	[image: image10.png]


 
	КОРПУС

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

основано в 1992 году
www.korpus-rf.ru +7 (383) 351-66-00 info@korpus-rf.ru


	Корректировка схемы газоснабжения 
Находкинского городского округа 
Том 1
Пояснительная записка
Исполнитель: ООО «КОРПУС»

г. Новосибирск, 2021 г.


КОРПУС

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

основано в 1992 году
www.korpus-rf.ru +7 (383) 351-66-00 info@korpus-rf.ru
Корректировка схемы газоснабжения 
Находкинского городского округа 
Том 1
Пояснительная записка

МК № 08206000020210000830001 - ПЗ
Исполнитель: ООО «КОРПУС»

Директор ООО «Корпус»
Ю.П. Воронов
Исполнительный директор ООО «Корпус»
Л.А. Куприянов
Главный инженер проекта
Г.А. Ромашов
Ведущий специалист

М.П. Дерид

Ведущий специалист

М.В. Готькина

Ведущий специалист

А.О. Вендерлых

Ведущий специалист

В.В. Ерёменко

Ведущий специалист

А.С. Тырышкин

г. Новосибирск, 2021 г.


Состав документации
	Текстовая часть: Корректировка схемы газоснабжения Находкинского городского округа 

	Том 1


	В бумажном и электронном виде (формат DOC и PDF)
	Корректировка схемы газоснабжения 

Находкинского городского округа 
Пояснительная записка

	Том 2

	В бумажном и электронном виде (формат DOC и PDF)
	Корректировка схемы газоснабжения 

Находкинского городского округа 
Технико-экономическое обоснование 

реализации схемы газоснабжения 

Находкинского городского округа 

	Том 3
	В бумажном и электронном виде (формат DOC и PDF)
	Корректировка схемы газоснабжения 

Находкинского городского округа 
Пояснительная записка по методам, методологии и технологии выполнения работ

	Графическая часть: Корректировка схемы газоснабжения Находкинского городского округа

	
	В бумажном и электронном виде (формат PDF)
	Перспективные газопроводы высокого давления 1 и 2 категории (Р до 1,2 и 0,6 МПа) до 2024 г.
Карта Находкинского ГО. Лист 1

	
	
	Перспективные газопроводы высокого давления 1 и 2 категории (Р до 1,2 и 0,6 МПа) до 2035 г.
Карта Находкинского ГО. Лист2/1

	
	
	Перспективные газопроводы высокого давления 1 и 2 категории (Р до 1,2 и 0,6 МПа) до 2035 г.
Карта Находкинского ГО. Лист2/2

	
	
	Перспективные газопроводы высокого давления 1 и 2 категории (Р до 1,2 и 0,6 МПа) до 2035 г.
Карта Находкинского ГО. Лист2/3

	
	В формате геоинформационного программного комплекса «ZuluGis»
	Перспективные газопроводы высокого давления 1 и 2 категории (Р до 1,2 и 0,6 МПа) до 2024 г.
Карта и расчетная схема Находкинского ГО. Лист1

	
	
	Перспективные газопроводы высокого давления 1 и 2 категории (Р до 1,2 и 0,6 МПа) до 2035 г.
Карта и расчетная схема Находкинского ГО. Лист2/1

	
	
	Перспективные газопроводы высокого давления 1 и 2 категории (Р до 1,2 и 0,6 МПа) до 2035 г.
Карта и расчетная схема Находкинского ГО. Лист2/2

	
	
	Перспективные газопроводы высокого давления 1 и 2 категории (Р до 1,2 и 0,6 МПа) до 2035 г.
Карта и расчетная схема Находкинского ГО. Лист2/3


Оглавление
61.
Общие данные


61.1
Основание для выполнения работы, основные цели и задачи


81.2
Соответствие действующим нормам и правилам


92.
Характеристика газоснабжаемых территорий


92.1
Географическое положение


102.2
Административное деление


102.3
Климатические характеристики


112.4
Прогноз численности населения


122.5
Отрасли народного хозяйства


132.6
Природные ресурсы


153.
Описание объектов газотранспортной и газораспределительной   инфраструктуры


153.1
Газораспределительная система.


163.2
Источники газоснабжения. Перечень ГРС и параметров загрузки


173.3
Направления использования газа


184.
Развитие газификации на период до 2024 г., 2025-2035 гг. Прогнозные предположения о развитии системы газоснабжения


194.1
Адресный перечень перспективных потребителей, годовые и часовые расходы природного газа


294.2
Балансовая потребность в газе


304.3
Расчёт протяжённости и диаметров газораспределительной сети


325.
Укрупненный план мероприятий по развитию системы газораспределения


325.1
Проектные решения


335.2
Распределительные газопроводы высокого давления


365.3
Распределительные газопроводы низкого давления


375.4
Газорегуляторные пункты


386.
Графическая часть. Электронная модель схемы газоснабжения.


40Приложение 1


49Приложение 2


50Приложение 3


1. 
Общие данные
1.1 Основание для выполнения работы, основные цели и задачи
  Научно-исследовательская работа по корректировке схемы газоснабжения Находкинского городского округа выполнена на основании муниципального контракта № 08206000020210000830001 от 08 июня 2021 года.
Картографические материалы выполнены на основе векторных слоев Находкинского городского округа с детализацией до М 1:5000, приведенные ООО «Корпус» в формат *b00 (в программном комплексе «ZuluGis»).

В основу документации положены исходные данные, предоставленные структурными подразделениями ООО «Газпром Межрегионгаз Дальний Восток», ООО «Газпром трансгаз Томск», АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», АО «Приморский газ», Министерство энергетики и газоснабжения Приморского края, Администрацией Находкинского городского округа: 
·  перечень перспективных объектов газопотребления на территории Находкинского городского округа;

- данные о максимально – часовых и годовых расходах топлива по предприятиям на территории Находкинского городского округа; 
- данные по местоположению и диаметрам запроектированных газопроводов высокого давления;

- данные характера планировки и застройки территории Находкинского городского округа, расположения промышленных, энергетических и коммунально-бытовых потребителей;

- проектная документация проектируемых газопроводов высокого давления, расположенных на территории Находкинского городского округа, предоставленная АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Приморское производственно-эксплуатационное управление.

Основные цели научно-исследовательских работ по корректировке схемы газоснабжения Находкинского городского округа:

1. Создание нового знания о технических и экономических решениях, позволяющих оптимальным путем скорректировать схему газоснабжения Находкинского городского округа.

2. Определение вариантов развития систем газоснабжения, в связи с планами по газификации городского округа, и выбор оптимального, научно обоснованного из них.

3. Улучшение качества жизни и охраны здоровья населения путём обеспечения использования экологически чистого сырья.

4. Повышение энергетической эффективности систем теплоснабжения путём оптимизации процессов производства, перевода на альтернативное топливо источников теплоснабжения, транспорта и распределения в системах генерации и транспорта тепловой энергии.

5. Обеспечение надежного предоставления коммунальных услуг наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития систем коммунальной инфраструктуры и внедрения энергосберегающих технологий;

6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры и снижение негативного воздействия на окружающую среду.

7. Повышение доступности централизованного теплоснабжения для потребителей за счёт повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих производство и распределение тепловой энергии.

8. Выполнить корректировку (актуализацию) схемы газоснабжения Находкинского городского округа, с применением программного комплекса «ZuluGis» и проведением проверочных гидравлических расчетов газораспределительной системы (Р до 1,2 МПа, Р до 0,6 МПа, Р до 0,3 МПа – при наличии на территории городского округа данной категории газораспределительных сетей и при необходимости – определяется на стадии корректировки Схемы). 

9. Обеспечение природным газом перспективных потребителей природного газа – объекты теплоэнергетики, промышленности, сельского хозяйства, коммунально-бытового сектора, объекты предпринимательской деятельности и населения. 

Основными задачами научно-исследовательских работ по корректировке схемы газоснабжения Находкинского городского округа являются:
1. Научный анализ, сбор и систематизация исходных данных, выработка научно-обоснованной концепции развития системы газоснабжения муниципального образования, расчет потребности в объемах данной инфраструктуры жилищно-коммунального сектора. Обработка исходных данных и информации.

2. Анализ разработанной Схемы теплоснабжения Находкинского ГО в 2020 году. Разработка технико-экономического обоснования по решениям, предусмотренным в схеме теплоснабжения Находкинского ГО от 2020 года.

3. Анализ существующего состояния системы газоснабжения, анализ наличия резервных мощностей транспортировки ресурсов (резервы по гидравлике).

4. Разработка плана технических мероприятий по строительству (модернизации) системы газоснабжения. Определение необходимого объема финансовых средств для реализации мероприятий по системе газоснабжения Находкинского городского округа.

5. Подготовка научно-исследовательского отчета, содержащего научный анализ, систематизацию исходных данных, выработку научно-обоснованной концепции развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, расчет потребности в объемах инженерной инфраструктуры с обоснованием предусмотренных мероприятий и подготовкой группы данных для проведения работ по актуализации схемы газоснабжения и разработке электронной модели.

1.2 Соответствие действующим нормам и правилам

Технические решения, принятые в схеме газоснабжения, соответствуют требованиям промышленной безопасности опасных производственных объ​ектов в области защиты населения  и территорий от чрезвычайных ситуаций, охраны окружающей природной среды, экологической, пожарной безопасно​сти, а также требованиям государственных стандартов, действующих на тер​ритории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных схемой мероприятий.

Главный инженер проекта                                       Г.А. Ромашов
2. Характеристика газоснабжаемых территорий
2.1  Географическое положение 
Находкинский городской округ — муниципальное образование на юге Приморского края России, образованное в границах административно-территориальной единицы города краевого подчинения Находка.
Находкинский городской округ расположен на северо-западном побережье Японского моря, в восточной части залива Петра Великого на удалении от административного краевого центра г. Владивосток, по прямой - на 165 км, по автомобильной трассе - на 184 км, по железной дороге - на 215 км. Ближайший аэропорт находится вблизи города Артем в 130 км от г. Находка.
В соответствии с законом Приморского края №183-КЗ от 06.12.2004 г. город Находка с рядом близлежащих территорий был наделен статусом городского округа. Закон установил существующие границы Находкинского городского округа, которые состоят из четырех участков, каждый из которых имеет сухопутные и водные границы. Общая протяженность границ составляет примерно 289,4км, из них 133,4км - сухопутная часть и 156,0км - водная часть границы. 

На севере и востоке Находкинский городской округ граничит с Партизанским муниципальным районом, на западе - с городским округом ЗАТО город Фокино.
Общая площадь территории Находкинского городского округа составляет 360,4 кв. км.
2.2 Административное деление
Территория Находкинского городского округа является составной частью территории Приморского края. Территорию Находкинского городского округа составляют исторически сложившиеся земли города Находки, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования, рекреационные земли, земли для развития Находкинского городского округа независимо от форм собственности и целевого назначения, в том числе территории села Анна, села Душкино. 

Современная планировочная структура включает три производственно-селитебных образования: исторически сложившаяся территория города Находка; микрорайон «п. Врангель» города Находка; с. Душкино, с. Анна, микрорайон «п. Ливадия» города Находка и ландшафтно-рекреационное образование в районе бухт Спокойная и Окуневая.  
2.3 Климатические характеристики
Климат территории Находкинского городского округа имеет ярко выраженный муссонный характер. Зимой над территорией преобладают сравнительно холодные воздушные массы, формирующиеся в области азиатского антициклона. Ясная погода, обусловленная антициклонической циркуляцией, способствует выхолаживанию земной поверхности. Самый холодный месяц – январь.

Весна и осень являются переходными сезонами, в это время подготавливается смена зимнего и летнего муссонов.

В летнее время (с мая по сентябрь) движение воздушных масс в районе Находки приобретает противоположное направление. Они перемещаются в основном с юго-востока на северо-запад, от области развития тихоокеанского субтропического антициклона к азиатской (маньчжурской) депрессии.

Особенностью летнего муссона является наличие двух стадий развития. В первой стадии (с конца мая до середины июля) муссон представляет собой циркуляцию небольшого масштаба. В это время при юго-восточных ветрах происходит перенос относительно прохладного и влажного морского воздуха с Японского и Охотского морей. Над термически неоднородными поверхностями суши и моря, над холодным Приморским течением образуются туманы, слоистые облака, что приводит к моросящим осадкам.

Во второй стадии летнего муссона (с июля по сентябрь) в юго-восточном потоке распространяются влажные и теплые океанические массы не только умеренного воздуха, но и морского тропического воздуха. Поэтому на вторую половину лета приходится большая масса обильных и ливневых дождей. Значительные осадки выпадают также при прохождении тайфунов на побережье.

Преобладающими в годовом цикле являются ветра западного направления, со средней скоростью более 4 м/сек. Среднегодовое количество осадков 716мм. В годовом ходе наибольшее среднемесячное количество осадков выпадает в июле, а наименьшее – в феврале.
Сейсмичность территории Находкинского городского округа обусловлена горным рельефом хребтов Партизанского и Ливадийского, и составляет для города Находка и микрорайона «п. Врангель», при степени сейсмической опасности А (10%) – «6», В (5%) – «7», С (1%) – «8» баллов; для с. Душкино, с. Анна, микрорайона «п. Ливадия»  при степени сейсмической опасности А (10%) – «6», В (5%) – «6», С (1%) – «7» баллов.

Климатические параметры для расчета отопления и вентиляции приняты по данным СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» (актуализированная редакция СНиП 23-01-99*). Согласно п.2 «Основные положения» СП 131.13330.2020, в случае отсутствия в таблицах данных для района строительства значения климатических параметров принимаются равными значениям климатических параметров ближайшего к нему пункта, приведенного в таблице и расположенного в местности с аналогичными условиями.

На основании этого расчетные параметры для проектирования отопления и вентиляции территории Находкинского городского округа приняты равными значениям параметров города Партизанск Приморского края.

Климатические показатели приведены в таблице 1. 
Климатические показатели. Таблица 1

	Параметры
	Показатели
	Примечания

	Температура воздуха, °С
	
	СП 131.13330.2020 Строительная клима​тология

	Абсолютная минимальная
	-30
	

	Абсолютная максимальная
	+37
	

	Температура воздуха, °С расчетная для проектирования:
	

	- отопления:

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,92
	-21
	

	- вентиляции: 

Температура воздуха, °С обеспеченностью 0,94
	-15
	

	Продолжительность отопительного периода:
	

	Продолжительность, сут., и средняя тем​пература воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха менее 8°С
	194
-4,6
	


2.4 Прогноз численности населения

Численность населения Находкинского городского округа на 01.01.2021г. составляет 143 444 чел.; в том числе городское население 142673 чел., сельское население 771 чел.
В Находкинском городском округе наблюдается процесс старения населения.

Неблагоприятным фактором в формировании воспроизводства населения Находкинского городского округа является отрицательная динамика рождаемости и снижения естественной убыли населения. 

Существует тенденция к снижению численности населения в трудоспособном возрасте и увеличению численности лиц старше трудоспособного возраста.
Стабильному увеличению численности Находкинского городского округа должны способствовать реализации важнейших перспективных направлений в развитии городского округа, в организации новых рабочих мест в нефтеперерабатывающем и транспортно-логистическом комплексах, в портово-производственной сфере, а также в сфере обслуживания, в частности туризма. в течение расчетного срока за счет реализации мероприятий, заложенных в региональных и муниципальных программах развития, Стратегии социально-экономического развития Приморского края, плана социального развития центров экономического роста Приморского края, документах территориального планирования и т.д., в течение расчетного срока коэффициенты естественной и механической миграции должны приобрести положительные значения и составить к 2038 году - 180,0 тыс. человек, в том числе численность городского населения – 178,7 тыс. человек, сельского – 1,3 тыс. человек.
	Планировочная единица
	01.2021 г.
	2025 г.
	2038 г.

	Находкинский городской округ
	143,444
	156,6
	180,0

	город Находка
	142,673
	155,6
	178,7

	село Душкино
	0,563
	0,6
	0,8

	село Анна
	0,392
	0,4
	0,5


[image: image1.png]200

180

160
140

100

ThIC. UeIL

80
60
40
20

HPOFH03 YHICIICHHOCTU HAaCcEICHIA

178.7
155.6
142,673
0.563 0.6 0.8
0.392 0.4 0.5
L < °
01.2021 . 2025T. 2038 .
=®—ropoxHaxomka =®=celo JIymKHHO ==®==ceTo AHHA




2.5 Отрасли народного хозяйства

Транспортно-логистический бизнес является одним из базовых в экономике Находкинского городского округа. 

Территория Находки имеет статус Свободного порта с особыми режимами таможенного, налогового, инвестиционного и административного регулирования.  

Структура экономики характеризуется преобладанием отраслей с высокой добавленной стоимостью. Основной «отраслевой» вклад в оборот округа вносят предприятия, осуществляющие такие виды экономической деятельности, как транспортная обработка грузов и хранение, логистические услуги, рыболовство, судостроение и судоремонт, металлообработка, производство продуктов питания, строительство, оптовая и розничная торговля. 

В промышленном комплексе округа ключевая роль принадлежит предприятиям переработки. В обрабатывающих производствах сосредоточено наибольшее количество предприятий – 76,9% от общего количества крупных промышленных предприятий. По специализации наибольший удельный вес занимают предприятия по производству пищевых продуктов – 60%, ремонт и техническое обслуживание судов - 30%.
Промышленность Находкинского городского округа узко диверсифицирована. На три вида экономической деятельности – производство пищевых продуктов, ремонт и монтаж машин и оборудования, обеспечение электрической энергией, газом и паром - приходится 88,5 процентов от общего объема выпускаемой промышленной продукции.

Среди видов экономической деятельности, относящихся к обрабатывающим производствам, наиболее значимыми в Находкинском городском округе на текущий момент является производство пищевых продуктов. 

2.6 Природные ресурсы
Специфическими особенностями природной ситуации планировочного района Находкинского городского округа являются: горный рельеф, повышенная сейсмичность, выраженный муссонный характер климата, сопровождаемый ливнями, тайфунами, приводящими к наводнениям, интенсивной эрозии, оползням и т. д.

Находка находится в предгорье южной оконечности горной страны Сихотэ-Алинь, представленной южной частью хребтов Партизанского и Ливадийского с отметками от 300м и выше.

Партизанский хребет обрамляет залив Находку с востока. В его пределах, в приустьевой части реки Партизанской выделяются гора Сестра (319,2м) и расположенная к северо-западу от неё гора Брат (234,5м). Эти известняковые горы имеют круглые обрывистые западные и пологие восточные склоны и по своей форме резко отличаются от гор, расположенных вблизи них. Между горами Сестра и Брат на левом берегу реки Партизанской находится гора Племянник (144,3м).

Территория г. Находка характеризуется расчленённым рельефом, который в юго-западной части города от бухты Новицкого до мыса Шефнера представлен водораздельным хребтом, а дальше в восточной части до устья реки Партизанской – низменной равниной. 

Водораздельный хребет, пересекающий полуостров Трудный в меридиональном направлении, разделяет бассейны рек, текущих на запад в залив Восток, и рек, текущих в бухту Находка. Глубокие долины рек, как правило, расположены перпендикулярно к общему направлению берега и тем самым создают характерную изрезанность его рельефа: места выхода этих долин с моря имеют вид бухт. Речная сеть территории принадлежит бассейну Японского моря. Близость к водоразделу определяет незначительные размеры рек, большие уклоны и порожистые русла. В верхнем и среднем течении реки и пади представляют собой горные потоки, в нижнем течении долины рек расширяются, характер течения становится спокойным, значительна извилистость русел. В центральном районе г. Находка при выходе к низинной террасе русла многих речек и ручьев теряются в болоте. Реки Партизанская, Волчанка, Литовка (Партизанский район) относятся к рекам высшей категории рыбохозяйственного значения, являясь местом нереста лососевых рыб.

На территории округа имеются реликтовые озера, оставшиеся после отступления моря: Лебединое, Лебяжье, Солёное, Приморское, Ливадийское, Первое, Второе. В большинстве случаев вода горько-солёная из-за подпора воды со стороны моря.

Территория городского округа характеризуется сложным геологическим строением с участием разнообразных по возрасту и составу метаморфических, осадочных и изверженных пород. По всей территории вдоль крутых склонов, сложенных в основании водоупорными глинами и перекрытых сверху водонасыщенными песчано-галечниковыми отложениями, наблюдаются оползни.
Аллювиальные равнины расположены в долинах рек. Понижения рельефа подвержены заболачиванию, а пойменные территории и прибрежные полосы – затоплению и заболачиванию.
Наиболее равнинным и пригодным для градостроительного освоения на широких площадях представляется район г. Находка. А территория микрорайона «п. Ливадия» характеризующаяся расчлененным рельефом включает в себя ограниченные по площади пригодные для строительства относительно равнинные участки.
На территории Находкинского городского округа имеются месторождения полезных ископаемых: строительных песков; фарфорового сырья; песков и кварца для производства стекла; строительного камня; керамзитового сырья; глин для производства кирпича; россыпного золота.

Особенности геологического развития предопределили здесь наличие минерально–сырьевых ресурсов, географическое положение, особенности рельефа и климата, обусловили наличие земельных, водных, лесных и рекреационных ресурсов. Много ценных веществ: химических соединений, солей, металлов находится в растворённом виде в морской воде, а также в донных россыпях – морские минерально–сырьевые ресурсы. Большие перспективы развития имеет промышленность строительных материалов, потому что в окрестностях Находки обнаружены крупные залежи гранита и мрамора.
3. Описание объектов газотранспортной и газораспределительной инфраструктуры
3.1 Газораспределительная система. 
На 2021 год подача природного газа на территорию Находкинского городского округа не осуществляется.

В соответствии «Программы развития и газификации Приморского края на период 2021-2025 годы» планируется строительство магистральных газопроводов-отводов и газораспределительных станций (ГРС): ГРС г. Находка, ГРС пос. Врангель и ГРС «ВНХК». 
Окончание строительства газопровода-отвода и ГРС пос. Врангель – 2022 год.
Окончание строительства газопровода-отвода и ГРС г. Находка – 2024 год. 
Окончание строительства газопровода-отвода и ГРС «ВНХК» - 2025 год.
Транспортировка природного газа до газораспределительных станций осуществляется по магистральному газопроводу «Сахалин-Хабаровск-Владивосток», магистральным газопроводам-отводам; давление газа в магистральной сети до 7,4 МПа. 
В газораспределительных станциях снижается давление природного газа до 1,2 МПа. 
От газораспределительной станции ГРС (с выходным давлением до 1,2 МПа) отходят газопроводы высокого давления 1 категории, подводящие газ к головным газорегуляторным пунктам (ГГРП). 
В соответствии «Программы развития и газификации Приморского края на период 2021-2025 годы» планируется строительство межпоселковых газопроводов и головных газорегуляторных пунктов ГГРП Находка и ГГРП Врангель.
Окончание строительства межпоселкового газопровода ГРС пос. Врангель – ГГРП Врангель 2024 год.

Окончание строительства межпоселкового газопровода ГРС г. Находка – ГГРП Находка 2024 год. 
От ГГРП (с выходным давлением до 0,6 МПа) отходят газопроводы высокого давления 2 категории, подводящие газ к котельным, промышленным предприятиям и газорегуляторным пунктам (ГРП) в жилой застройке.
От ГРП (с выходным давлением до 0,005 МПа) отходят газопроводы низкого давления, подводящие газ к жилым домам индивидуальной жилой застройки.
Система газоснабжения Находкинского городского округа принята трехступенчатая – газопроводами высокого давления 1 категории и 2 категории, низкого давления (Р от 0,6 до 1,2; от 0,3 до 0,6 и до 0,005 МПа соответственно).
В настоящей схеме рассмотрены межпоселковые газопроводы высокого давления 1 категории; распределительные газопроводы высокого давления 2 категории на территории города Находка, микрорайона «п. Врангель»; с. Душкино, с. Анна, микрорайона «п. Ливадия».
Схема газопроводов высокого давления 1 категории и 2 категории принята тупиковая; низкого давления – тупиковая и кольцевая.
Газораспределительная организация на территории Находкинского городского округа на 2021 отсутствует, основная организация в Приморском крае – АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» (Приморское производственно-эксплуатационное управление АО «Газпром газораспределение Дальний Восток»).

3.2 Источники газоснабжения. Перечень ГРС и параметров загрузки

Местоположение ГРС определено «Генеральной схемой газоснабжения и Газификации Приморского края», разработанной ООО «Газпром промгаз» в 2014 году.
Низшая теплотворная способность природного газа составляет 8546 ккал/м³, согласно данным предоставленным ООО «Газпром межрегиогаз Дальний Восток».
Проектная производительность ГРС указана в соответствии с «Генеральной схемой газоснабжения и Газификации Приморского края». 
Строящийся Находкинский завод минеральных удобрений, ввиду значительной потребности в природном газе, как технологического сырья, будет получать газ из магистрального газопровода-отвода к ГРС Врангель в объеме 427600 м³/час, 3150000,00 тыс.м³/год.     

Общая характеристика ГРС г. Находка, ГРС пос. Врангель и ГРС «ВНХК» по расчетным данным на расчетный срок до 2024г., до 2035г. приведена в таблице 3. 

Характеристика ГРС. Таблица 3

	№

п/п
	Наиме​нова​ние

ГРС
	Давле​ние на выхо​де, МПа
	Проект​ная про​изводи​тель​ность, м³/час
	Пер​спек​тивная за​грузка ГРС на 2024г, м³/час
	Пер​спек​тивная за​грузка ГРС на 2035г, м³/час
	Примечание

	1
	ГРС пос.Врангель  
	1,2
	58950
	0
	19422
	На потребите​лей, располо​женных в Находкинском ГО

	
	
	
	
	0
	363
	На потребите​лей, располо​женных в Партизанском МР

	2
	ГРС г. Находка
	1,2
	88910
	21420
	56166
	На потребите​лей, располо​женных в Находкинском ГО

	
	
	
	
	0
	3450
	На потребите​лей, располо​женных в Партизанском МР

	3
	ГРС «ВНХК»*
	1,2
	303660
	0
	7274
	На потребите​лей, располо​женных в Находкинском ГО

	
	
	
	
	0
	1801
	На потребите​лей, располо​женных в Партизанском МР

	Итого
	21420
	88476
	-


* перспективная загрузка ГРС «ВНХК» указана без потребности ВНХК.
[image: image2.png]60000

50000

40000

30000

M3/4ac

20000

10000

19422

0

rPC
moc.Bparrets

IlepcriextnBHas 3arpy3ka I'PC
56166

2142

TPCr. Haxonka

®2024 rom 2035 ron

7274

° Ml

TPC «BHXK»*




3.3 Направления использования газа

Направление использования природного газа по категориям потребителей приведено в таблице 4.

Направление использования газа. Таблица 4
	Категория потребителя 
	Назначение используемого газа

	Технологические и сырьевые нужды
	Переработка, потребление на различных технологических установках

	Отопительные котельные
	Теплоснабжение и ГВС потребителей.

	На нужды населения
	Индивидуально-бытовые (пищеприготовление и горячее водоснабжение); 

отопление малоэтажной застройки, в том числе индивидуальный жилой фонд;

- объектам предпринимательской деятельности.


4. Развитие газификации на период до 2024 г., 2025-2035 гг. Прогнозные предположения о развитии системы газоснабжения
Определение перспективы развития газификации проводилось путем анализа градостроительных документов и информации предоставленной Администрацией Находкинского городского округа:
· Генеральный план Находкинского городского округа, с изменениями утвержденными решением Думы Находкинского городского округа от 27.12.2019 № 536-НПА;

· Актуализированная схема теплоснабжения Находкинского городского округа на период до 2035 года, утвержденная постановлением Администрации Находкинского городского округа от 11.03.2021 №262;

· Корректировка «Схемы газоснабжения Находкинского городского округа», разработанная организацией ООО «Якутгазпроект», г. Якутск 2017 г., шифр 58/17-327-РП;
· Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Находкинского городского округа на 2019-2030 годы, утвержденная решением Думы Находкинского городского округа от 21.11.2019 № 484-НПА;
· Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Находкинского городского округа на 2013 - 2018 годы и на период до 2025 года, утвержденная решением Думы Находкинского городского округа от 26.12.2012 № 135 НПА;

· Генеральная схема газоснабжения и газификации Приморского края (корректировка), разработанная организацией ОАО «Газпром Промгаз», Москва 2014 г. (шифр: №6-607/13)

· Проект «Межпоселковый газопровод от ГРС Находка до Находкинской ТЭЦ 

Приморского края» ПИР/2018-006-25/604-1.
Основными потребителями природного газа на территории Находкинского ГО являются котельные. Компания ООО «Интеллектуальные коммунальные системы» завершает разработку программы по реконструкции, модернизации и строительству новых котельных и тепловых сетей в Находкинском ГО. Потребность в природном газе определена в соответствии характеристик котельных после их модернизации.
Объем газа, предназначенный для нужд населения: пищеприготовление и горячее водоснабжение; отопление малоэтажной застройки, в том числе индивидуального жилого фонда является вторым по значимости для Находкинского ГО.
Доля газопотребления промышленными и перерабатывающими предприятиями, ниже, чем доля газопотребления котельными и для нужд населения. 

Строящийся Находкинский завод минеральных удобрений, ввиду значительной потребности в природном газе, как технологического сырья, будет получать газ из магистрального газопровода-отвода к ГРС Врангель.     
От газораспределительных станций, расположенных на территории Находкинского ГО, предусмотрена подача природного газа в Находкинский ГО и населенные пункты Партизанского МР: 
- от ГРС Находка в г. Находка, в с. Голубовка, с. Екатериновка и п. Боец Кузнецов Партизанского МР;

- от ГРС Врангель в микрорайон «п. Врангель», в с. Хмыловка Партизанского МР.
От газораспределительной станции ВНХК, расположенной на территории Партизанского МР, предусмотрена подача в с. Душкино, с. Анна, микрорайон «п. Ливадия» Находкинского ГО и с. Новолитовск, п. Волчанец, д. Кирилловка, д. Васильевка Партизанского МР.
Потребность в природном газе приведена в таблицах 6 ÷ 11 «Годовые и часовые расходы природного газа».
4.1 Адресный перечень перспективных потребителей, годовые и часовые расходы природного газа  
Адресный перечень перспективных потребителей, годовые и часовые расходы природного газа  природного газа населением, промышленными и коммунально-бытовыми предприятиями, объектами предпринимательской деятельности Находкинского ГО приведены в таблицах 6; 7; 8 по срокам реализации. 

Годовые и часовые расходы природного газа по перспективным объектам газопотребления Находкинского ГО, с реализацией 2022-2024 гг. 
Таблица 6

	№ на схеме
	Наименование
объекта

газопотребления
	Адресная

привязка
	Расход природного газа
	Примечание

	
	
	
	часовой,

м3/час
	годовой,

тыс. м3/год
	

	от ГГРП Находка до 2024 г

	Предприятия, котельные от ГГРП Находка до 2024 г

	7
	Котельная №1.1
	ул. Пирогова 19 (кадастровый №25:31:010205:6766)
	2100
	4441,40
	-

	9
	Новая котельная №1.4
	ул. Парковая 14 (кадастровый №25:31:010208:7643)
	2000
	4575,40
	Новая котельной взамен старой котельной №1.4.

	30
	Котельная №4.13
	ул.Малиновского,30а
	2100
	2106,20
	Реконструкция существующей котельной

	39
	Котельная ОАО НМТП
	ул.Астафьева, 35 а
	300
	4380,60
	-

	42
	Котельная №1.3
	ул. Судоремонтная 5 (кадастровый № 25:31:010201:870)
	3300
	8896,60
	Переподключение котельной №1.5 (по ул. Макарова), ООО "Энергокомплекс" (кот.1.6 ул. Судоремонтная)

	43
	Новая котельная№ 3.4
	в районе ул. Красноармейская, 24
	6900
	16097,20
	Строительство новой котельной №3.4. Ликвидация котельных  3.3, 3.5 - в период с 2023г. по 2026 г.

	55
	Котельная №2.8
	ул. Зои Космодемьянской 3 (кадастровый № 25:31:010208:149)
	1800
	3972,80
	-

	56
	Котельная ОАО НСРЗ
	ул. Заводская 16 (кадастровый № 25:31:010209:371)
	2300
	5494,90
	-

	58
	ПК "Хлебокомбинат Находкинский"
	ул. Малиновского, д.14
	240
	783,57
	-

	92
	ООО "Восточный берег"
	ул. Судоремонтная, 2Г
	131
	549,58
	Лакирование жести для жестяно-баночной продукции (установки СУГ)

	Население от ГГРП Находка до 2024 г

	140
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 140
	83
	245,49
	50 квартир

	142
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 142
	166
	490,98
	100 квартир

	Всего предприятия, котельные от ГГРП Находка на 2022-2024 гг.
	21171
	51298,25
	-

	Всего население от ГГРП Находка на 2022-2024 гг.
	249
	736,47
	150 квартир

	Итого на 2022-2024 гг. от ГГРП Находка
	21420
	52034,72
	-

	м-н «п. Врангель»

	Находкинский завод минеральных удобрений
	427600
	3150000,00
	от магистрального газопровода-отвода к ГРС Врангель


Годовые и часовые расходы природного газа по перспективным объектам газопотребления Находкинского ГО, с реализацией 2025-2035 гг. 
Таблица 7
	№ на схеме
	Наименование
объекта

газопотребления
	Адресная

привязка
	Расход природного газа
	Примечание

	
	
	
	часовой,

м3/час
	годовой,

тыс. м3/год
	

	от ГГРП Находка до 2035 г

	Предприятия, котельные от ГГРП Находка до 20235 г

	25
	Котельная №4.1
	ул.Сидоренко,11 (кадастровый номер 25:31:010403:1306)
	2000
	4301,50
	Строительство новой котельной на существующем участке, реконструкция котельной

	27
	Котельная №4.4
	ул.Садовая, 1 (кадастровый номер 25:31:010402:3452)
	66
	210,13
	Реконструкция существующей котельной

	28
	Котельная №3.6
	ул.Постышева,20а
	226
	708,32
	-

	14
	Котельная №4.16
	ул.Перевальная,104
	31
	100,48
	-

	15
	Котельная №4.19
	пр.Северный,61
	32
	103,99
	-

	16
	Котельная №4.8
	ул.Промышленная,14 (кадастровый номер 25:31:010406:735)
	1300
	3795,40
	-

	17
	Котельная №4.15
	ул. Радиостанция,1а
	53
	175,47
	-

	18
	Котельная №4.10
	ул.Шевченко,1а
	20
	62,80
	-

	19
	Котельная №4.11
	ул.Озерная,1а
	27
	88,16
	-

	20
	Котельная №4.7
	ул.Шоссейная,22б
	10
	28,80
	-

	21
	Котельная №4.12
	ул.Угольная,53а
	31
	100,41
	-

	22
	Котельная №4.18
	ул. Михайловская,103
	318
	1039,74
	-

	23
	Котельная №4.14
	ул.Береговая,14а
	67
	220,14
	-

	24
	Котельная №4.17
	ул. Станционная,1
	60
	194,05
	-

	26
	Котельная №4.20
	ул.Надежды,1
	131
	425,32
	-

	29
	МУП "Бодрость"
	ул. Малиновского,1Б
	65
	213,20
	-

	31
	Котельная №4.9
	ул.Линейная,2б
	10
	16,70
	-

	32
	Котельная №4 АО «НМТП»
	ул.Портовая,1
	1145
	3734,47
	-

	33
	Котельная №3.1
	ул. Пограничная 54а (кадастровый номер 25:31:010211:1877)
	500
	1130,80
	Реконструкция существующей котельной.

	34
	Котельная №3.2
	ул.Пограничная,100
	42
	136,60
	Реконструкция существующей котельной.

	35
	Котельная №2.1
	ул.Кольцевая,2 (кад номер 25:31:010210:1206)
	600
	1158,90
	Реконструкция существующей котельной. Котельная №2.2. присоединяется к котельной №2.1. (по ул. Седова 2а)

	37
	Котельная №2.3
	ул.Владивостокская,34
	2000
	4453,10
	Реконструкция существующей котельной.

	38
	АО «Находкинский морской рыбный порт»
	пр.Находкинский,68
	2094
	6826,11
	-


	40
	Котельная №1.7
	ул.Вознесенская,8м
	91
	297,26
	-

	41
	Котельная №1 ООО "Техстройдом"
	мыс.Шефнера,11
	2493
	8143,62
	-

	53
	ГРУ №725, Мемориал «Вечный огонь»
	ул. Водолазная
	3
	22,16
	-

	57
	АО "Дальмормонтаж"
	ул. Шефнера, 2
	45
	146,92
	Стивидорная компания

	59
	ООО "Геомар"
	ул. Малиновского д.30
	10
	32,64
	Транспортная обработка грузов

	60
	ООО "Геомар"
	ул. Шефнера, 8
	10
	32,64
	Административное здание

	61
	ООО "Геомар"
	ул. Шефнера, 10
	10
	32,64
	Административное здание

	62
	АО "Терменал Астафьева"
	ул. Астафьева, 1
	210
	685,62
	Стивидорная компания

	63
	ПАО "Приморское морское пароходство"
	Административный городок
	307
	1002,31
	-

	64
	Приморский филиал ПАО "Ростелеком"
	Находкинский проспект, 4а
	51
	166,46
	-

	65
	Приморский филиал ПАО "Ростелеком"
	ул. Павлова 14
	25
	81,60
	-

	66
	Приморский филиал ПАО "Ростелеком"
	ул. Гончарова 5
	13
	42,43
	-

	67
	АО Находкинский Судоремонтный Завод "НСРЗ"
	Находкинский проспект 59
	174
	621,00
	-

	68
	ООО "ХСО"
	бульвар Энтузиастов, д. 15
	10
	32,64
	Офисное здание

	69
	ООО "ХСО"
	ул. Бестужева, д. 15 А
	3
	9,79
	Производственные помещения

	90
	База отдыха Парус
	ул. Пляжная
	159
	456,15
	-

	91
	Спортивная база "Морские Львы"
	ул. Прибрежная, 63
	159
	456,15
	-

	93
	База отдыха "Золотари"
	ул. Береговая
	159
	456,15
	-

	94
	База отдыха ООО "СК ЛАМ" (Судоходная компания)
	ул. Козина
	159
	456,15
	-

	95
	База отдыха "Отрада"
	ул. Мартовская
	159
	456,15
	-

	96
	Ресторанно гостиничный комплекс Рица
	ул. Троицкая
	159
	456,15
	-

	97
	Профилакторий на 50 мест
	ул. Вознесенская, 50
	159
	456,15
	-

	98
	База отдыха "Морские глубины"
	ул. Вознесенская, 8
	159
	456,15
	-

	99
	База отдыха "Гринвиль"
	ул. Вознесенская, 60
	159
	456,15
	-

	250
	Закрытый гостиничный комплекс
	ул. Спортивная, 150
	159
	456,15
	-

	251
	База отдыха "Тунгус"
	ул. Простоквашино, 19
	159
	456,15
	-

	252
	База отдыха
	ул. Загородная, 16
	159
	456,15
	-

	253
	База
	ул. Дачная
	159
	456,15
	-

	Население от ГГРП Находка до 2035 г

	121
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 121
	166
	490,98
	100 квартир

	122
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 122
	301
	888,68
	181 квартира

	123
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 123
	42
	122,75
	25 квартир

	124
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 124
	199
	589,18
	120 квартир

	125
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 125
	42
	122,75
	25 квартир

	126
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 126
	233
	687,37
	140 квартир

	127
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 127
	465
	1374,75
	280 квартир

	128
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 128
	93
	274,95
	56 квартир

	129
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 129
	116
	343,69
	70 квартир

	130
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 130
	216
	638,28
	130 квартир

	131
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 131
	116
	343,69
	70 квартир

	132
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 132
	50
	147,29
	30 квартир

	133
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 133
	8
	24,55
	5 квартир

	134
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 134
	457
	1350,20
	275 квартир

	135
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 135
	37
	108,02
	22 квартирыы

	136
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 136
	287
	849,40
	173 квартир

	137
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 137
	241
	711,92
	145 квартир

	138
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 138
	299
	883,77
	180 квартир

	139
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 139
	581
	1718,44
	350 квартир

	141
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 141
	226
	667,74
	136 квартир

	143
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 143
	75
	220,94
	45 квартир

	144
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 144
	216
	638,28
	130 квартир

	145
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 145
	95
	279,86
	57 квартир

	146
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 146
	50
	147,29
	30 квартир

	147
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 147
	332
	981,96
	200 квартир

	148
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 148
	432
	1276,55
	260 квартир

	149
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 149
	25
	73,65
	15 квартир

	150
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 150
	415
	1227,45
	250 квартир

	151
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 151
	316
	932,87
	190 квартир

	152
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 152
	83
	245,49
	50 квартир

	153
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 153
	58
	171,84
	35 квартир

	154
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 154
	50
	147,29
	30 квартир

	155
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 155
	460
	1360,02
	277 квартир

	156
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 156
	50
	147,29
	30 квартир

	157
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 157
	86
	255,31
	52 квартиры

	158
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 158
	121
	358,42
	73 квартиры

	159
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 159
	42
	122,75
	25 квартир

	160
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 160
	176
	520,44
	106 квартир

	161
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 161
	42
	122,75
	25 квартир

	162
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 162
	71
	211,12
	43 квартиры

	163
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 163
	274
	810,12
	165 квартир

	164
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 164
	33
	98,20
	20 квартир

	165
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 165
	113
	333,87
	68 квартир

	166
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 166
	91
	270,04
	55 квартир

	167
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 167
	158
	466,43
	95 квартир

	168
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 168
	244
	721,74
	147 квартир

	169
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 169
	465
	1374,75
	280 квартир

	170
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 170
	548
	1620,24
	330 квартир

	171
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 171
	166
	490,98
	100 квартир

	172
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 172
	17
	49,10
	10 квартир

	173
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 173
	27
	78,56
	16 квартир

	174
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 174
	106
	314,23
	64 квартиры

	175
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 175
	201
	594,09
	121 квартира

	176
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 176
	37
	108,02
	22 квартиры

	177
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 177
	50
	147,29
	30 квартир

	178
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 178
	75
	220,94
	45 квартир

	179
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 179
	149
	441,88
	90 квартир

	180
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 180
	47
	137,47
	28 квартир

	181
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 181
	66
	196,39
	40 квартир

	182
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 182
	145
	427,15
	87 квартир

	183
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 183
	51
	152,20
	31 квартира

	184
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 184
	199
	589,18
	120 квартир

	185
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 185
	100
	294,59
	60 квартир

	186
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 186
	141
	417,33
	85 квартир

	187
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 187
	58
	171,84
	35 квартир

	188
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 188
	500
	1477,86
	301 квартира

	189
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 189
	8
	24,55
	5 квартир

	190
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 190
	399
	1178,36
	240 квартир

	191
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 191
	266
	785,58
	160 квартир

	192
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 192
	332
	981,97
	200 квартир

	193
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 193
	83
	245,50
	50 квартир

	194
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 194
	357
	1055,61
	215 квартир

	195
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 195
	365
	1080,16
	220 квартир

	196
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 196
	75
	220,95
	45 квартир

	197
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 197
	125
	368,24
	75 квартир

	198
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 198
	91
	270,04
	55 квартир

	199
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 199
	50
	147,29
	30 квартир

	210
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 210
	51
	152,20
	31 квартира

	211
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 211
	101
	299,50
	61 квартира

	212
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 212
	615
	1816,63
	370 квартир

	213
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 213
	482
	1423,85
	290 квартир

	214
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 214
	747
	2209,42
	450 квартир

	215
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 215
	508
	1502,40
	306 квартир

	216
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 216
	133
	392,79
	80 квартир

	217
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 217
	767
	2268,34
	462 квартиры

	218
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 218
	664
	1963,93
	400 квартир

	219
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 219
	747
	2209,42
	450 квартир

	Всего предприятия, котельные от ГГРП Находка на 2025-2035 гг.
	16349
	46504,27
	-

	Всего население от ГГРП Находка на 2025-2035 гг.
	18397
	54381,19
	11076 квартир

	Итого на 2025-2035 гг. от ГГРП Находка
	34746
	100885,46
	-

	от ГГРП Ливадия до 2035 г

	Предприятия, котельные от ГГРП Ливадия до 20235 г

	1
	Котельная №6.2 /1
	Южно-Морской, ул. Комсомольская 5а
	800
	2263,50
	Строительство новой котельной

	2
	Котельная №6.2 /2
	Южно-Морской, ул. Колхозная 33
	1000
	2558,10
	Строительство новой котельной

	3
	Котельная №6.1
	п. Южно-Морской, ул. Центральная 9 ж
	200
	850,60
	-

	5
	Котельная базы отдыха - "Мечта"
	ул. Рифовая 40
	103
	334,41
	-

	6
	Котельная Ливадийского судоремонтного завода
	ул. Набережная 32
	22
	71,39
	-

	13
	АО "Южморрыбфлот"
	ул. Заводская, д. 16
	21
	68,23
	-

	Население от ГГРП Ливадия до 20235 г

	100
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 100
	133
	392,79
	80 квартир

	101
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 101
	249
	736,48
	150 квартир

	102
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 102
	58
	171,84
	35 квартир

	103
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 103
	166
	490,98
	100 квартир

	104
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 104
п. Средний (застройка для многодетных семей), включая земельный участок с кадастровым 25:31:040501:14
	415
	1227,45
	250 квартир

	105
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 105
	306
	903,41
	184 квартиры

	106
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 106
СНТ «Рыбак», земельный участок №25:31:000000:74
	415
	1227,46
	250 квартир

	107
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 107
	83
	245,49
	50 квартир

	108
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 108
	349
	1031,06
	210 квартир

	109
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 109
	316
	932,87
	190 квартир

	110
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 110
	498
	1472,95
	300 квартир

	111
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 111
	91
	270,04
	55 квартир

	112
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 112
Включая 152 дома ДНТ «Анна» земельный участок №25:31:000000:7222
	286
	844,49
	172 квартиры

	113
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 113
	50
	147,29
	30 квартир

	114
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 114
	166
	490,98
	100 квартир

	115
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 115
	249
	736,47
	150 квартир

	116
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 116
	116
	343,69
	70 квартир

	117
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 117
	166
	490,98
	100 квартир

	118
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 118
	50
	147,29
	30 квартир

	119
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 119
(застройка для многодетных семей)
	488
	1443,49
	294 квартиры

	120
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 120
п. Авангард (застройка для многодетных семей)
	478
	1414,03
	288 квартир

	Всего предприятия, котельные от ГГРП Ливадия на 2025-2035 гг.
	2146
	6146,23
	-

	Всего население от ГГРП Ливадия на 2025-2035 гг.
	5128
	15161,53
	3088 квартир

	Итого на 2025-2035 гг. от ГГРП Ливадия
	7274
	21307,76
	-

	от ГГРП Врангель до 2035 г

	Предприятия, котельные от ГГРП Врангель до 20235 г

	70
	Котельная №5.1
	ул. Первостроителей, 26
	400
	972,80
	-

	71
	Котельная №5.2
	ул. Васяновича, 11
	2300
	5604,20
	-

	72
	Котельная №5.3 БМК КМТ-600 2П
	ул. Набережная, 115а
	100
	147,70
	-

	73
	Котельная №5.4
	ул. Железнодорожная, 4
	200
	459,20
	-

	74
	Котельная №5.5 ЗАО "ТБК"
	ул. Внутрипортовая, 13
	44
	143,07
	-

	75
	БМК ООО "Водэкон"
	ул. Внутрипортовая
	611
	1996,36
	-

	76
	ООО «РН-Приморье»
	вблизи ул. Васяновича
	3828
	12250,00
	-

	77
	АО «Открытый порт Находка»
	ул. Внутрипортовая
	6347
	20310,00
	-

	81
	АО "Восточный Порт"
	 ул.Внутрипортовая, 47
	2096
	657,22
	Перегрузка угля

	82
	ДВБФ ФГУП "Росморпорт" СУДС Находка
	Приморский проспект, 9
	38
	123,94
	-

	83
	ДВБФ ФГУП "Росморпорт" Восточное управление
	 ул. Базовая, 26
	127
	414,21
	-

	84
	ДВБФ ФГУП "Росморпорт" Восточное управление
	ул. Базовая, 28
	11
	35,88
	-

	85
	ООО "Транснефть-Порт Козмино"
	ул. Нижне-Набережная, д. 78
	1221
	3982,68
	-

	86
	ООО Восточный лесной порт
	 ул. Базовая 12
	32
	104,38
	-

	87
	ООО Восточный Нефтехимический Терминал
	ул. Базовая 16а
	131
	427,31
	Стивидорная компания

	88
	ООО "Восточно-Уральский Терминал"
	ул. Внутрипортовая 30 А
	139
	173,82
	-

	89
	ООО "Восточно-Уральский Терминал"
	ул. Внутрипортовая 24
	8
	26,09
	Здание АБК

	Население от ГГРП Врангель до 20235 г

	200
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 200
	166
	490,98
	100 квартир

	201
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 201
	83
	245,49
	50 квартир

	202
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 202 включая СНТ «Автомобилист» (Земельные участки с №№ 25:31:080002:629, 25:31:070003:203)
	565
	1669,34
	340 квартир

	203
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 203
	166
	490,98
	100 квартир

	204
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 204
	91
	270,04
	55 квартир

	205
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 205
	103
	304,41
	62 квартиры

	206
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 206
	100
	294,59
	60 квартир

	207
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 207
	133
	392,79
	80 квартир

	208
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 208
	50
	147,29
	30 квартир

	209
	Газорегуляторный пункт
	микрорайон 209 СНТ «Дружный» (Земельные участки с №№ 25:31:070003:175, 25:31:070003:204)
	332
	981,96
	200 квартир

	Всего предприятия, котельные от ГГРП Врангель на 2025-2035 гг.
	17633
	47828,86
	-

	Всего население от ГГРП Врангель на 2025-2035 гг.
	1789
	5287,87
	1077 квартир

	Итого на 2025-2035 гг. от ГГРП Врангель
	19422
	53116,73
	-

	Всего предприятия, котельные на 2025-2035 гг.
	36128
	100479,36
	-

	Всего население на 2025-2035 гг.
	25314
	74830,59
	15241 квартира

	Итого на 2025-2035 гг.
	61442
	175309,95
	-


Годовые и часовые расходы природного газа по перспективным объектам газопотребления Находкинского ГО на расчетный срок. 

Таблица 8
	Категория потребителя
	предприятия, котельные
	население
	всего

	Расход природного газа
	часовой,

м3/час
	годовой,

тыс. м3/год
	часовой,

м3/час
	годовой,

тыс. м3/год
	часовой,

м3/час
	годовой,

тыс. м3/год

	на 2022-2024 годы
	21171
	51298,25
	249
	736,47
	21420
	52034,72

	на 2025-2035 годы
	36128
	100479,36
	25314
	74830,59
	61442
	175309,95

	Всего на расчетный срок с 2022 г по 2035 г
	57299
	151777,61
	25563
	75567,06
	82862
	227344,67


[image: image3.png]YacoBble pacXoIbl IPUPOIHOIO Ta3a IO MePCHEKTUBHBIM
obrexTaM raszonorpebnenms Haxoxkurackoro I'O Ha
PacUeTHSIIT CPOK.

. 25563
25314

Ha 2022-2024 Tomsl 24 21171

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000

 HaceleHHe acOBOM. M3/1ac ™ NPEIIPHATH, KOTeTBHBI TaCOBOR, M3/1ac




[image: image4.png]TonoBbIe pacXomsl IPHPOIHOTO Ia3a II0 IepCIeKTHBHEIM
obrexTaM raszonorpebnenms Haxoxkurackoro I'O Ha
PacUeTHSIIT CPOK.

) 75567.06
sewom vy oz oo - || — o
74830.59
e I
736.47
Ha 2022-2024 TOmEI — 51298.25

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000

™ HaceeHHe TOIOBOH, ThIC. M3/TOXT ' peNnmpHATHA. KOTeThHEIE TOJI0BOH. THIC. M3/T0X




4.2 Балансовая потребность в газе

Балансовая потребность в газе в системе газораспределения Находкинского ГО приведена в таблице 9.

Структура потребления газового топлива приведена по основным группам потребителей и видам экономической деятельности, с учетом прироста к расчетному сроку.

Балансовая потребность в природном газе. Таблица 9
	Категория потребителей
	на 2024 г.
	на 2035 г.

	
	тыс. м3/год
	%
	тыс. м3/год
	%

	Население
	736,47
	1,42
	75567,06
	33,24

	Котельные
	49965,10
	96,02
	93590,00
	41,17

	Промышленность
	1333,15

	2,56
	49980,00
	21,98

	Прочие
	0
	0
	8207,00
	3,61

	ИТОГО
	52034,72
	100
	227344,06
	100


[image: image5.png]BanancoBasi OTpeOHOCTH B IIPUPOTHOM Trase Ha 2024 .
TBIC.M3/TO

736.47

1333050~

|

= Haceremme * KoTemsmbie * IIpoMemTerrocTs  * ITpotie




[image: image6.png]BanancoBasi OTpeGHOCTH B IIPUPOTHOM Trase Ha 2035 .
TBIC.M3/TO

8207

= Haceremme * KoTemsmbie * IIpoMemTerrocTs  * ITpotie




4.3 Расчёт протяжённости и диаметров газораспределительной сети

Расчёт протяжённости и диаметров газопроводов высокого давления выполнен на основе проведения гидравлического расчёта и анализа перспективных нагрузок объектов газопотребления на территории Находкинского городского округа. 

Диаметры распределительных газопроводов определены гидравлическим расчётом из условия обеспечения бесперебойного газоснабжения всех потребителей в часы максимального потребления (отбора) газа при максимально-допустимых перепадах давления. 

В соответствии с требованиями Технического задания, гидравлические расчеты выполнены для газопроводов высокого давления 1 и 2 категории (Р до 1,2 и 0,6 МПа), запроектированных перспективных газопроводов на расчетный срок 2022-2024 гг. и расчетный срок 2025-2035 гг.

Гидравлический расчет газораспределительных сетей выполнен в соответствии с требованиями СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»:

п. 3.22 «Расчетные внутренние диаметры газопроводов определяются исходя из условия обеспечения бесперебойного газоснабжения всех потребителей в часы максимального потребления газа»;

п. 3.24 «Расчетные потери давления в газопроводах высокого принимаются в пределах категории давления, принятой для газопровода».

При выполнении гидравлических расчетов применен программный комплекс «Zulu Gis», версия 8.0, разработчик ООО «Политерм», г. Санкт-Петербург, предназначенный для гидравлического расчета инженерных сетей газоснабжения низкого, среднего и высокого давления городов и населенных пунктов, а также внутренних газопроводов низкого давления жилых домов. В результате расчетов определяется потокораспределение в газовой сети, давление газа во всех узловых точках, нарушение режима работы потребителей.
Исходной информацией для расчета являются физические свойства транспортируемого газа, конфигурация сети и описание участков сети.

Выходными данными являются: потоки газа по участкам системы газопроводов, давления в узлах распределительной системы газоснабжения и скорости движения газа на расчетных участках. В режиме подбора диаметров, производится подбор стандартных диаметров из списка стальных и полиэтиленовых труб.

При выполнении расчетов давление газа в сетях применено:
высокого давления 1 категории 

- начальное в точке подключения – 1,2 МПа (изб.);

- у самого удалённого потребителя – не менее 0,6 МПа (изб.).

 высокого давления 2 категории 

- начальное в точке подключения – 0,6 МПа (изб.);

- у самого удалённого потребителя – не менее 0,3 МПа (изб.).

Давление газа на расчетной схеме высокого давления 1 и 2 категории, приведено избыточное и отображено в электронной модели «Корректировка схемы газоснабжения Находкинского городского округа» в программном комплексе «ZuluGis».

5.  Укрупненный план мероприятий по развитию системы газораспределения
5.1 Проектные решения
Согласно предоставленным исходным данным, до 2024 года идет реализация строительства по проекту: «Межпоселковый газопровод от ГРС Находка до Находкинской ТЭЦ Приморского края» ПИР/2018-006-25/604-1.
На период до 2024 года предусмотрено строительство газопровода высокого давления 2 категории и реконструкция, либо строительство новых котельных: котельная №1.1, 
новая котельная №1.4, котельная №4.13, котельная ОАО НМТП, котельная №1.3, новая котельная № 3.4, котельная №2.8, котельная ОАО НСРЗ. Также предусматривается подача газа к объектам, подключение которых будет возможно от построенных газопроводов: ПК «Хлебокомбинат Находкинский», ООО «Восточный берег», газорегуляторные пункты для снабжения индивидуального жилого фонда ГРП 140, ГРП 142.
Для развития системы газоснабжения на территории Находкинского городского округа предусматривается строительство новых участков газопроводов высокого давления и газорегуляторных пунктов
 - высокого давления 2 категории, срок реализации до 2024 гг.:
2022-2024 гг. - газопровод высокого давления 2 категории протяженно​стью 35,900 км от перспективного ГГРП Находка до перспективных объектов № на схеме 7, 9, 30, 39, 42, 43, 55, 56, 58, 92, ГРП 140,142;
- высокого давления 1 категории, срок реализации до 2025-2035 гг.:
2025 г. - газопровод высокого давления 1 категории протяженно​стью 2,157 км, от перспективной ГРС Врангель до перспективного ГГРП Врангель;

2025 г. - газопровод высокого давления 1 категории протяженно​стью 24,085 км, от перспективной ГРС ВНХК до перспективного ГГРП Ливадия;
- высокого давления 2 категории, срок реализации до 2025-2035 гг.:
от ГГРП Находка

2025-2026 гг. - газопровод высокого давления 2 категории протяженно​стью 11,797 км, от перспективного газопровода высокого давления 2 категории до перспективных объектов № на схеме 25, 27, 28, 26, 29, 31, 59, 64, 68, 69, ГРП 134, 135, 136, 137, 138, 139, 191, 192, 193, 194, 195, 217, 218, 219;
2026-2028 гг. - газопровод высокого давления 2 категории протяженно​стью 25,632 км,  от перспективного газопровода высокого давления 2 категории до перспективных объектов № на схеме 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ГРП 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 189, 190, 188;

2028-2030 гг. - газопровод высокого давления 2 категории протяженно​стью 18,054 км, от перспективного газопровода высокого давления 2 категории до перспективных объектов № на схеме  32, 33, 34, 35, 37, 38, 41, 53, 57, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 95, ГРП 141, 143, 144, 145, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 196, 197, 198, 199;
2031-2032 гг. - газопровод высокого давления 2 категории протяженно​стью 16,475 км, от перспективного газопровода высокого давления 2 категории до перспективных объектов № на схеме 90, 91, 93, 94, ГРП 146, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 212, 213, 214, 215, 216;

2033-2035 гг. - газопровод высокого давления 2 категории протяженно​стью 20,302 км, от перспективного газопровода высокого давления 2 категории до перспективных объектов № на схеме 40, 62, 96, 97, 98, 99, 250, 251, 252, 253, ГРП 147, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 210, 211.

От ГГРП Врангель
2025-2027 гг. газопровод высокого давления 2 категории протяженно​стью 36,442 км, от перспективного газопровода высокого давления 2 категории до перспективных объектов № на схеме 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, ГРП 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209.
От ГГРП Ливадия
2025-2027 гг. газопровод высокого давления 2 категории протяженно​стью 35,185 км, от перспективного газопровода высокого давления 2 категории до перспективных объектов № на схеме 1, 2, 3, 5, 6, 13, ГРП 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120.
5.2 Распределительные газопроводы высокого давления

Прокладка газопроводов высокого давления 1 категории (Р от 0,6 МПа до 1,2МПа) и 2 категории (Р от 0,3 МПа до 0,6 МПа) возможна из полиэтиленовых или стальных труб. 

Для газопроводов высокого давления предлагается строительство из полиэтиленовых труб подземным способом прокладки. 

Способ прокладки газопроводов определяется при дальнейшем проектировании отдельных линейных объектов капитального строительства с учетом пучинистости грунта и других гидро- и геологических условий в соответствии с требованиями нормативных документов.
При применении для строительства газопроводов труб и соединительных деталей из полиэтилена коэффициенты запаса прочности следует принимать:

- не менее 3,2 при прокладке газопроводов давлением газа свыше 0,3 до 0,6 МПа включительно на территориях городов из полиэтилена ПЭ 100 или ПЭ 100/ПЭ 100-RC и на территориях сельских населенных пунктов из полиэтилена ПЭ 80;

- не менее 2,6 при прокладке газопроводов давлением газа свыше 0,3 до 0,6 МПа включительно на территориях сельских населенных пунктов из полиэтилена ПЭ 100, ПЭ 100/ПЭ 100-RC, при глубине прокладки не менее 0,9 м до верха трубы;

- не менее 2,0 при прокладке межпоселковых газопроводов давлением газа свыше 0,6 до 1,2 МПа включительно и газопроводов, прокладываемых в промышленной зоне городов и сельских населенных пунктов, а также в их незастроенных частях, если это не противоречит схемам размещения объектов капитального строительства, предусмотренным генеральными планами, при глубине прокладки не менее 1 м до верха трубы.

Для межпоселковых газопроводов при давлении газа свыше 0,3 до 0,6 МПа включительно следует применять трубы из ПЭ 80 с SDR не более 11 или из ПЭ 100/ПЭ 100-RC с SDR не более SDR 13,6.
При сейсмичности площадки строительства более 6 баллов, на подрабатываемых и закарстованных территориях, для полиэтиленовых газопроводов должны применяться: трубы и соединительные детали с SDR не более SDR 11 из ПЭ 100 или из ПЭ 100/ПЭ 100-RC с коэффициентом запаса прочности не менее 3,2 для газопроводов, прокладываемых на территориях городов и сельских населенных пунктов, и не менее 2,0 - для межпоселковых газопроводов. 
При пересечении газопроводов с естественными и искусственными препятствиями: водных преград (реки, ручьи, водохранилища, заливы, каналы и т.п.); трамвайных и железнодорожных путей, автомобильных дорог, магистральных улиц и дорог – способ прокладки газопровода, необходимость прокладки газопровода в футляре, материал футляра (из неметаллических или стальных труб), определяется в соответствии с местными условиями. Надземная прокладка допускается только из стальных труб, подземная прокладка – из стальных и полиэтиленовых труб. 
Установка отключающих устройств (запорной арматуры) на перспективных газопроводах предусмотрена в следующих местах:

-
на вводах и выходах из ГРП;

-
на газопроводах для отключения отдельных линейных участков;

-
при пересечении с автомобильной дорогой регионального значения;

-
при пересечении с реками и другими естественными преградами;

-
при пересечении с железной дорогой;

-
на вводе на территорию предприятия.

В качестве запорной арматуры в схеме предусмотрена установка стальных задвижек и шаровых кранов. Способ установки запорной арматуры определяется при дальнейшем проектировании отдельных линейных объектов капитального строительства в соответствии с требованиями нормативных документов и технических условий газораспределительных организаций на присоединение к газораспределительной сети. Места установки запорной арматуры на перспективных газопроводах, отображены в электронной модели «Корректировка схемы газоснабжения Находкинского городского округа» в программном комплексе ГИС Zulu.
Диаметры и протяжённость перспективных газопроводов высокого давления приведены в таблицах 10; 11 (без учета строящихся газопроводов на 2024 год по имеющимся проектам).
Протяжённость и диаметры перспективных газопроводов до 2024 года. 
Таблица 10
	Категория газопровода, протяженность, км
	Диаметр, толщина стенки трубы, мм Материал трубы ПЭ 100 SDR 11

	
	63х5,8
	110х10,0
	160х14,8
	225х20,5
	315х28,6
	355х32,2
	400х36,3
	450х40,9
	500х45,4
	560х50,8
	630х57,2

	от ГГРП Находка

	2 категория (Р до 0,6 МПа), км 
	0,385
	3,561
	7,373
	0,057
	1,370
	8,342
	2,430
	3,827
	7,072
	0,500
	0,983

	Итого
	35,900 км


[image: image7.png]40

35

30

25

20

15

10

IIpoTA:XEHHOCT MEPCIIEKTUBHAIX Ta30IIPOBOIOB 10
2024 .

359

o1 I'PC Haxonka

=2 xateropms (P 10 0.6 MITa). kM





Протяжённость и диаметры перспективных газопроводов до 2025-2035 года. 
Таблица 11
	Категория газопровода, протяженность, км
	Диаметр, толщина стенки трубы, мм. Материал трубы ПЭ 100 SDR 9.

	
	110х12,3
	160х17,9
	225х25,5

	от ГРС Врангель

	1 категория (Р до 1,2 МПа), км
	-
	-
	2,157

	Итого
	2,157 км

	от ГРС ВНХК

	1 категория (Р до 1,2 МПа), км
	10,061
	0,069
	13,955

	Итого
	24,085 км

	
	Диаметр, толщина стенки трубы, мм. Материал трубы ПЭ 100 SDR 11.

	
	63х5,8
	110х10,0
	160х14,8
	225х20,5
	250х22,7
	315х28,6
	355х32,2

	от ГГРП Находка

	2 категория (Р до 0,6 МПа), км 
	34,970
	33,966
	17,625
	5,640
	0,059
	-
	-

	Итого
	92,260 км

	от ГГРП Врангель

	2 категория (Р до 0,6 МПа), км 
	8,489
	11,312
	7,061
	5,405
	2,773
	0,337
	1,065

	Итого
	36,442 км 

	от ГГРП Ливадия

	2 категория (Р до 0,6 МПа), км 
	7,183
	18,403
	5,669
	0,720
	3,045
	0,165
	-

	Итого
	35,185 км

	Всего
	190,129 км


[image: image8.png]100
90
80
70
60
50
40
30
20

HpOT}DKéHHOCTL IIEPCIIEKTIBHBIX I'a30IIPOBOJOB 10

92.26

0

o1 I'PC Haxonxa

= 1 xareropns (P 10 1.2 MITa), kM

2025-2035 T
36.442 35,185
24,085
2157 .

o1 I'PC Bpanrens o1 'PC BHXK

=2 xateropus (P 10 0.6 MITa), kM




5.3 Распределительные газопроводы низкого давления
 Прокладка газопроводов низкого давления (Р до 0,005 МПа) возможна из полиэтиленовых или стальных труб. 

Для газопроводов низкого давления предлагается строительство из полиэтиленовых труб подземным способом прокладки. 
Распределительные газопроводы низкого давления прокладываются преимущественно подземно, вдоль улиц жилой застройки, с одной стороны улицы, либо по двум сторонам улицы - при ширине более 30м. 

От распределительного газопровода низкого давления, подземно прокладывается участок газопровода до границы домовладения, к каждому жилому дому/квартире индивидуальной жилой застройки, с установкой отключающего устройства на границе домовладения. 

По территории домовладения, до ввода в помещение, газопровод прокладывается поземным или надземным способом, определяемым требованиями технических условий, выдаваемых газораспределительной организацией.   

Способ прокладки газопроводов определяется при дальнейшем проектировании отдельных линейных объектов капитального строительства с учетом пучинистости грунта и других гидро- и геологических условий в соответствии с требованиями нормативных документов.
При применении для строительства газопроводов труб и соединительных деталей из полиэтилена коэффициенты запаса прочности следует принимать не менее 2,7 при прокладке газопроводов давлением газа до 0,3 МПа включительно на территориях городов и сельских населенных пунктов. В данной работе газопроводы низкого давления рассматриваются в соответствии с Техническим заданием (1. Цель проведения работы, п.8). 
5.4 Газорегуляторные пункты

Головные газорегуляторные пункты (ГГРП) и газорегуляторные пункты (ГРП) предназначены:

-
для очистки газа от механических примесей;

-
коммерческого учёта расхода газа; 
-
снижения давления до заданного значения;

-
автоматического поддержания выходного давления газа в заданных пределах;

-
автоматического отключения подачи газа при аварийном повышении (понижении) выходного давления выше (ниже) допустимых значений.

Газорегуляторные пункты ГГРП и ГРП могут применяться блочные заводского изготовления в зданиях контейнерного типа (ГРПБ) и шкафные (ШРП или ГРПШ).
На территории Находкинского ГО всего три ГГРП: ГГРП Находка проектируемый, перспективные ГГРП Врангель и ГГРП Ливадия. Давление газа на выходе из ГГРП не более 0,6 МПа.
Для обеспечения населения индивидуальной малоэтажной застройки природным газом предусмотрено строительство 120-ти ГРП: на территории г. Находка 89 ГРП; на территории м-н «п. Врангель» и п. Береговой 10 ГРП; на территории м-н «п. Ливадия», с. Душкино и с. Анна 21 ГРП. Давление газа на выходе из ГРП принято не более 0,005 МПа (в соответствии с техническими рекомендациями АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» исх.№ ХБ10-09/5407 от 22.07.2021).

6. Графическая часть. Электронная модель схемы газоснабжения.
Единый комплекс системы газоснабжения формируется в формате гео​информационного программного комплекса «ZuluGIS». Для каждого объекта формируются паспортные данные в программном комплексе. Карты-схемы и паспортизированные данные об объектах системы газоснабжения (газопро​воды/потребители) предоставляются в формате базы данных геоинформаци​онного программного комплекса «ZuluGIS». 
Электронная модель Схемы газоснабжения выполнена на карте в масштабе, с привязкой к местной системе координат.

С помощью ZuluGIS можно создавать всевозможные карты в географических проекциях или план-схемы, включая карты и схемы инженерных сетей, работать с большим количеством растров, проводить совместный семантический и пространственный анализ графических и табличных данных, создавать различные тематические карты, осуществлять экспорт и импорт данных. Отличительной особенностью географической информационной системы ZuluGIS является то, что схемы инженерных сетей создаются с поддержкой их топологии, что позволяет использовать встроенные модули для выполнения гидравлических расчетов.

Проект в Геоинформационной системе (ГИС) — схема инженерных сетей, наложенная на послойную карту Находкинского городского округа, содержащая техническую информацию о каждом элементе системы газоснабжения: участка трубопровода, источника, потребителя. Данная электронная модель имеет возможность работать как в масштабе М:25 000, так и укрупнять изображение до М:5 000, при этом не терять качество графического отображения, а наоборот, появляется возможность видеть подробную детализацию необходимой территории. 

Целью разработки электронной модели схемы газоснабжения является повышение эффективности информационного обеспечения процессов принятия решений в области существующего положения и перспективного развития системы газоснабжения субъекта, также создания единой информационной платформы для обеспечения мониторинга развития Находкинского ГО в части газификации.

Электронная модель в программном комплексе ZuluGIS, позволяет вносить новые данные по существующим, проектируемым, строящимся и перспективным линейным участкам газопровода, и потребителям природного газа, что дает возможность оптимизировать режимы работ системы и отобразить полную картину газоснабжаемой территории в реальном времени.

Внедряемая система ГИС позволяет постоянно обновлять информацию для предоставления актуальных сведений требуемым организациям. За 5 лет ситуация в сетях изменяется примерно на 15 – 25 %. 

Также есть возможность прикреплять различные документы в базе данных к объектам, отраженным в схеме газоснабжения в формате *doc, *xls, *jpg, *tiff, *pdf и др.

 Электронная модель схемы газоснабжения Находкинского городского округа, в программном комплексе ГИС Zulu выполнена послойно на каждый расчетный срок реализации системы газоснабжения (газопроводы высокого давления 1 и 2 категории: с 2021 г. по 2024 г. - «Gaz Nakhodka 2024», с 2021 г. по 2035 г. - «Gaz Nakhodka 2035», и содержит графическое отображение:

- магистральных газопроводов, пролегающих по территории Приморского края до источников газоснабжения (ГРС), с указанием наименования;

- источников газоснабжения (ГРС), с указанием: наименования объекта, наименование газопровода-отвода, наименование магистрального газопровода, количество выходов с указанием выходного давления (МПа), максимальной производительности (м3/час), газотранспортной организации (ГТО), и наименования муниципального образования, на территории которого установлен источник;

- межпоселковых газопроводов высокого давления 1 категории (1,2 МПа) от источников газоснабжения (ГРС), с указанием: протяженности (м), диаметра внутреннего и наружного (мм), материала трубы, сроков реализации для перспективных сетей газоснабжения;
- распределительных газопроводов высокого давления 2 категории (0,6 МПа), от источников газоснабжения (ГГРП), с указанием: протяженности (м), диаметра внутреннего и наружного (мм), материала трубы, сроков реализации для перспективных сетей газоснабжения;
- потребителей природного газа (котельная, предприятие, ГРП, ГГРП), с указанием: наименования, источника газоснабжения, наименования населенного пункта, на территории которого находится данный объект, расчетного расхода природного газа (м3/час и тыс. м3/год) на расчетные сроки до 2024, 2035 года, а также сроков реализации для перспективных объектов.
Данная электронная модель — это не готовый продукт, а внедряемая система, которая в дальнейшем требует непрерывной работы с добавлением новой информации в схему газоснабжения. Вслед за разработанной схемой газоснабжения Находкинского городского округа, система может дополняться схемами газоснабжения отдельных кварталов застройки, включенных в населенный пункт, с детализацией отображения каждого объекта газопотребления и сооружений на газораспределительных сетях всех категорий давления.

Приложение 1
Техническое задание к Муниципальному контракту № 08206000020210000830001 на выполнение научно-исследовательских работ по корректировке схемы газоснабжения Находкинского городского округа
Техническое задание 

на выполнение научно-исследовательских работ по корректировке схемы газоснабжения 

Находкинского городского округа
ОКПД 72.19.29.190: Услуги (работы), связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области технических наук и в области технологий, прочие, не включенные в другие группировки, кроме биотехнологии

1. Цель проведения работы:

1. Создание нового знания о технических и экономических решениях, позволяющих оптимальным путем скорректировать схему газоснабжения Находкинского городского округа.

2. Определение вариантов развития систем газоснабжения, в связи с планами по газификации городского округа, и выбор оптимального, научно обоснованного из них.

3. Улучшение качества жизни и охраны здоровья населения путём обеспечения использования экологически чистого сырья.

4. Повышение энергетической эффективности систем теплоснабжения путём оптимизации процессов производства, перевода на альтернативное топливо источников теплоснабжения, транспорта и распределения в системах генерации и транспорта тепловой энергии.

5. Обеспечение надежного предоставления коммунальных услуг наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития систем коммунальной инфраструктуры и внедрения энергосберегающих технологий;

6..Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры и снижение негативного воздействия на окружающую среду.

7. Повышение доступности централизованного теплоснабжения для потребителей за счёт повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих производство и распределение тепловой энергии.

8. Выполнить корректировку (актуализацию) схемы газоснабжения Находкинского городского округа, с применением программного комплекса «Zulu» или его аналога и проведением проверочных гидравлических расчетов газораспределительной системы (Р до 1,2 МПа, Р до 0,6 МПа, Р до 0,3 МПа – при наличии на территории городского округа данной категории газораспределительных сетей и при необходимости – определяется на стадии корректировки Схемы). 

9. Обеспечение природным газом перспективных потребителей природного газа – объекты теплоэнергетики, промышленности, сельского хозяйства, коммунально-бытового сектора, объекты предпринимательской деятельности и населения. 

2. Основное содержание работ НИР:

1. Научный анализ, сбор и систематизация исходных данных, выработка научно-обоснованной концепции развития системы газоснабжения муниципального образования, расчет потребности в объемах данной инфраструктуры жилищно-коммунального сектора. Обработка исходных данных и информации.

2. Анализ разработанной Схемы теплоснабжения Находкинского ГО в 2020 году. Разработка технико-экономического обоснования по решениям, предусмотренным в схеме теплоснабжения Находкинского ГО от 2020 года.

3. Анализ существующего состояния системы газоснабжения, анализ наличия резервных мощностей транспортировки ресурсов (резервы по гидравлике).

4. Разработка плана технических мероприятий по строительству (модернизации) системы газоснабжения. Определение необходимого объема финансовых средств для реализации мероприятий по системе газоснабжения Находкинского городского округа.

5. Подготовка научно-исследовательского отчета, содержащего научный анализ, систематизацию исходных данных, выработку научно-обоснованной концепции развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, расчет потребности в объемах инженерной инфраструктуры с обоснованием предусмотренных мероприятий и подготовкой группы данных для проведения работ по актуализации схемы газоснабжения и разработке электронной модели.

6. Основные объемы работ (по предварительной оценке Заказчика): 

- разработка схемы газоснабжения Находкинского городского округа, с выполнением гидравлических расчетов газораспределительных сетей, с целью снабжения природным газом объектов газопотребления, в двух вариантах: 1 очередь строительства и 2 очередь строительства – всего 8039 объектов, подключаемых в перспективе к газораспределительным сетям высокого давления 1 категории и 2 категории, среднего давления 3 категории – при наличии на территории городского округа данной категории газораспределительных сетей и при необходимости – определяется на стадии корректировки Схемы). 

Гидравлические расчеты должны учитывать:

- на территории Находкинского городского округа газопроводы высокого давления 1 категории Р до 1,2 МПа, газопроводы высокого давления 2 категории Р до 0,6 МПа, газопроводы среднего давления 3 категории Р до 0,3 МПа – при наличии на территории городского округа данной категории газораспределительных сетей и при необходимости – определяется на стадии корректировки Схемы). 

Конечное количество объектов газопотребления определяется по итогам разработки и согласования Схемы газоснабжения.

3. Основные требования к выполнению работ:

   
  Схема должна соответствовать требованиям:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ;

- Федерального закона РФ от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (с изменениями и дополнениями);

- Жилищного кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона РФ от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального закона РФ от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федерального закона РФ от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федерального закона РФ от 31.03.1999 № 69-Ф3 «О газоснабжении в Российской Федерации»;

- Приказа Минрегиона России от 28.11.2018 N 763/пр "Об утверждении свода правил СП 131.13330.2018 ("СНиП 23-01-99* "Строительная климатология").

      
Основания для корректировки схемы газоснабжения:

- План муниципального образования развития уровня газификации;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Жилищный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон РФ от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон РФ от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон РФ от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон РФ от 31.03.1999 N 69-Ф3 «О газоснабжении в Российской федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года №1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- Федеральный закон РФ от 21 июля 1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

- Постановление Правительства от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования»;

- Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Постановление Правительства РФ от 10.09.2016 № 903 (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 21.02.2019 № 179) "О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций".

4. Требования к качеству выполняемых работ:

Результаты научно-исследовательской работы по актуализации схемы газоснабжения  должны полностью соответствовать требованиям следующих нормативно-правовых актов:

- ГОСТ 15.101-98 «Система разработки и постановки продукции на производство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ»;

- ГОСТ 7.32-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления» (введен в действие Приказом Росстандарта от 24.10.2017 № 1494-ст);

- Постановления Правительства РФ от 31 марта 2009 г. № 279 «Об органе научно-технической информации федерального органа исполнительной власти в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности»;

- Федерального закона от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» с осуществлением регистрации в Единой государственной информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского населения сведений.

Корректировку Схемы газоснабжения осуществить:

- в соответствии с требованиями Федерального закона от 31.03.1999г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» и разработанных для целей реализации закона нормативных правовых актов Российской Федерации, технических регламентов;

- с учетом Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 31.12.2009г. №1221;

- с соблюдением требований действующих нормативно-правовых документов, 

- с учетом сетей газоснабжения действующих, строящихся и проектируемых.

Схему газоснабжения разработать с применением следующих принципов:

- обеспечение безопасности и надежности газоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

- соблюдения балансов газопотребления и газовых потоков;

- обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям;

- возможности оперативного отключения отдельных элементов или участков газопроводов для производства ремонтных и аварийных работ;

- однотипности и современности применяемых в системе газоснабжения сооружений, оборудования и узлов;

- применения новых технологий и материалов при прокладке газовых сетей и сооружений в системах газоснабжения и принципиальных решений по защите стальных газопроводов от электрохимической коррозии.

Особые условия:

       - Схему выполнить в программном комплексе «Zulu» или его аналоге, с отображением источников газоснабжения, газораспределительной сети: газопроводов высокого давления 1 категории Р до 1,2 МПа, газопроводов высокого давления 2 категории Р до 0,6 МПа, газопроводов среднего давления Р до 0,3 МПа (при необходимости – применение сетей среднего давления определяется на стадии корректировки Схемы), объектов газопотребления.

- Предусмотреть автономное газоснабжение (на базе установок сжиженного природного газа - СПГ) тех потребителей, для которых применение СПГ экономически целесообразнее, а прокладка газопроводов до них затруднительна и экономически не целесообразна.

- Схему газораспределительной сети, трассировку распределительных газопроводов высокого давления 1 категории (давление до 1.2 МПа), газопроводов высокого давления 2 категории (давление до 0,6 МПа), газопроводов среднего давления Р до 0,3 МПа (при наличии на территории городского округа данной категории газораспределительных сетей и при необходимости - определяется на стадии корректировки Схемы) и объектов газопотребления согласовать со всеми заинтересованными организациями:

- Администрация Находкинского городского округа Приморского края;

- АО «Газпром газораспределение Дальний Восток»;

- Агентство газоснабжения и энергетики Приморского края;

- КГУП «Примтеплоэнерго».

5. Требования к достижению показателей результативности и индикаторов

Результаты работы будут оцениваться на основании оценки основных индикаторов развития системы газоснабжения. С учетом реализации мероприятий и без учета данных мероприятий. 

Основные индикаторы:

- бесперебойное снабжение городского округа природным газом, отвечающее требованиям существующих нормативов качества;

- повышение надежности работы систем газоснабжения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);

- модернизация и инженерно-техническая оптимизация систем газоснабжения с учетом современных требований;

- подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки. 

6. Ожидаемые результаты:

Основным результатом НИР является отчёт (далее по тексту – документация) о выполнении научных исследований.

Результаты работ должны представлять собой увязанный по целям, задачам, ресурсам и срокам комплекс научно-исследовательских, проектных, производственных, социально-экономических и других мероприятий с целью строительства и (или) модернизации систем газоснабжения и объектов энергетического комплекса, используемых для обеспечения надежного и качественного газоснабжения всех потребителей/объектов газоснабжения, обеспечивающих развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышения качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшения экологической ситуации в муниципальном образовании.

Основные направления использования газа:

При корректировке (актуализации) Схемы газоснабжения, подачу газа предусмотреть: 

- на технологические и сырьевые нужды (переработка, потребление на различных технологических установках); 

- отопительным котельным, работающим на теплоснабжение потребителей;  

- на нужды населения: 

индивидуально-бытовые (пище приготовление и горячее водоснабжение), в том числе перевод многоквартирной застройки со сжиженного на природный газ – по решению Заказчика; 

отопление малоэтажной застройки, в том числе индивидуальный жилой фонд;

- объектам предпринимательской деятельности.

7. Исходные данные, предоставляемые Заказчиком:

1. Схема газоснабжения Находкинского городского округа от 2017г. 

2. Схема теплоснабжения Находкинского городского округа от 2020 года, включая электронная модель.

3. Топографическая съемка на территорию муниципального образования в масштабе 1:2000 (с грифом «секретно»).

4. Генеральный план развития Находкинского городского округа.

5. Комплексный план развития Находкинского городского округа.

6. Материалы проектной документации и материалы исполнительной документации по результатам строительства (при наличии) по существующим, проектируемым и запроектированным, строящимся газопроводам высокого (среднего – при наличии) давления на территории Находкинского  городского округа – в электронном и/или бумажном виде.

 
7. Перечень перспективных объектов газопотребления, не включенных в Схему от 2017г.

 
8. Сведения Поставщика газа о действующих потребителях природного газа, с указанием годовых, разрешенных часовых и фактических максимально-часовых объемах потребления газа каждым потребителем.

 
9. Сведения о собственниках и эксплуатирующих организациях проектируемых, запроектированных, построенных и введенных в эксплуатацию, строящихся участков газораспределительной сети на территории Находкинского городского округа.

11. Уточненные, согласованные и утвержденные границы раздела собственности и эксплуатационной ответственности на газораспределительных сетях.

12. Сведения об инвестиционных программах, утвержденных для ГРО на территории Находкинского городского округа;

13. Генеральная схема газоснабжения и газификации Приморского края;

14. Электронная карта Находкинского городского округа в системе координат в обменных форматах *.mid/mif, *shp.


Исходные данные по п.п. 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 собираются Заказчиком совместно с Исполнителем муниципального контракта по отдельным запросам Заказчика, подготавливаемым Исполнителем.

              Другие необходимые для выполнения работы исходные данные предоставляются Заказчиком при соответствующем письменном обосновании Исполнителем.

8. Состав работ, сроки выполнения и предоставления отчетной документации:

     
Работа должна быть выполнена с момента заключения контракта по 01.12.2021 года, в один этап, в соответствии с Календарным планом (Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию), и в следующей последовательности выполнения задач по проекту:

1. Формирование перечня существующих потребителей природного газа, проектируемых, запроектированных, построенных и введенных в эксплуатацию, строящихся участков газораспределительной сети до потребителей.

2. Уточнение перечня потребителей на перспективу развития Находкинского городского округа.

3. Предложение решений по этапам развития системы газораспределения и объектов газопотребления.

4. Выполнение проверочного гидравлического расчета схемы газоснабжения газопроводов высокого давления (газопроводов среднего давления – при наличии и необходимости, определяется в результате корректировки Схемы).

5. Разработка укрупненных технико-экономических показателей на проектирование и строительство системы газораспределения с учетом внедрения новых прогрессивных технологий и материалов.

6. Разработка материалов графической части: Электронная модель схемы газоснабжения Находкинского городского округа в программном комплексе ГИС Zulu либо аналог.

7. Разработка информационных материалов и общей пояснительной записки (отчета о выполнении научно-исследовательских работ).

8. Подготовка презентации проекта актуализированной Схемы газоснабжения для публичных слушаний (формат - Microsoft PowerPoint).

9. Участие в процессе публичных слушаний в качестве докладчика, предоставление разъяснений по проекту актуализированной Схемы газоснабжения. 

10. Подготовка в письменном виде обоснования необходимости принятия/отказа принятия предложений и замечаний, поступивших по итогам сбора замечаний и предложений и (или) публичных слушаний. 

11. Доработка проекта актуализированной схемы газоснабжения с учетом замечаний и предложений, поступивших по итогам сбора замечаний и предложений и публичных слушаний, в сроки, согласованные с Заказчиком.

9. Требования к оформлению отчетной документации об исполнении работ:

Результатом выполнения работ должен быть отчет о научно-исследовательской работе.

Содержание и оформление отчета должны соответствовать ГОСТ 7.32-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления (введен в действие Приказом Росстандарта от 24.10.2017 № 1494-ст).

Отчет предоставляется Заказчику по адресу: Приморский край, г. Находка, пер. Школьный, д.4А.        Отчет предоставляется Заказчику на бумажном носителе в сброшюрованном виде в 4 экземплярах и в электронном виде в 2 экземплярах (все файлы должны иметь имена отражающие содержание файла, текстовая часть в формате PDF; графическая часть в форматах PDF или JPG).

Текстовая часть реферата в составе отчета должна содержать следующие элементы:

1. Общая характеристика Находкинского городского округа, включая:

- географическое положение; 

- климатические характеристики; 

- административное деление; 

- прогноз численности населения.  

2. Адресный перечень существующих (при наличии) и перспективных потребителей природного газа с расчетными показателями максимально-часовых и годовых расходов природного газа населением, промышленными и коммунально-бытовыми предприятиями, объектами предпринимательской деятельности.

3. Описание газораспределительной сети высокого давления (среднего давления – при наличии на территории городского округа данной категории газораспределительных сетей и при необходимости - определяется на стадии корректировки Схемы) на территории Находкинского городского округа.

4. Расчёт протяжённости и диаметров газопроводов высокого давления (среднего давления - при наличии на территории городского округа данной категории газораспределительных сетей и при необходимости - определяется на стадии корректировки Схемы) на основе проведения гидравлического расчёта и анализа перспективных нагрузок объектов газопотребления на территории Находкинского городского округа.

5. Цель исследования.

6. Методы или методологию проведения работы.

7. Результаты работы, новизна и сфера применения, рекомендации по внедрению результатов научно-исследовательской работы: то есть варианты обеспечения потребителей природным газом, основные технические решения схемы газоснабжения.

8. Проведенная научно-исследовательская работа;

9. Экономическая эффективность работы;

10. Прогнозные предположения о развитии системы газоснабжения Находкинского городского округа.

Графическая часть реферата в составе отчета:

1. Схема газоснабжения Находкинского городского округа в программном комплексе ГИС Zulu или его аналоге.

2. В графической части отображаются все существующие и перспективные объекты системы газораспределения Находкинского городского округа: газопроводы, объекты газопотребления.

3. Формируется база данных для отображения:

- технических параметров газопроводов (протяженность, диаметр, материал трубы, расчетное давление, разрешенный и фактический объемы газа, сведения о выданных ТУ, сведения о собственнике и эксплуатирующей организациях, год ввода объекта в эксплуатацию);

- сведений об объектах газопотребления (наименование, разрешенный и фактический объемы потребления газа, год ввода объекта в эксплуатацию);

- обеспечивается возможность добавления информации по окончании строительства (собственник, эксплуатирующая организация, год ввода в эксплуатацию и др.).

Документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне с соблюдением действующих нормативно-правовых актов, строительных норм и правил в программном комплексе «Zulu» или его аналога:

- с возможностью выполнения гидравлических расчетов систем газоснабжения различных категорий давления, с учетом методики расчета по СП 42-101-2003, состава газа, различных материалов трубопроводов (сталь/полиэтилен).

10. Порядок сдачи-приемки результатов работ:

Работы считаются принятыми после утверждения Схемы газоснабжения Распоряжением (Постановлением) администрации Находкинского городского округа, подписания акта сдачи-приемки выполненных работ сторонами представителя Заказчика и представителя Исполнителя.

Приемка работ должна сопровождаться оформлением и подготовкой:

• счета на оплату;

• счета-фактуры.

Работы должны быть выполнены с учетом требования настоящего раздела Технического задания, конкурсной документации, требованиями СНиП, действующих технических регламентов, другой нормативной документации.

Приложение 2

Графическое изображение схемы газоснабжения Находкинского городского округа, в формате pdf на 4-х листах
Приложение 3

Согласование материалов схемы газоснабжения Находкинского городского округа от Администрации муниципального образования
[image: image9.emf]
22

