СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА

(РАЗРАБОТКА НА 2027 ГОД)

Обосновывающие материалы схемы Теплоснабжения

Том 1

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Находкинского городского округа..9

Часть 1.	Функциональная структура теплоснабжения Находкинского городского округа	…………………………………………………………………………….9

1.1.	Краткая характеристика муниципального образования Находкинский городской округ	9

1.2.	Климатическая характеристика	12

1.3.	Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций	14

1.4.	Зоны действия производственных котельных	21

1.5.	Зоны действия индивидуального теплоснабжения	21

1.6.	Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО	22

1.7.	Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения Находкинского городского округа за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	24

Часть 2.	Источники тепловой энергии	25

2.1.	Описание источников тепловой энергии Находкинского городского округа		………………………………………………………………………………25

2.2.	Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса основного оборудования котельных Находкинского городского округа	64

2.3.	Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельных Находкинского городского округа	73

2.4.	Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности котельных Находкинского городского округа	78

2.5.	Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	80

2.6.	Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	80

2.7.	Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	80

2.8.	Среднегодовая загрузка оборудования	82

2.9.	Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	82

2.10.	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	85

2.11.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	86

2.12.	Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	86

2.13.	Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	86

Часть 3.	Тепловые сети Находкинского городского округа, сооружения на них			……………………………………………………………………………89

3.1.	Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	89

3.2.	Карты тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе	91

3.3.	Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки	91

3.4.	Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	105

3.5.	Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	105

3.6.	Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	106

3.7.	Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	………………………………………………………………………………106

3.8.	Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей106

3.9.	Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 (пять) лет…………………………………………………………………………...109

3.10.	Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 (пять) лет……………………………………… 109

3.11.	Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	………………………………………………...109

3.12.	Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	109

3.13.	Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	110

3.14.	Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 (три) года	……………………………………………………………………………...111

3.15.	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	112

3.16.	Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	112

3.17.	Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	113

3.18.	Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи			……………………………………………………………………………...113

3.19.	Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	114

3.20.	Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	114

3.21.	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	114

3.22.	Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	……………………………………………………………………………...115

3.23.	Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	115

Часть 4.	Балансы теплоносителя	115

4.1.	Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	115

4.2.	Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	128

Часть 5.	Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	129

5.1.	Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	129

5.2.	Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	130

5.3.	Описание особенностей характеристик топлива в зависимости от мест по ставки	……………………………………………………………………………...131

5.4.	Описание использования местных видов топлива	131

5.5.	Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	131

5.6.	Описание приоритетного направления развития топливного баланса городского поселения	132

5.7.	Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	132

Часть 6.	Надежность теплоснабжения Находкинского городского округа	133

6.1.	Описание и значения показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения	134

6.2.	Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	139

Часть 7.	Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	140

7.1.	Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	140

7.2.	Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	144

7.3.	Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	144

7.4.	Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	148

7.5.	Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	148

7.6.	Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	149

Часть 8.	Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций Находкинского городского округа	150

8.1.	Описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования	150

8.2.	 Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	176

Часть 9.	Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения Находкинского городского округа		177

9.1.	Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 (трех) лет	177

9.2.	Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	179

9.3.	Описание платы за подключение к системе теплоснабжения	179

9.4.	Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	182

9.5.	Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет	182

9.6.	Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	182

9.7.	Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	182

Часть 10.	Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения Находкинского городского округа	183

10.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	183

10.2.	Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения Находкинского городского округа (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	184

10.3.	Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	184

10.4.	Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	185

10.5.	Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	185

10.6.	Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения Находкинского городского округа, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	185

ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения (Схема) разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий. Развитие системы теплоснабжения поселения, муниципального округа или городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения, муниципального округа или городского округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения, муниципального округа или городского округа.

При разработке Схемы должна быть обеспечена безопасность системы теплоснабжения, определяемая следующими показателями:

1) резервирование системы теплоснабжения;

2) бесперебойная работа источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом;

3) живучесть источников тепловой энергии, тепловых сетей и системы теплоснабжения в целом.

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, являющиеся ее неотъемлемой частью, включают следующие главы, оформляемые отдельными томами:

- Глава 1. "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения"

- Глава 2. "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения"

- Глава 3. "Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения"

- Глава 4. "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"

- Глава 5. "Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения"

- Глава 6. "Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах"

- Глава 7. "Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии"

- Глава 8. "Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей"

- Глава 9. "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения"

- Глава 10. "Перспективные топливные балансы"

- Глава 11. "Оценка надежности теплоснабжения"

- Глава 12. "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию"

- Глава 13. "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, Городского округа "

- Глава 14. "Ценовые (тарифные) последствия"

- Глава 15. "Реестр единых теплоснабжающих организаций"

- Глава 16. "Реестр мероприятий схемы теплоснабжения"

- Глава 17. "Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения"

В разрабатываемой схеме, базовой версией Схемы теплоснабжения Находкинского городского округа принимается версия Схемы, утвержденная Постановлением Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Находкинского городского округа до 2041 года (разработка на 2026 год) (далее по тексту Базовая схема теплоснабжения). Схема теплоснабжения разрабатывается с учетом зон поставки топлива «природный газ», указанных в схеме газоснабжения, утвержденной Постановлением Администрации Находкинского городского округа Приморского края №1194 от 16.11.2021.

Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Находкинского городского округа

Функциональная структура теплоснабжения Находкинского городского округа

  - Краткая характеристика муниципального образования Находкинский городской округ

Находкинский городской округ — муниципальное образование на юге Приморского края России, образованное в границах административно-территориальной единицы города краевого подчинения Находка.

Находкинский городской округ расположен на северо-западном побережье Японского моря, в восточной части залива Петра Великого на удалении от административного краевого центра г. Владивосток, по прямой - на 165 км, по автомобильной трассе - на 184 км, по железной дороге - на 215 км. Ближайший аэропорт находится вблизи города Артем в 130 км от г. Находка.

В соответствии с законом Приморского края №183-КЗ от 06.12.2004 город Находка с рядом близлежащих территорий был наделен статусом городского округа (далее по тексту ГО). Указанным правовым актом установлены существующие границы Находкинского ГО, включены в состав город Находка, села Анна и Душкино. Установлен административный центр Находкинского ГО - город Находка.

На севере и востоке Находкинский городской округ граничит с Партизанским муниципальным районом, на западе - с городским округом ЗАТО город Фокино.

Общая площадь территории Находкинского городского округа составляет 360,4 кв. км.

На рисунке 1 изображены границы Находкинского городского округа.

Рисунок 1 - границы Находкинского городского округа

Численность населения Находкинского городского округа на начало 2024 года составила 135 345 человек:

‒	г. Находка 134 315 чел.;

‒	с. Анна и с. Душкино 1 030 чел.

Численность населения неуклонно снижается с 1991 года (когда оно составляло 192 тыс. чел.). В СТП Приморского края округ отмечен признаком «активное снижение населения (более 10 %)».

Несмотря на постоянное снижение численности населения, программы развития Находкинского ГО и Приморского края закладывают оптимистичный сценарий с ростом населения в будущем. План комплексного социально-экономического развития Находкинского ГО Приморского края до 2030 года предполагает, что в 2027 году население составит 144,6 тыс. чел., а в 2030 — 146,2 тыс. чел., и прирост ожидается среди трудоспособного населения (76,3 тыс. чел. занятых в 2022 году, 86,5 тыс. чел в 2027 году, 89,0 тыс. чел. в 2030 году). Данный прогноз является оптимистичным и может быть реализован только при огромном положительном сальдо миграции, так как естественный прирост и в Приморском крае, и в Дальневосточном федеральном округе в целом в течение длительного срока остается отрицательным.

Основным фактором, влияющим на численность населения в последние 10 лет, являются миграционные потоки.

Выравнивание численности населения ожидается за счет положительного миграционного потока: население, особенно молодежь, будет перемещаться в районы с более развитой инфраструктурой и высокими доходами. Положительный естественный прирост населения восстановится за счет прибывших мигрантов. Для этого необходимо предоставить условия для комфортного проживания взрослых и детей и проводить целенаправленную политику по привлечению населения.

Прогнозное изменение численности населения в виде цифрового материала показано в таблице 1.

Таблица 1. Прогнозное изменение численности населения

| Наименование сельского поселения/ населенного пункта | Факт, 2026 г. | Срок первой очереди 2035 г. | Расчетный срок 2041 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Находкинский городской округ | 135345 | 135345 | 135345 |
| в том числе: |  |  |  |
| г. Находка | 134315 | 134315 | 134315 |
| с. Анна | 423 | 423 | 423 |

В настоящее время структурообразующими отраслями экономики городского округа являются: морской транспорт (порты), рыбодобывающая промышленность, металлообработка и судоремонт.

В портах Восточный и Находка проводится реконструкция и развитие производственных мощностей.

По итогам 2025 года на территории Находкинского городского округа зарегистрировано 125 резидентов свободного порта Владивосток и 2 резидента ТОР.

Виды деятельности, заявленные резидентами, в основном традиционные для Находки: транспортно-логистические услуги, организация производства орудий лова для рыбодобывающей промышленности, строительство центра для предоставления логистических услуг.

На акваториях, прилегающих к территории Находкинского городского округа расположены рыбоводные и рыбопромысловые участки.

Находкинский морской торговый порт - одна из крупнейших стивидорных компаний на Дальнем Востоке России. Техническое оснащение порта и современные технологии, позволяют перерабатывать более 10 млн. т грузов в год и выгружать не менее 517 вагонов с разными грузами в сутки. Складские площади превышают 300 тысяч кв. м. Преобладающую долю в общем грузообороте составляют уголь и металлопрокат.

АО "Находкинский морской рыбный порт" предоставляет полный комплекс стивидорных, экспедиторских и складских услуг: формирование и отправку ускоренных контейнерных поездов, обработку судов различного типа, обслуживание и хранение рефрижераторных контейнеров. Оснащен современными техническими средствами, что позволяет выполнять грузовые операции любой сложности и в кратчайшие сроки.

АО «Восточный Порт» (Врангель, Приморский край) - крупнейший в России специализированный терминал с высокотехнологичной перевалкой угля различных Российских производителей.

В Находкинском ГО реализуется один из десяти крупнейших в России инвестиционных проектов, ведётся строительство первого в России завода минеральных удобрений. Завод станет одним из крупнейших газоперерабатывающих предприятий в мире, суммарная переработка газа в год составит 3 млрд кубометров. Находкинский завод минеральных удобрений (НЗМУ) входит в топ-3 инвестпроектов Дальнего Востока. На этапе запуска производства завод создаст 1500 рабочих мест.

Реализация проекта, строительство завода, делает рентабельным подачу газа для объектов жизнеобеспечения, промышленных предприятий и населения города.

Появление в Находке такого крупного инвестора, как НЗМУ, уже позволило городскому округу стать городом федерального внимания.

  - Климатическая характеристика

Основными факторами, определяющими климат Находкинского городского округа, являются его расположение на побережье моря, муссонная циркуляция атмосферы, активная циклоническая деятельность и особенности сложного рельефа.

Территория Находкинского городского округа подвергается воздействию разнообразных по своим свойствам воздушных масс, формирующихся за его пределами и обуславливающих почти диаметрально противоположное направление ветров в зимний и летний периоды. Зимой над территорией в районе расположения Находкинского городского округа преобладают сравнительно холодные воздушные массы, формирующиеся в области азиатского антициклона. Ясная погода, обусловленная антициклонической циркуляцией, способствует выхолаживанию земной поверхности. В это время года результирующий поток направлен с северо-запада на юго-восток, от области азиатского максимума давления к области более низкого давления над Тихим океаном и окраинными морями. Самый холодный месяц – январь.

Весна и осень являются переходными сезонами, в это время подготавливается смена зимнего и летнего муссонов.

Преобладающими в годовом цикле являются ветра западного направления, со средней скоростью более 4 м/с. Среднегодовое количество осадков 716 мм. В годовом ходе наибольшее среднемесячное количество осадков выпадает в июле, наименьшее – в феврале.

Более детально климатические параметры территории Находкинского городского округа по данным метеостанции Находка приведены в таблице 2. Благодаря сложному рельефу и разбросанности участков территории городского округа по морскому побережью (наличию закрытых бухт), показатели в одно и то же время могут иметь значительный разброс.

Таблица 2. Основные климатические параметры Находкинского городского округа по данным метеостанции Находка

| № п/п | Наименование параметра | Величина |
| --- | --- | --- |
| 1 | Абсолютная температура воздуха, минимум, оС | -27,4 |
| 2 | Абсолютная температура воздуха, максимум, оС | +36,0 |
| 3 | Среднегодовая скорость ветра, м/с | 3,2 |
| 4 | Наибольшая скорость ветра м/с, возможная раз за 1 год | 32,0 |
| 5 | Наибольшая скорость ветра м/с, возможная раз за 10 лет | 42,0 |
| 6 | Сумма атмосферных осадков за год, мм | 716 |
| 7 | Число дней в году с осадками более 5 мм | 31 |
| 8 | Максимальное суточное количество осадков обеспеченностью 1%, мм | 190 |
| 9 | Число дней с устойчивым снежным покровом | 98 |
| 10 | Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова за зиму, см | 18 |
| 11 | Расчетная величина (толщина) снежного покрова вероятностью превышения 5%, см | 36 |
| 12 | Среднее годовое число дней с туманом | 44 |
| 13 | Среднее за год число дней с метелью | 4 |
| 14 | Среднее за год число дней с поземкой | 4 |
| 15 | Объем снегопереноса за зиму, куб.м/м | 200 |

Наиболее холодный месяц в районе размещения Находкинского городского округа – январь, наиболее теплый – август.

Температура воздуха в холодный период обеспеченностью 0,92 составляет минус 20 °С. Среднемесячная температура воздуха января -10,2 °С, абсолютная минимальная температура - -30 °С. Относительная влажность воздуха 50%. Преобладающие направления ветра - северной четверти с повторяемостью 70% и средней скоростью 4-6 м/с. Отмечаются случаи сильных ветров скоростью более 15 м/с, повторяемостью 36 дней за холодный период.

Среднемесячная температура воздуха в августе составляет +20,5 °С, средняя максимальная температура - +24,7 °С, абсолютная максимальная температура - +34 °С. Температура воздуха в теплый период обеспеченностью 0,95 составляет 23 °С.

Фактические среднемесячные температуры наружного воздуха по данным метеослужбы (ОЗП - 202 дня, 4848 ч) приведены в таблице 3.

Таблица 3. Фактические среднемесячные температуры наружного воздуха по данным метеослужбы

| Период | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь |  | -11,2 | -9,3 | -10,2 | -8,1 |
| Февраль |  | -6,2 | -6,2 | -5,1 | -4,8 |
| Март |  | 2 | 1,5 | 2,7 | 0,2 |
| Апрель |  | 7,7 | 7,5 | 7,2 | 8,3 |
| Май |  |  |  | 10,6 | 11 |
| Октябрь | 8,7 | 7,1 | 7,5 | 8,7 |  |
| Ноябрь | 2,2 | 3,1 | 2,7 | 0,6 |  |
| Декабрь | -7,7 | -7,5 | -8,5 | -8,7 |  |

  - Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В настоящее время на территории Находкинского городского округа действует централизованная и децентрализованная система теплоснабжения. Объекты, не подключенные к централизованной системе теплоснабжения, обеспечиваются тепловой энергией от индивидуальных источников отопления, а также от локальных котельных.

На территории Находкинского городского округа деятельность в области производства и передачи тепловой энергии осуществляют следующие организации:

      - филиал «Находкинский» КГУП «Примтеплоэнерго»;

      - ООО «Восток сервис бункер» (Находкинский судоремонтный завод АО «НСРЗ»);

      - АО «Находкинский морской торговый порт» (АО «НМТП»);

      - АО «Находкинский рыбный порт» (АО «НРП»);

      - ООО «Техстройдом»;

      - ООО «БМК»;

      - ООО «Энергокомплекс»;

      - ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ВВО);

Филиал «Находкинский» КГУП «Примтеплоэнерго» на территории Находкинского ГО обслуживает 201,1 км тепловых сетей, в том числе сети от котельных АО «Находкинский морской торговый порт»; ООО «Техстройдом»; ООО «Энергокомплекс» и 39 котельных, одна из которых котельная № 1.2 работает в режиме насосной:

| 1 | Котельная №1.1, ул. Пирогова, 19 |
| --- | --- |
| 2 | Котельная №1.2, ул. Макарова, 21а |
| 3 | Котельная №1.3, ул. Судоремонтная, 5 |
| 4 | Котельная 1.4, ул. Тимирязева, 26а |
| 5 | Котельная 1.5, ул. Макарова, 85 |
| 6 | БМК (КМТ-800 2ПрА) №1.7, ул. Вознесенская, 8м |
| 7 | Котельная №2.1, ул. Кольцевая, 2 |
| 8 | Котельная №2.2, ул. Седова, 2а |
| 9 | Котельная №2.3, ул. Владивостокская, 34 |
| 10 | Котельная №2.8, ул. Портовая, 226 |
| 11 | Котельная №3.1, ул. Пограничная, 54а |
| 12 | Котельная №3.2, ул. Пограничная, 100 |
| 13 | Котельная №3.3, ул. Школьная, 24 |
| 14 | Котельная №3.4, ул. Красноармейская, 24 |
| 15 | Котельная №3.6, ул. Постышева, 20а |
| 16 | БМК (КМТ-2400 3ПрА) №3.7, ул. Тисовая, 20 |
| 17 | Котельная №4.1, ул. Сидоренко, 11 |
| 18 | БМК Терморобот № 4.4, ул. Садовая, 1 |
| 19 | БМК (КМТ-280 2ПрА) № 4.7, ул. Шоссейная, 22б |
| 20 | Котельная №4.8, ул. 2-я Промышленная,14 |
| 21 | Котельная №4.9, ул. Линейная, 2б |
| 22 | Котельная №4.10, ул. Шевченко, 1а |
| 23 | БМК (КМТ-280 2ПрА) №4.12, ул. Угольная, 53а |
| 24 | Котельная №4.13, ул. Малиновского, 30а |
| 25 | БМК (КМТ-600 2ПрА) №4.14, ул. Береговая, 14а |
| 26 | БМК (КМТ-280 2ПрА) №4.16, ул.Перевальная,104 (АСФА) |
| 27 | Котельная №4.17, ул. Станционная, 1 |
| 28 | Котельная №4.18, ул. Михайловская, 103 (Водоканал) |
| 29 | Котельная №4.19 "Офис", Северный проспект, 61 |
| 30 | БМК (КМТ-1200 3ПрА) №4.20, ул. Надежды |
| 31 | Котельная №5.1, ул. Первостроителей, 2б, п. Врангель |
| 32 | Котельная №5.2, ул. Васяновича, 11, п. Врангель |
| 33 | БМК (КМТ-1200 3ПрА) №5.3, ул. Набережная, 115а, п. Козьмино |
| 34 | Котельная №5.4, ул. Железнодорожников, 4, п. Врангель |
| 35 | Котельная №5.5, ул. Внутрипортовая,13 "Общежитие" п. Врангель |
| 36 | Котельная №6.1, ул. Центральная, 9Ж, п. Южно-Морской, Южморрыбфлот |
| 37 | Котельная №6.2, ул. Набережная, 40, п. Южно-Морской |
| 38 | БМК (КМТ-3000 3ПрА) №6.5, с. Анна |
| 39 | Котельная №6.6, ул.Ускова,1б с. Душкино |

ООО «Восток Сервис Бункер»	осуществляет деятельность по эксплуатации котельной "НСРЗ", по адресу ул. Находкинский проспект, 59, источник вырабатывает тепловую энергию для обеспечения производственных мощностей и для отопления жилых, социально-культурных и прочих зданий, В зоне эксплуатационной ответственности ООО «Восток Сервис Бункер» тепловые сети до границы земельного участка НСРЗ, до точки поставки расположенной на границе эксплуатационной ответственности с КГУП «Примтеплоэнерго».

ООО "БМК" эксплуатирует котельную, расположенную по адресу, ул. Внутрипортовая 33А, данный источник вырабатывает тепловую энергию для обеспечения зданий, расположенных в зоне его действия, среди которых имеются многоквартирные жилые дома.

ООО "Техстройдом" эксплуатирует котельную по ул. Шефнера 11, источник вырабатывает тепловую энергию для обеспечения производственных мощностей и для отопления жилых, социально-культурных и прочих зданий, В зоне эксплуатационной ответственности ООО "Техстройдом" тепловые сети до границы до точки поставки расположенной на границе эксплуатационной ответственности с КГУП «Примтеплоэнерго».

ООО "Энергокомплекс"	эксплуатирует котельную расположенную по адресу ул. Судоремонтная, 14 источник вырабатывает тепловую энергию для обеспечения производственных мощностей и для отопления жилых, социально-культурных, зданий здравоохранения и прочих зданий, В зоне эксплуатационной ответственности ООО "Энергокомплекс" тепловые сети до точки поставки расположенной на границе эксплуатационной ответственности с КГУП «Примтеплоэнерго».

Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» МО России по ТОФ ЖКС №2 «Фокино» Военный городок № 75, НГО, эксплуатирует котельную №27, расположенную в микрорайоне п. Ливадия, б. рифовая ПУ №2/2. В зоне эксплуатационной ответственности организации находятся тепловые сети

В зоне эксплуатационной ответственности ООО "Гранд" котельная по ул. Локомотивная 2, а также тепловые сети до жилых многоквартирных домов расположенные в зоне действия источника.

АО «НМТП» Котельная №4 эксплуатирует котельную №4 по ул. Астафьева, 1ю, котельную №2	по ул. Портовая, 30. Котельная № 4 вырабатывает тепловую энергию для обеспечения производственных мощностей, а также для жилых зданий и зданий соцкультбыта.

АО "Восточный Порт" в г. Находка, для обеспечения собственных производственных мощностей производит выработку тепловой энергии на источниках в п. Врангель расположенных по адресам - ул. Внутрипортовая 47, (центральная котельная ППК-1); ул. Базовая 9, ППК-3

Зоны эксплуатационной ответственности КГУП «Примтеплоэнерго» разделены на шесть участков, представлены на рисунках ниже.

Рисунок 2. Участок тепловых сетей №1

Рисунок 3. Участок тепловых сетей №2

Рисунок 4. Участок тепловых сетей №3

Рисунок 5. Участок тепловых сетей №4

Рисунок 6. Участок тепловых сетей №6

Зоны действия котельных, эксплуатируемых организациями: ООО «Гранд»; ООО «БМК» показаны на рисунках 7-8.

Рисунок 7. Зона котельной 5.6 (ООО «БМК»)

Рисунок 8. Зона котельной «ООО Гранд»

На рисунках ниже показаны на карте города Котельная №3.5, котельная Находкинского судоремонтного завода (НСРЗ), эксплуатируемая ООО «Восток сервис бункер» (ООО «ВСБ»); котельная №2.8; котельная Находкинского морского торгового порта АО «НМТП».

Рисунок 9. Расположение котельных №3.5; ООО «ВСБ»; №2.8; АО «НМТП»

  - Зоны действия производственных котельных

В Находкинском городском округе тепловая энергия на отопительные производственные, и технологические нужды: АО «Восточный порт», ОАО «Мясокомбинат Находкинский», производственный кооператив «Находкинский хлебокомбинат», а также иных предприятий, в том числе зданий Министерства обороны РФ, обеспечивается посредством выработки тепловой энергии собственными производственными котельными.

  - Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Зоны жилой малоэтажной застройки частного сектора сформированы в сложившихся на территории городского округа районах. Теплоснабжение жилых домов в этих зонах осуществляется от индивидуальных источников. Оборудование, установленное в индивидуальных котельных разнообразно как по мощности, так и производительности. Тепло в основном расходуется на нужды отопления и на нужды горячего водоснабжения.

В нижеследующих многоквартирных домах применяется индивидуальное поквартирное теплоснабжение:

      - ул. Находкинский проспект 30;

      - ул. Находкинский проспект 24;

      - ул. Железнодорожная 10;

      - ул. Железнодорожная 8.

  - Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО

Правовые основы экономических отношений, возникающих в связи с производством, передачей, потреблением тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения установлены Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее по тексту – Федеральный закон № 190-ФЗ).

Пунктом 11 статьи 2 Закона № 190-ФЗ дано определение теплоснабжающей организации – это организация:

а) осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и

б) владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии.

На основании части 1 статьи 15 Федерального закона № 190-ФЗ потребители приобретают тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель у теплоснабжающей организации по договору теплоснабжения в порядке и на условиях, установленных Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 (далее – Правила № 808).

В соответствии с частью 2, статьи 15 Федерального закона № 190-ФЗ в системе теплоснабжения:

1) определенная схемой теплоснабжения единая теплоснабжающая организация (далее – ЕТО) обязана заключить договор теплоснабжения с любым обратившимся потребителем тепловой энергии, теплопотребляющие установки которого находятся в данной системе теплоснабжения;

2) лицо, владеющее на праве собственности источниками тепловой энергии, имеет право заключать долгосрочные договоры теплоснабжения с потребителями;

3) лицо, владеющее на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии, имеет право заключать договоры теплоснабжения с потребителями в случаях, установленных правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В отдельных системах теплоснабжения Находкинского городского округа, деятельность осуществляют несколько теплоснабжающих и (или) теплосетевых организаций.

В соответствии с требованиями ч.5 ст. 18 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» теплоснабжающие организации и теплосетевые организации, осуществляющие свою деятельность в одной системе теплоснабжения, ежегодно до начала отопительного периода обязаны заключать между собой соглашение об управлении системой теплоснабжения в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с требованиями статьи 9 постановления Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения  в  Российской  Федерации  и  о  внесении  изменений  в некоторые акты Правительства Российской Федерации» между единой теплоснабжающей организацией	(разработчик соглашения) и теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (стороны соглашения) осуществляющими деятельность в одной системе теплоснабжения не позднее 1 июня каждого года должны быть заключены Соглашения об управлении системой теплоснабжения.

Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в совместно эксплуатируемых системах теплоснабжения Находкинского городского округа, осуществляется на основании соглашений об управлении системами теплоснабжения. Обязательными условиями указанного соглашения являются:

1)	определение	соподчиненности	диспетчерских служб теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций, порядок их взаимодействия; порядок организации наладки тепловых сетей и регулирования работы системы теплоснабжения;

2)	порядок обеспечения доступа сторон соглашения или, по взаимной договоренности сторон соглашения, другой организации к тепловым сетям для осуществления наладки тепловых сетей и регулирования работы системы теплоснабжения;

3)	порядок   взаимодействия   теплоснабжающих   организаций и теплосетевых организаций в чрезвычайных ситуациях и аварийных ситуациях.

Организации, функционирующие в системах теплоснабжения Городского округа в рамках соглашения об управлении системой теплоснабжения координируют решения, осуществляют взаимодействия сил и средств, при локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

Ответственность организаций-сторон соглашения об управлении системой теплоснабжения определяется балансовой принадлежностью тепловых сетей и фиксируется в акте разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, прилагаемом к соглашению об управлении системой теплоснабжения.

В отдельных системах теплоснабжения Находкинского городского округа, деятельность по эксплуатации объектов и управление потоками тепловой энергии, теплоносителя осуществляют несколько организаций.

Перечень систем теплоснабжения городского округа, в которых эксплуатация осуществляется несколько лицами (теплоснабжающими и теплосетевыми организациями) представлен в таблице ниже.

Таблица 4. Перечень систем теплоснабжения Находкинского городского округа, в которых эксплуатация осуществляется несколько лицами (теплоснабжающими и теплосетевыми организациями)

| Наименование эксплуатирующей организации |  |
| --- | --- |
| источник тепловой энергии | тепловые сети |
| ООО "Техстройдом", Котельная 3.5, ул. Шефнера-10 | Находкинский филиал КГУП "Примтеплоэнерго" |
| ООО «Энергокомплекс». Котельная 1.6 Судоремонтная, 14 | Находкинский филиал КГУП "Примтеплоэнерго" |
| ООО «Восток сервис бункер» Котельная "НСРЗ" | Находкинский филиал КГУП "Примтеплоэнерго" |
| АО «Находкинский МТП». Котельная №4 | Находкинский филиал КГУП "Примтеплоэнерго" |

Между организациями, указанными в таблице заключены соглашения об управлении системами теплоснабжения Находкинского городского округа.

  - Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения Находкинского городского округа за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, предшествующий разработке Схемы изменений в функциональной структуре теплоснабжения г. Находки, не произошло.

Источники тепловой энергии

  - Описание источников тепловой энергии Находкинского городского округа

Источник тепловой энергии, это объект, состоящий из здания или нескольких зданий и сооружений с котельными установками и вспомогательным техническим оборудованием, инженерными коммуникациями, предназначенными для генерации тепловой энергии путем сжигания органического топлива.

Оборудование котельной обычно разделяют на 6 технологических групп (4 основные и 2 дополнительные).

К основным технологическим группам относится оборудование:

1) для подготовки топлива перед сжиганием в котле;

2) для подготовки котловой питательной и сетевой подпиточной воды;

3) для выработки теплоносителя (пара или нагретой воды), то есть котлоагрегаты и их вспомогательное оборудование;

4) для подготовки теплоносителя к транспорту по тепловой сети.

К числу дополнительных групп относятся:

1) электрооборудование котельной;

2) контрольно-измерительные приборы и системы автоматики.

В таблицах ниже размещены характеристики основного оборудования котельных.

Таблица 5. Технические характеристики котельного оборудования

| № п/п | Эксплуати-рующая организация | Котельная, адрес | Марка котла | Кол-во котлов | Год установки | Состояние котла (не рабочий, запрещен). | КПД котла % | Мощность по паспорту |  | Располагаемая мощность котельной, факт |  | Вид топлива | Наличие экономайзера | Состояние экономайзера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пар | вода | пар | вода |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | т/ч | Гкал/ч | т/ч | Гкал/ч |  |  |  |
| 1 | КГУП "ПТЭ" | Котельная №1.1, ул. Пирогова, 19 | ДКВр 6,5/13 №3 | 1 | 2021 | в работе | 74,3 | 6,5 | 3,7 | 6 | 3,39 | мазут | 1 | уд. |
|  |  |  | ДЕ 25/14 №4 | 1 | 2023 | в работе | 85,5 | 25 | 14,2 | 25 | 14,6 | мазут | 1 | уд. |
|  |  |  | ДЕ 25/14 №5 | 1 | 2025 | в работе | 89,5 | 25 | 14,2 | 24 | 13,6 | мазут | 1 | уд. |
|  |  |  | ДЕ 25/14 №6 | 1 | 2004 | в работе | 89,2 | 25 | 14,2 | 25 | 14,6 | мазут | 1 | уд. |
| 2 | КГУП "ПТЭ" | Котельная №1.2, ул.Макарова, 21а | DН-50W №1 | 1 | 1995 | консервация | котельная работает в режиме насосной, нагрузка переведена на котельную 1.5 |  |  |  |  | мазут |  |  |
|  |  |  | DН-50W №2 | 1 | 1995 | консервация |  |  |  |  |  | мазут |  |  |
| 3 | КГУП "ПТЭ" | Котельная №1.3, ул. Судоремонтная, 5 | ДЕ 25/14 №1 | 1 | 2021 | в работе | 86,2 | 25 | 14,2 | 22 | 12,4 | мазут | 1 | уд. |
|  |  |  | ДЕ 25/14 №2 | 1 | 2019 | раб (КР2019) | 90 | 25 | 14,2 | 22 | 12,4 | мазут | 1 | уд. |
|  |  |  | ДКВР 20/13 №3 | 1 | 1999 | раб (КР2012) | 87,9 | 20 | 11,3 | 16,5 | 9,3 | мазут | 1 | неуд. |
|  |  |  | ДКВР 20/13 №4 | 1 | 1999 | в работе | 86,5 | 20 | 11,3 | 14,3 | 8,1 | мазут | 1 | уд. |
| 4 | КГУП "ПТЭ" | Котельная 1.4, ул. Тимирязева, 26а | NWT 7-1,0-120 ст.№1 | 1 | 1992 | в работе (КР2021) | 86,8 |  | 6 |  | 5,6 | мазут | нет |  |
|  |  |  | NWT 7-1,0-120 ст.№2 | 1 | 1992 | в работе (КР2022) | 88,4 |  | 6 |  | 5,6 | мазут | нет |  |
| 5 | КГУП "ПТЭ" | Котельная 1.5, ул. Макарова, 85 | ДЕ 25/14 №1 | 1 | 1995 | в работе КР2022 | 84,8 | 25 | 14,2 | 22 | 12,3 | мазут | 1 | уд. |
|  |  |  | ГМ 50/14 №4 | 1 | 1983 | в работе | 69 | 50 | 28,3 | 35 | 19,8 |  | 1 | уд. |
|  |  |  | ДЕ 16/14 №2 | 1 | 2024 | в работе | 85 | 16 | 9,1 | 12,7 | 7,2 |  | 1 | хор. |
| 6 | КГУП "ПТЭ" | БМК (КМТ-800 2ПрА) №1.7, ул. Вознесенская, 8м | КВм-400 ПрА | 1 | 2016 | в работе | 83,3 |  | 0,3 |  | 0,4 | уголь | нет |  |
|  |  |  | КВм-400 ПрА | 1 | 2016 | в работе | 83,3 |  | 0,3 |  | 0,4 | уголь | нет |  |
| 7 | КГУП "ПТЭ" | Котельная №2.1, ул. Кольцевая, 2 | "Термакс"№1 | 1 | 1993 | в работе (КР2010) | 72 |  | 1,5 |  | 1,5 | мазут | нет |  |
|  |  |  | "Термакс"№2 | 1 | 1993 | в работе (КР2010) | 72 |  | 1,5 |  | 1,5 | мазут | нет |  |
|  |  |  | "Термакс"№3 | 1 | 1993 | в работе (КР2010) | 72 |  | 1,5 |  | 1,5 | мазут | нет |  |
|  |  |  | "Термакс"№4 | 1 |  | в работе (КР2010) | 72 |  | 1,5 |  | 1,5 | мазут | нет |  |
| 8 | КГУП "ПТЭ" | Котельная №2.2, ул. Седова, 2а | КВМ №1 | 1 | 2011 | в работе | 72 |  | 0,8 |  | 0,8 | мазут | нет |  |
|  |  |  | КВМ №2 | 1 | 2011 | в работе | 72 |  | 0,8 |  | 0,8 | мазут | нет |  |
| 9 | КГУП "ПТЭ" | Котельная №2.3, ул. Влади-востокская, 34 | ДЕ 25/14 №1 | 1 | 1995 | в работе (КР2022) | 90 | 25 | 14,2 | 24 | 13,7 | мазут | 1 | уд. |
|  |  |  | ДКВр 10/13 №2 | 1 | 1974 | в работе (КР2013) | 81 | 10 | 5,7 | 11 | 6,82 | мазут | 1 | уд. |
|  |  |  | ДКВр 10/13 №3 | 1 | 2025 | в работе (КР2007) | 85,6 | 10 | 5,7 | 10 | 5,7 | мазут | 1 | уд. |
| 10 | КГУП "ПТЭ" | Котельная №2.8, ул. Портовая, 226 | ДКВр 20/13 №1 | 1 | 2001 | в работе | 84,6 | 20 | 11,3 | 17 | 9,6 | мазут | уд. | 1 |
|  |  |  | ДКВр 20/13 №2 | 1 | 1968 | в работе | 78,8 | 20 | 11,3 | 9,7 | 5,5 | мазут | уд. | 1 |
|  |  |  | ДКВр 20/13 №3 | 1 | 1968 | в работе | 77,6 | 20 | 11,3 | 11,6 | 6,6 | мазут | уд. | 1 |
| 11 | КГУП "ПТЭ" | Котельная №3.1, ул. Пограничная, 54а | "Термакс"№1 | 1 | 1993 | в работе (КР2010) | 79,9 |  | 3 |  | 1,6 | мазут | нет |  |
|  |  |  | "Термакс"№2 | 1 | 1993 | в работе (КР2010) | 83,2 |  | 3 |  | 1,6 | мазут | нет |  |
|  |  |  | "Термакс"№3 | 1 | 1993 | в работе (КР2010) | 83,2 |  | 3 |  | 1,6 | мазут | нет |  |
| 12 | КГУП "ПТЭ" | Котельная №3.2, ул. Пограничная, 100 | "Универсал-6" | 1 | 2013 | в работе | 71 |  | 0,2 |  | 0,2 | уголь | нет |  |
|  |  |  | УВКр-0,16 | 1 | 2021 | в работе | 74 |  | 0,1 |  | 0,1 | уголь | нет |  |
| 13 | КГУП "ПТЭ" | Котельная №3.3, ул. Школьная, 24 | КЕ 25/14 №1 | 1 | 2011 | в работе | 75,1 | 25 | 14,2 | 22 | 13,3 | уголь | 1 | хор. |
|  |  |  | КЕ 25/14 №2 | 1 | 2010 | в работе | 81,1 | 25 | 14,2 | 21 | 12,7 | уголь | 1 | уд |
|  |  |  | КЕ 25/14 №3 | 1 | 1987 | в работе (КР2010) | 86,3 | 25 | 14,2 | 22 | 13,3 | уголь | 1 | уд. |
|  |  |  | КЕ 25/14 №4 | 1 | 2010 | в работе | 82,6 | 25 | 14,2 | 22 | 13,3 | уголь | 1 | уд. |
|  |  |  | КЕ 25/14 №5 | 1 | 2012 | в работе | 82,4 | 25 | 14,2 | 25,2 | 14,2 | уголь | 1 | хор. |
| 14 | КГУП "ПТЭ" | Котельная №3.4, ул. Краснормейская, 24 | ДКВР 10/13№1 | 1 | 2009 | в работе (КР2009) | 77 | 10 | 5,7 | 9 | 5,1 | мазут | 1 | уд. |
|  |  |  | ДКВР 10/13№2 | 1 | 1972 | запрещена эксплуатация |  |  |  |  |  | мазут |  |  |
|  |  |  | ДЕ 10/14№4 | 1 | 1991 | в работе (КР 2011, 2005) | 86,1 | 10 | 5,7 | 7 | 4 | мазут | 1 | уд. |
|  |  |  | ДЕ 16/14№5 | 1 | 1994 | в работе (КР 2011, 2006) | 82,1 | 16 | 9,1 | 11 | 6,2 | мазут | 1 | не уд. |
|  |  |  | ДЕ 16/14№6 | 1 | 1994 | в работе | 85,1 | 16 | 9,1 | 13 | 8,5 | мазут | 1 | хор. |
|  |  |  | ДЕ 16/14№7 | 1 | 1994 | в работе | 87,4 | 16 | 9,1 | 13 | 7,4 | мазут | 1 | уд. |
| 15 | КГУП "ПТЭ" | Котельная №3.6, ул. Постышева, 20а | Е 1/9 №1 | 1 | 1984 | в работе (КР 2006) | 77,1 | 1 | 0,6 | 0,9 | 0,5 | мазут | нет |  |
|  |  |  | Е 1/9 №2 | 1 | 2006 | в работе | 77,2 | 1 | 0,6 | 0,9 | 0,5 | мазут | нет |  |
|  |  |  | Е 1/9 №3 | 1 | 1984 | в работе (КР2006) | 79 | 1 | 0,6 | 0,9 | 0,5 | мазут | нет |  |
|  |  |  | Е 1/9 | 1 | 1984 | запрещена эксплуатация |  |  |  |  |  | мазут |  |  |
|  |  |  | эл/котел Zota-45 "Lux" | 1 | 2020 |  |  |  | 0 |  | 0 | э/э |  |  |
|  |  |  | эл/котел Zota-45 "Lux" | 1 | 2020 |  |  |  | 0 |  | 0 | э/э |  |  |
| 16 | КГУП "ПТЭ" | БМК (КМТ-2400 3ПрА) №3.7,ул.Тисовая,20 | КВм-800 ПрА | 1 | 2023 | в работе | 83 |  | 0,7 |  | 0,7 |  |  |  |
|  |  |  | КВм-800 ПрА | 1 | 2023 | в работе | 83 |  | 0,7 |  | 0,7 |  |  |  |
|  |  |  | КВм-800 ПрА | 1 | 2023 | в работе | 83 |  | 0,7 |  | 0,7 |  |  |  |
| 17 | КГУП "ПТЭ" | Котельная №4.1, ул. Сидоренко, 11 | КВТС10-150№1 | 1 | 1990 | в работе (КР2021) | 68,2 |  | 10 |  | 8 | уголь | нет |  |
|  |  |  | КВТС10-150№2 | 1 | 1989 | в работе (КР 2018, 2006) | 70,6 |  | 10 |  | 8,5 | уголь | нет |  |
|  |  |  | КВТС20-150№3 | 1 | 2001 | в работе (КР 2017, 2009) | 69,9 |  | 20 |  | 18 | уголь | нет |  |
| 18 | КГУП "ПТЭ" | БМК Терморобот № 4.4, ул. Садовая, 1 | ТР КВа-0,3 | 1 | 2015 | в работе (документы на стадии оформления) | 85-87 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | нет |  |
|  |  |  | ТР КВа-0,3 | 1 | 2015 | в работе (документы на стадии оформления) | 85-87 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | нет |  |
| 19 | КГУП "ПТЭ" | БМК (КМТ-280 2ПрА) № 4.7, ул.Шоссейная, 22б | КВм-140 ПрА | 1 | 2019 | в работе (документы на стадии оформления) | 83,1 |  | 0,1 |  | 0,1 | уголь |  |  |
|  |  |  | КВм-140 ПрА | 1 | 2019 | в работе (документы на стадии оформления) | 83,1 |  | 0,1 |  | 0,1 | уголь |  |  |
| 20 | КГУП "ПТЭ" | Котельная №4.8, ул. 2-я Промышленная,14 | ДЕ 25/14№1 | 1 | 1981 | в работе |  |  |  |  |  | мазут |  |  |
|  |  |  | Е 1/9№2 | 1 | 1980 | в работе |  |  |  |  |  | мазут |  |  |
|  |  |  | ДКВр 20/13№3 | 1 | 1976 | запрещена эксплуатация |  |  |  |  |  | мазут |  |  |
|  |  |  | ДКВр 20/13№4 | 1 | 1976 | в работе (КР 2009) |  |  |  |  |  | мазут |  |  |
|  |  |  | КЕ-10-14 №5 | 1 | 2015 | в работе | 86,6 | 10 | 5,7 | 10 | 5,7 | уголь | 1 |  |
|  |  |  | КЕ-10-14 №6 | 1 | 2015 | в работе | 85 | 10 | 5,7 | 10 | 5,7 | уголь | 1 |  |
|  |  |  | КЕ-10-14 №7 | 1 | 2019 | в работе | 85 | 10 | 5,7 | 10 | 5,7 | уголь | 1 |  |
|  |  |  | КЕ-10-14 №8 | 1 | 2018 | разобран | 85 |  |  |  |  | уголь | 1 |  |
| 21 | КГУП "ПТЭ" | Котельная №4.9, ул. Линейная, 2б | эл/котел "ZOTA" | 1 | 2020 |  |  |  | 0 |  | 0 | э/э | нет |  |
|  |  |  | эл/котел "ZOTA" | 1 | 2019 |  |  |  | 0 |  | 0 | э/э | нет |  |
| 22 | КГУП "ПТЭ" | Котельная №4.10, ул. Шевченко, 1а | УВКр-0,4 | 1 | 2022 | в работе | 82 |  | 0,3 |  | 0,3 | уголь | нет |  |
|  |  |  | УВКр-0,4 | 1 | 2023 | в работе | 82 |  | 0,3 |  | 0,3 | уголь | нет |  |
| 23 | КГУП "ПТЭ" | БМК (КМТ-280 2ПрА) №4.12, ул. Угольная, 53а | КВм-140 ПрА | 1 | 2018 | в работе (документы на оформлении) | 83,1 |  | 0,1 |  | 0,1 | уголь |  |  |
|  |  |  | КВм-140 ПрА | 1 | 2018 | в работе (документы на оформлении) | 83,1 |  | 0,1 |  | 0,1 | уголь |  |  |
| 24 | КГУП "ПТЭ" | Котельная №4.13, ул. Малиновского, 30а | DH-50W ст.№3 | 0 |  | демонтирован в 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DH-50W ст.№4 | 1 | 1995 | в работе (КР 2015) | 88,3 |  | 5 |  | 4,7 | мазут | нет |  |
|  |  |  | "Энтророс" ТТ-100 №3 | 1 | 2023 |  | 94 |  | 5 |  | 5,2 | мазут | нет |  |
| 25 | КГУП "ПТЭ" | БМК (КМТ-600 2ПрА) №4.14, ул. Береговая, 14а | КВм-300 ПрА | 1 | 2017 | в работе (документы на оформлении) | 82,3 |  | 0,3 |  | 0,3 | уголь |  |  |
|  |  |  | КВм-300 ПрА | 1 | 2017 | в работе (документы на оформлении) | 82,3 |  | 0,3 |  | 0,3 | уголь |  |  |
| 26 | КГУП "ПТЭ" | БМК (КМТ-280 2ПрА) №4.16, ул.Перевальная,104 (АСФА) | КВм-140 ПрА | 1 | 2018 | в работе (документы на оформлении) | 83,1 |  | 0,1 |  | 0,1 | уголь |  |  |
|  |  |  | КВм-140 ПрА | 1 | 2018 | в работе (документы на оформлении) | 83,1 |  | 0,1 |  | 0,1 | уголь |  |  |
| 27 | КГУП "ПТЭ" | Котельная №4.17, ул. Станционная, 1 | УВКр-0,16 | 1 | 2023 | в работе | 74 |  | 0,1 |  | 0,1 | уголь | нет |  |
|  |  |  | УВКр-0,17 | 1 | 2025 | в работе | 74 |  | 0,1 |  | 0,1 | уголь | нет |  |
| 28 | КГУП "ПТЭ" | Котельная №4.18, ул. Михайловская, 103 (Водоканал) | КВ-1 №1 | 1 | 1973 | в работе | 72,1 |  | 1 |  | 1 | мазут | нет |  |
|  |  |  | КВ-1 №3 | 1 | 1973 | требуется замена труб | 72,1 |  | 1 |  | 1 | мазут | нет |  |
|  |  |  | КВ-0,5 №2 | 1 | 1973 | в работе | 72,1 |  | 0,5 |  | 0,5 | мазут | нет |  |
| 29 | КГУП "ПТЭ" | Котельная №4.19 "Офис", Северный проспект, 61 | KS-150 | 1 | 2007 | консервация | 88 |  |  |  |  | ДТ | нет |  |
|  |  |  | эл/котел "ZOTA" | 1 | 2022 |  |  |  | 0,1 |  | 0,1 | э/э |  |  |
|  |  |  | эл/котел "ZOTA" | 1 | 2022 |  |  |  | 0,1 |  | 0,1 | э/э |  |  |
| 30 | КГУП "ПТЭ" | БМК (КМТ-1200 3ПрА) №4.20, ул. Надежды | КВм-400 ПрА | 1 | 2015 | в работе | 81,4 |  | 0,3 |  | 0,3 | уголь |  |  |
|  |  |  | КВм-400 ПрА | 1 | 2015 | в работе | 81,4 |  | 0,3 |  | 0,3 | уголь |  |  |
|  |  |  | КВм-400 ПрА | 1 | 2015 | в работе | 81,4 |  | 0,3 |  | 0,3 | уголь |  |  |
| 31 | КГУП "ПТЭ" | Котельная №5.1, ул. Перво-строителей, 2б, п. Врангель | ДКВр 6,5/13 №1 | 1 | 1972 | запрещена эксплуатация |  |  |  |  |  | уголь |  |  |
|  |  |  | ДКВр 6,5/13 №2 | 1 | 2009 | в работе | 78,4 | 6,5 | 3,7 | 6 | 3,7 | уголь | 1 | уд. |
|  |  |  | ДКВр 4/13 №3 | 1 | 1976 | в работе (КР 2005) | 75,2 | 4 | 2,3 | 4 | 2,3 | уголь | 1 | уд. |
| 32 | КГУП "ПТЭ" | Котельная №5.2, ул. Васяновича, 11, п. Врангель | ДЕ 4/14№1 | 1 | 1993 | консервация |  |  |  |  |  | мазут |  |  |
|  |  |  | Е 1/9-1М №2 | 1 | 2010 | в работе | 75,1 | 1 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | мазут | нет |  |
|  |  |  | Е 1/9-1М №3 | 1 | 2010 | в работе | 75,1 | 1 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | мазут | нет |  |
|  |  |  | Е 1/9-1М №4 | 1 | 2011 | в работе | 73,1 | 1 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | мазут | нет |  |
|  |  |  | КВГМ-20/150 №5 | 1 | 2006 | в работе | 87 |  | 20 |  | 18,5 | мазут | нет |  |
|  |  |  | КВГМ-20/150 №6 | 1 | 1989 | в работе (КР 2013, 2009) | 87,7 |  | 20 |  | 16,4 | мазут | нет |  |
|  |  |  | КВГМ-30/150 №7 | 1 | 1991 | в работе (КР 2012, 2009) | 88,7 |  | 30 |  | 18,3 | мазут | нет |  |
| 33 | КГУП "ПТЭ" | БМК (КМТ-1200 3ПрА) №5.3, ул. Набережная, 115а, п. Козьмино | КВм-400 ПрА | 1 | 2018 | монтаж | 81,5 |  | 0,3 |  | 0,3 | уголь |  |  |
|  |  |  | КВм-400 ПрА | 1 | 2018 | монтаж | 81,5 |  | 0,3 |  | 0,3 | уголь |  |  |
|  |  |  | КВм-400 ПрА | 1 | 2018 | монтаж | 81,5 |  | 0,3 |  | 0,3 | уголь |  |  |
| 34 | КГУП "ПТЭ" | Котельная №5.4, ул. Железно-дорожников, 4, п. Врангель | КСВа-2,0 Г | 1 | 2025 | в работе | 77,6 |  | 1,7 |  | 1,7 | мазут | нет |  |
|  |  |  | КВа-2,0-95 | 1 | 2025 | в работе | 77,6 |  | 1,7 |  | 1,7 | мазут | нет |  |
| 35 | КГУП "ПТЭ" | Котельная №5.5, ул. Внутрипортовая,13 "Общежитие" п. Врангель | Универсал-6 | 1 |  | консервация |  |  |  |  |  | уголь |  |  |
|  |  |  | Универсал-6 | 1 |  | консервация |  |  |  |  |  | уголь |  |  |
|  |  |  | эл/котел "ZOTA" | 1 | 2022 | в работе |  |  | 0 |  | 0 | э/э |  |  |
| 36 | КГУП "ПТЭ" | Котельная №6.1, ул. Центральная, 9Ж, п. Южно-Морской, Южморрыбфлот | ДКВр 6,5/13 №1 | 1 | 1969 | в работе (КР 2005) | 81,3 | 6,5 | 3,7 | 4,2 | 2,4 | мазут | 1 | уд. |
|  |  |  | ДКВр 6,5/13 №2 | 1 | 2009 | в работе | 83,3 | 6,5 | 3,7 | 4,8 | 2,7 | мазут | 1 | не уд. |
| 37 | КГУП "ПТЭ" | Котельная №6.2, ул. Набережная, 40, п. Южно-Морской | ДКВр 6,5/13 №1 | 1 | 2015 | в работе (док.на стадии оформления) | 82,8 | 6,5 | 3,7 | 3,5 | 2 | мазут | 1 | хор. |
|  |  |  | ДКВр 6,5/13 №2 | 1 | 1983 | эксплуатация запрещена (КР2005) |  |  |  |  |  | мазут |  |  |
|  |  |  | ДКВр 6,5/13 №3 | 1 | 2013 | в работе | 82,3 | 6,5 | 3,7 | 6,5 | 3,7 | мазут | 1 | хор. |
|  |  |  | ДКВр 10/13 №4 | 1 | 2018 | в работе | 83,3 | 10 | 5,7 | 10 | 5,7 | мазут | 1 | хор. |
|  |  |  | ДКВр 10/13 №5 | 1 | 2011 | в работе | 84,9 | 10 | 5,7 | 10 | 5,7 | мазут | 1 | хор. |
| 38 | КГУП "ПТЭ" | БМК (КМТ-3000 3ПрА) №6.5, с. Анна | КВм-1000 ПрА | 1 | 2019 | в работе | 81,5 |  | 0,9 |  | 0,9 | уголь |  |  |
|  |  |  | КВм-1000 ПрА | 1 | 2019 | в работе | 81,5 |  | 0,9 |  | 0,9 | уголь |  |  |
|  |  |  | КВм-1000 ПрА | 1 | 2019 | в работе | 81,5 |  | 0,9 |  | 0,9 | уголь |  |  |
| 39 | КГУП "ПТЭ" | Котельная №6.6, ул.Ускова,1б с. Душкино | "Универсал-6" | 1 | 1960 | в работе | 59,5 |  | 0,2 |  | 0,2 | уголь | нет |  |
|  |  |  | "Универсал-6" | 1 | 1960 | в работе | 59,5 |  | 0,2 |  | 0,2 | уголь | нет |  |
| 40 | ООО "Восток Сервис Бункер" | Котельная "НСРЗ", ул. Находкинский проспект, 59 | ПТВМ 30М |  | 1984 | в работе | 87,9 |  | 30 |  | 30 | мазут |  |  |
|  |  |  | ДЕ 25/14ГМ |  | 1995 | в работе | 91,1 | 25 | 15 |  | 15 | мазут |  |  |
|  |  |  | ДКВ 6,5/13 |  | 1968 | в работе | 86 | 6,5 | 3,4 |  | 3,4 | мазут |  |  |
|  |  |  | ДКВр 10/13 |  | 1968 | в работе | 91 | 10 | 5,6 |  | 5,6 | мазут |  |  |
|  |  |  | ПТ-ВМ 30 МС |  | 1981 | в работе | 87,9 |  | 30 |  | 30 | мазут |  |  |
| 41 | ООО "БМК" | ООО "БМК" Внутрипортовая 33А | КВм-1,6 | 1 | 2010 | в работе | 90 |  | 1,6 |  | 1,6 | уголь |  |  |
|  |  |  | КВм-1,6 | 1 | 2021 | в работе | 90 |  | 1,6 |  | 1,6 | уголь |  |  |
|  |  |  | КВм-1,6 | 1 | 2010 | в работе | 90 |  | 1,6 |  | 1,6 | уголь |  |  |
| 42 | ООО "Тех строй дом" | г. Находка, ул. Шефнера 11 | ДЕ 16/14 ГМО (Е-16-1,4 ГМ-3) №1 | 1 | 2012 | в работе | 85 |  | 8,4 |  | 8,4 | мазут |  |  |
|  |  |  | Е-4,0-1,4 №2 | 1 | 2023 | в работе | 86 |  | 1,25 |  | 1,25 | мазут |  |  |
|  |  |  | ДКВр 10-13ГМ (Е-10-1,4-ГМ) №3 | 1 | 2012 | в работе | 85 |  | 5,6 |  | 5,6 | мазут |  |  |
|  |  |  | ДКВР 10/13 №4 |  |  | демонтирован (планируется замена) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КЕ-10-14 С №6 | 1 | 2024 | в работе | 86 |  | 5,6 |  | 5,6 | мазут |  |  |
| 43 | ООО "Энерго комплекс" | г. Находка, ул. Судоремонтная, 14 | ДЕ6.5-14ГМ | 1 | 2006 | в работе | 92 |  | 4,4 |  | 4,4 | мазут |  |  |
|  |  |  | ДЕ25-14ГМ | 1 | 1990 | в работе | 90,6 |  | 16,64 |  | 16,64 | мазут |  |  |
|  |  |  | ДЕ25-14ГМ | 1 | 1990 | в работе | 89,7 |  | 16,64 |  | 16,64 | мазут |  |  |
| 44 | Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» МО России по ТОФ ЖКС №2 «Фокино» | Военный городок № 75, НГО, п. Ливадия, б. рифовая ПУ №2/2, котельная №27 | Е1/9 | 1 | 2006 | в работе |  |  | 0,57 |  | 0,57 | мазут |  |  |
|  |  |  | Е1/9 | 1 | 2006 | в работе |  |  | 0,57 |  | 0,57 | мазут |  |  |
|  |  |  | Е1/9 | 1 | 2010 | в работе |  |  | 0,57 |  | 0,57 | мазут |  |  |
|  |  |  | Е1/9 | 1 | 2010 | в работе |  |  | 0,57 |  | 0,57 | мазут |  |  |
|  |  |  | Е1/9 | 1 | 2005 | демонтирован 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ООО "Гранд" | Локомотивная 2 | ТР-800 | 2 | 2020 | в работе | 88 |  | 1,38 |  | 1,4 | уголь |  |  |
| 46 | Котельная №4 АО «НМТП» | Котельная №4 ул. Астафьева, 1ю | Ревотерм 3000 | 1 | 2000 |  | 86,75 |  | 3 |  | 3 | мазут |  |  |
|  |  |  | Ревотерм 3000 | 1 | 2000 |  | 85,43 |  | 3 |  | 3 | мазут |  |  |
|  |  |  | HSH 300 | 1 | 2012 |  | 91,2 |  | 3 |  | 3 | мазут |  |  |
| 47 | Котельная №2 АО «НМТП» | Котельная №2 ул. Портовая ,30 | Ревотерм 3000 | 1 | 2000 |  | 80,54 |  | 3 |  | 3 | мазут |  |  |
|  |  |  | Ревотерм 3000 | 1 | 2000 |  | 86,61 |  | 3 |  | 3 | мазут |  |  |
|  |  |  | Ревотерм 1500 | 1 | 1988 |  | 79,88 |  | 1,5 |  | 1,5 | мазут |  |  |
|  |  |  | Ревотерм 1500 | 1 | 1988 |  | 79,31 |  | 1,5 |  | 1,5 | мазут |  |  |
| 48 | АО "Восточный Порт" | г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая 47 (центральная котельная ППК-1) | BOV1000D | 2 |  | в работе |  |  | 2 |  | 2 | ДТ |  |  |
| 49 | АО "Восточный Порт" | г. Находка, п. Врангель, ул. Базовая 9 ППК-3 | NBO-1000M | 2 |  | в работе |  |  | 1,288 |  | 1,288 | ДТ |  |  |
|  |  |  | КЕ-25-14С | 4 |  | в работе |  |  | 62,4 |  | 62,4 | уголь | 4 | хор |
| 50 | АО "Восточный Порт" | АО "Восточный Порт" (не произв.объекты) | ТИТАН "Эдисон" | 13 |  | в работе |  |  | 26,26 |  | 26,26 | э/э |  |  |

Таблица 6. Теплообменное оборудование котельных Находкинского городского округа

| № п/п | Котельная, местонахождение | Теплообменное оборудование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | назначение | тип (марка) | кол-во | состояние |
| 1 | Котельная №1.1, ул.Пирогова,19 | подогреватель сетевой воды | ПСВ 125-7-15 | 1 | удовл |
|  |  | подогреватель сетевой воды | ПСВ 125-7-15 | 1 | удовл |
|  |  | подогреватель мазута | ПМ20-60 | 3 | удовл |
| 2 | Котельная №1.2, ул.Макарова,21а | подогреватель сетевой воды (2*3секц.) | ПВ325*4-1,0-РГ-3 | 6 | удовл |
| 3 | Котельная №1.3, ул.Судоремонтная,5 | подогреватель сетевой воды | Fн-140м2 | 1 | удовл |
|  |  | подогреватель сетевой воды (2015г) | ПП1-108-7-2 | 1 | удовл |
|  |  | подогреватель сетевой воды,октябрь,2021 | ПП1-108-7-2 | 1 | удовл |
|  |  | подогреватель сетевой воды | Fн-140м2 | 1 | удовл |
|  |  | подогреватель сетевой воды (2017г) | ПП1-108-7-2 | 1 | удовл |
|  |  | подогреватель сетевой воды,октябрь,2023 | ПП1-108-7-2 | 1 | удовл |
|  |  | Мазутоподогреватель (ТСУ) |  | 4 | удовл |
|  |  | подогреватель сетевой воды (2006г) | 16ОСТ34588-68 | 4 | удовл |
|  |  | подогреватель сетевой воды (2007) | 16ОСТ34588-68 | 4 | удовл |
|  |  | подогреватель сетевой воды (1980) | 10ОСТ34588-68 Д159 | 4 | удовл |
|  |  | паровод. подогреватель (от.) 01.12.2022 №1 | ПП76-7-11 | 1 | удовл |
|  |  | паровод. подогреватель (от.) 01.12.2022 №2 | ПП76-7-11 | 1 | удовл |
|  |  | паровод. подогреватель (от.)2017г №3 | ПП76-7-11 | 1 | удовл |
|  |  | подогреватель ВВ (от.)2018 №8,№9,нояб,2023г. | 16ОСТ 3488-68 (Д325-4м) | 2 | удовл |
|  |  | подогреватель ВВ (от.)2017 | 16ОСТ 3488-68 (Д325-4м) | 4 | хорошее |
| 4 | Котельная 1.5, ул.Макарова,85 | подогреватель сетевой воды ,1990,№1,№2,№3 | ПП1-53-7-11 | 3 | удовл |
|  |  | водовод.подогр,1990-№1,№2 | ВВП-14-273 (Ф273*4-х метр.) | 2 | удовл |
|  |  | водовод.подогр .1990г №5 | ВВП-14-273 (Ф273*4-х метр.) | 1 | удовл |
|  |  | паровод.подогр. | ПП2-6-2 | 1 | удовл |
|  |  | мазутоподогр. | ПМ-25-6 | 2 | удовл |
|  |  | мазутоподогр. | нет данных | 2 | удовл |
|  |  | подогреватель сетевой воды июнь,2019,№4 | ПП1-53-7-11 | 1 | хорошее |
|  |  | водовод.подогр,июнь,2019-№3,№4 | ВВП-14-273 (Ф273*4-х метр.) | 2 | хорошее |
|  |  | подогреватель сетевой воды | 16ОСТ34588-68 Д=325 | 4 | удовл |
| 5 | БМК (КМТ-800 2ПрА) №1.7, ул. Вознесенская, 8м | подогреватель сетевой воды | NT50MHV/CDH-10/27 | 1 | хорошее |
|  |  | подогреватель сетевой воды | NT50MHV/CDH-10/37 | 1 | хорошее |
| 6 | Котельная №2.1, ул.Кольцевая,2 | подогреватель сетевой воды (*2секции)2000г | ПВ1 325*4-Г- 1,0-28,49 | 2 | удовл |
|  |  | подогреватель сетевой воды (*2секции)2000г | ПВ1 325*4-Г- 1,0-28,49 | 2 | удовл |
|  |  | подогреватель сетевой воды (*2секции)2000г | ПВ1 325*4-Г- 1,0-28,49 | 2 | удовл |
| 7 | Котельная №2.2, ул.Седова,2а | нет |  |  |  |
| 8 | Котельная №2.3, ул.Владивостокская,34 | подогреватель сетевой воды (т/тр№3)-2018 | ПП-1-53-7 II | 1 | удовл |
|  |  | подогреватель сетевой воды (т/тр№3)-2019 | ПП-1-53-7 II | 1 | удовл |
|  |  | подогреватель сетевой воды (т/тр№2)-2012 | ПП-1-76-7 II | 1 | удовл |
|  |  | подогреватель сетевой воды (т/тр№2)-2012 | ПП-1-76-7 II | 1 | неуд. |
|  |  | подогреватель сетевой воды (т/тр№2)-2012 | ПП-1-76-7 II | 1 | удовл |
|  |  | подогреватель сетевой воды (т/тр№1)-2008 | ПП-1-76-7 II | 1 | удовл |
|  |  | подогреватель сетевой воды (т/тр№1)-2012 | ПП-1-76-7 II | 1 | удовл |
|  |  | охл конденсата ,сентябрь,2020 | ПП-1-24-7-2 | 1 | удовл |
|  |  | подогр.мазута | самод.0,08м3 | 1 | удовл |
|  |  | подогр.мазута | самод.0,08м3 | 1 | удовл |
| 9 | Котельная №2.8, ул.Портовая,226 | подогреватель сетевой воды (53,9м2) | ПП1-53-7-11 | 7 | удовл |
|  |  | мазутоподогреватель | ПМР64-15 | 2 | удовл |
| 10 | ЦТП №2.1 (гвс), Наход.проспект,64 | подогреватель сетевой воды | 16ОСТ34588-68 | 4 | удовл |
| 11 | ЦТП №2.2 (гвс), ул.Верхне-Морская,138 | подогреватель сетевой воды | 16ОСТ34588-68 | 6 | удовл |
| 12 | Котельная №3.1, ул.Пограничная 54а | подогреватель сетевой воды | 16 ОСТ-325мм (ВВП 325*4000) | 2 | удовл |
|  |  | подогреватель сетевой воды | 16 ОСТ-325мм (ВВП 325*4000) | 4 | неуд. |
| 13 | Котельная №3.2, ул.Пограничная 100 | нет |  |  |  |
| 14 | Котельная №3.3, ул.Школьная,24 | подогреватель сетевой воды ,октябрь,2019г. | ПСВ-125-7-15 | 4 | удовл |
|  |  | подогреватель сетевой воды (2018 с ЦТП6.2) | ПП1-53-7-11 | 2 | неуд. |
|  |  | охлажд.конд. | ВВП-15 325 | 4 | удовл |
|  |  | охлажд.выпар | ОВА-8 | 1 | удовл |
|  |  | охлажд.конд.,октябрь,2019 | ВВП-15 325 | 4 | удовл |
| 15 | Котельная №3.4, ул.Красноармейская,24 | подогреватель мазута №2 | ОК-25, Д 257мм | 1 | удовл |
|  |  | подогреватель сетевой воды (сент,2021)№1 ,тр №3 | ПСВ-125-7-15 | 1 | удовл |
|  |  | подогреватель сетевой воды (2014)№2,тр №3,дек,2020 | ПСВ-125-7-15 | 1 | удовл |
|  |  | подогреватель сетевой воды (2016)№3,тр №2 | ПСВ-125-7-15 | 1 | удовл |
|  |  | подогреватель сетевой воды (1994)№4,тр №1 | ПСВ-125-7-15 | 1 | неуд. |
|  |  | подогреватель сетевой воды (2018)№5 | ПСВ-45-7-15 | 1 | удовл |
|  |  | подогреватель сетевой воды №6,август,2020 | ПСВ-45-7-15 | 1 | удовл |
| 16 | Котельная №3.6, ул.Постышева,20а | подогреватель №1(2016г) | ПП2-9-7-II | 1 | удовл |
|  |  | подогреватель №2(1990г) | ВВП-Д325*2м (№15) | 1 | удовл |
|  |  | подогреватель №2(1990г) | ВВП-Д325*2м (№15) | 1 | удовл |
| 17 | БМК (КМТ-2400 3ПрА) №3.7, ул.Тисовая,20 | нет |  |  |  |
| 18 | Котельная №4.1, ул.Сидоренко,11 | подогрев пит.воды для котлов | 16 ОСТ-325 | 4 секции | удовл |
| 19 | Котельная №4.4, ул.Садовая,1 | нет |  |  |  |
| 20 | БМК (КМТ-280 2ПрА) №4.7, ул.Шоссейная, 22б | подогреватель сетевой воды №1 | VT 04 PHK/CDH-16/28 | 1 | хорошее |
|  |  | подогреватель сетевой воды №2 | VT 04 PHK/CDH-16/38 | 1 | хорошее |
| 21 | Котельная №4.8, ул.2-я Промышленная,14 | подогреватель сетевой воды | TS 20 MFG | 5 | удовл |
|  |  | мазутоподогреватель | ПМС-17 | 2 | удовл |
| 22 | Котельная №4.9, ул.Линейная,2б | нет |  |  |  |
| 23 | Котельная №4.10, ул.Шевченко,1а | нет |  |  |  |
| 24 | БМК (КМТ-280 2ПрА) №4.12, ул. Угольная, 53а | подогреватель сетевой воды | VT 04 PHK/CDH-16/28 | 1 | хорошее |
|  |  | подогреватель сетевой воды | VT 04 PHK/CDH-16/38 | 1 | хорошее |
| 25 | Котельная №4.13, ул.Малиновского,30а | нет |  |  |  |
| 26 | БМК (КМТ-600 2ПрА) №4.14, ул.Береговая,14а | подогреватель сетевой воды | NT50MHV/CDH-10/35 | 1 | хорошее |
|  |  | подогреватель сетевой воды | NT50MHV/CDH-10/35 | 1 | хорошее |
| 27 | БМК (КМТ-280 2ПрА) №4.16, ул.Перевальная,104 (АСФА) | подогреватель сетевой воды | VT 04 PHK/CDS-16/28 | 1 | хорошее |
|  |  | подогреватель сетевой воды | VT 04 PHK/CDS-16/38 | 1 | хорошее |
| 28 | Котельная №4.17, ул.Станционная,1 | нет |  |  |  |
| 29 | Котельная №4.18, ул.Михайловская,103 (Водоканал) | для подачи гвс | Д219*2м | 1 | удовл |
| 30 | БМК (КМТ-1200 3ПрА) №4.20, ул.Надежды | подогреватель сетевой | NT50MHV/COH-10/53 | 1 | новый |
|  |  | подогреватель сетевой | NT100MHV/COLD-16/29 | 1 | новый |
| 31 | Котельная №5.1, ул.Первостроителей,2б, п.Врангель | подогреватель сетевой воды №1 2016г | ПП1-53-7-11 | 1 | удовл |
|  |  | подогреватель сетевой воды №2 2000г | ПП1-32-7-11 с кот 2.3 | 1 | неуд. |
|  |  | подогреватель №1,январь,2021 | ВВП14-273*4м | 1 | удовл |
|  |  | подогреватель №2 | ВВП12-219*4м | 1 | удовл |
|  |  | подогреватель №3 | ВВП14-273*4м | 1 | удовл |
| 32 | Котельная №5.2, ул.Васяновича,11, п.Врангель | ТО сырой воды | ПВ Д273*4м №14 | 2 | неуд. |
|  |  | ХВО 1ст ,сент,2019 | ПВ- 1 Д325*4м №14 | 2 | удовл |
|  |  | ХВО 11ст | ПВ Д219*2м №11 | 2 | удовл |
|  |  | ТО конденсата,окт,2023 | ВВП Д325*3м №14 | 1 | удовл |
|  |  | ТО подог.мазута | МП-25 | 4 | удовл |
|  |  | ТО охлажд.вып.ДА | Д273*970мм | 1 | удовл |
|  |  | ТО гвс хознужд | ПВ Д325*1,5м №15 | 1 | удовл |
| 33 | БМК (КМТ-1200 3ПрА) №5.3, ул.Набережная,115а, п.Козьмино | подогреватель сетевой воды (2018) №1 | NT50MHV/CDH-10/53 | 1 | хоршее |
|  |  | подогреватель сетевой воды (2018) №2 | VT40HVL/CDS-16/27 | 1 | хорошее |
| 34 | Котельная №5.4, ул.Железнодорожников,4 п.Врангель | подогр.мазута№1 | 2эл/тена по 6кВт | 1 | удовл |
|  |  | подогр.мазута№2 | 2эл/тена по 6кВт | 1 | удовл |
|  |  | подогр.мазута№3 | 2эл/тена по 6кВт | 1 | удовл |
| 35 | Котельная №5.5, ул.Внутрипортовая,13 "Общежитие" п.Врангель | нет |  |  |  |
| 36 | Котельная №6.1, ул.Центральная, 9Ж, п.Южно-Морской (Южморрыбфлот) | подогрев сет.воды на отопл.№1 | ПП1-108-7-II (Д790*2,7м) | 1 | удовл |
|  |  | подогрев сет.воды на отопл.№2 | ПП1-53-7-II (Д630*3,835м) | 1 | удовл |
|  |  | подогрев сет.воды на гвс №1,сент,2021 | ПП1-24-7-II (Д464*1,87м) | 1 | удовл |
|  |  | подогрев сет.воды на гвс №2 | ПП2-9-7-II (Д325*2,915м) | 1 | удовл |
|  |  | подогрев мазута | Д375мм*2,932м | 1 | удовл |
|  |  | подогрев сет.воды на гвс №3,новый,окт,2020 | ПП1-24-7-II (Д464*1,87м) | 1 | удовл |
| 37 | Котельная №6.2, ул.Набережная,40, п.Южно-Морской | подогр.мазута | 11ПТ-2,5*150 | 2 | удовл |
| 38 | БМК (КМТ-3000 3ПрА) №6.5, с.Анна | нет |  |  |  |
| 39 | Котельная №6.6, ул.Ускова,1б с.Душкино | нет |  |  |  |
| 40 | Котельная ООО "Техстройдом" | пароводяной теплообменник | ПП1-53-07-II | 1 |  |
|  |  | пароводяной теплообменник | ПП1-108-07-IV | 1 |  |
|  |  | пароводяной теплообменник | ПП1-32-7-2 | 1 |  |
|  |  | пароводяной теплообменник | ПП1-76-7-2 | 1 |  |
| 41 | Котельная ООО "Энергокомплекс" | Кожухотрубный | ПСВ 100-13-10 | 1 |  |
|  |  | Кожухотрубный | ПСВ 100-13-10 | 1 |  |

Таблица 7. Насосное оборудование

| источник теплоснабжения | назначение | тип (марка) | год установки | состояние | характеристика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | расход, м3/ч | напор, м | мощность эл/двигателя, кВт | частота вращения, об/мин |
| Котельная №1.1, ул.Пирогова,18 | сетевые №1 | Д 630/90 | июл.19 | уд. | 630 | 90 | 250 | 1490 |
|  | сетевые №2 | Д 200/90 | июл.22 | уд. | 200 | 95 | 90 | 2850 |
|  | сетевые №3 | Д 200/90 | ноя.25 | уд. | 200 | 90 | 90 | 2940 |
|  | сетевые №4 | Д 630/90 | июл.19 | уд. | 630 | 90 | 250 | 1490 |
|  | сетевые №5 | Д 630/90 | дек.23 | уд. | 630 | 90 | 250 | 1500 |
|  | подпиточн.№1 | ЦНСГ60-198 | ноя.25 | уд. | 60 | 198 | 55 | 3000 |
|  | подпиточн.№2 | ЦНСГ60-198 | 1970 | уд. | 60 | 198 | 55 | 2950 |
|  | подпиточн.№3 | ЦНСГ60-198 | 1970 | уд. | 60 | 198 | 55 | 2950 |
| Насосная 1.3 ул.Рыбацкая,8 | сетевые№1 | К 100-80-160 | до 1990 | удов. | 100 | 32 | 15 | 3000 |
|  | сетевые№2 | К 100-65-200А | 2016 | удов. | 90 | 40 | 22 | 3000 |
|  | сетевые№3(с кот.1.4) | К 100-65-200 | 2016 | удов. | 90 | 40 | 22 | 3000 |
| Котельная №1.2, ул.Макарова,21а | сетевой №1 | К 160/30 | 2022 | раб. | 160 | 30 | 30 | 1500 |
|  | сетевой №2 | К 160/30 | 2022 | раб. | 160 | 30 | 30 | 1500 |
|  | подпиточн.№1 | КМ 90/35 | 1995 | раб. | 100 | 32 | 15 | 3000 |
|  | подпиточн.№2 | КМ 90/35 | 1993 | раб. | 100 | 32 | 15 | 3000 |
|  | циркуляц.№1 (1-го конт.) | К 100-65-200 | 2002 | раб. | 100 | 50 | 30 | 3000 |
|  | подпит.№1 (1-го конт.) | ВК 2/26 | 1994 | н/раб. | 7,2 | 26 | 4 | 1500 |
|  | подпит.№2 (1-го конт.) | К-20/30 | 2014 | раб. | 20 | 30 | 4 | 1500 |
| Котельная №1.3, ул. Судоремонтная, 4 | сетевые ЮМР-1 №1 | 1Д630/90а | нет данных | уд. | 550 | 74 | 200 | 1450 |
|  | сетевые ЮМР-1 №2 | 1Д630/90а | 2019 | уд. | 550 | 74 | 200 | 1450 |
|  | сетевые ЮМР-1 №3 | 1Д200/90а | 2011 | уд. | 180 | 74 | 75 | 2900 |
|  | сетевые ЮМР-1 №4 | 1Д200/90а | 2011 | уд. | 180 | 74 | 75 | 2900 |
|  | сетевые ЮМР-2 №5 | 1Д630/90 | дек.21 | уд. | 630 | 90 | 250 | 1450 |
|  | сетевые ЮМР-2 №6 | 1Д630/90 | окт.20 | уд. | 630 | 90 | 250 | 1450 |
|  | подпит.№1 | НЦВ100/100 | нет данных | уд. |  |  | 55 |  |
|  | подпит.№2 | НЦВ100/100 | нет данных | уд. |  |  | 55 |  |
|  | подпит.№3 | НЦВ100/80 | нет данных | уд. |  |  | 42 |  |
|  | подпит.№4 | НЦВ100/80 | нет данных | уд. |  |  | 42 |  |
| Котельная 1.4, ул.Тимирязева,26а | сетевой №1(в насос. | Д320/50 | 2017 | хор | 320 | 50 | 75 | 1500 |
|  | сетевой №2в насос.,окт,2019 | Д320/50 | нет данных | изношен | 320 | 50 | 75 | 1500 |
|  | сетевой №3(в насос. | 320-50 | нет данных | изношен | 320 | 50 | 75 | 1500 |
|  | подпит.№1т/тр. | КМ 80-50-200 | 2013 | раб. | 50 | 50 | 15 | 3000 |
|  | подпит.№2т/тр. | КМ 45/50 | нет данных | н/раб. | 50 | 50 | 15 | 3000 |
| Насосная 1.4 ул.Добролюбова,18к | сетевой | КМ 80-50-200 | до 1990 | в раб. | 50 | 50 | 15 | 3000 |
|  | сетевой | КМ 80-50-200 | до 1990 | в рез. | 50 | 50 | 15 | 3000 |
| Котельная 1.5, ул.Макарова,84 | сетевые №1 | 1Д 500-63 | 1982 | уд | 500 | 63 | 132 | 1450 |
|  | сетевые №2,декабрь,2019 | 1Д 500-63А | 2019 | уд | 500 | 63 | 132 | 1450 |
|  | сетевые №3 | 1Д 315-71А | 1982 | уд | 300 | 42 | 90 | 2900 |
|  | сетевые №4 | 1Д 500-63 | 2016 | уд | 500 | 63 | 132 | 1450 |
|  | сетевые №5,окт,2021 | НКУ 250/40 | 2021 | уд | 250 | 32 | 45 | 1500 |
| Насосная 1.7 ул.Лесная | сетевой | К 80-50-200 | 2014 | уд. | 80 | 50 | 18,5 | 1500 |
| БМК (КМТ-800 2ПрА) №1.7, ул.Вознесенская,8м | подпиточный | WJ-204-ЕМ "Willo" | 2016 | хор. |  |  | 1,3 |  |
|  | сетевой | Grandfos65-120P (1контур) | 2016 | хор. |  |  |  |  |
|  | сетевой | Grandfos65-120P (1контур) | 2016 | хор. |  |  |  |  |
|  | сетевой | GrandfosТР65-170/2 (2контур) | 2016 | хор. |  |  |  |  |
|  | сетевой | GrandfosТР65-170/2 (2контур) | 2016 | хор. |  |  |  |  |
| Котельная №2.1, ул.Кольцевая,1 | сетевые№1 | 1Д 315-71А | окт.22 | хор. | 300 | 60 | 90 | 2900 |
|  | сетевые№2 | 1Д 315-71А | 2014 | хор. | 300 | 60 | 90 | 2900 |
|  | сетевые№3 | 1Д 315-71А | 2018 | хор. | 300 | 60 | 90 | 2900 |
|  | циркуляц.№1 | КМ 80-50-200 | окт.19 | хор. | 50 | 50 | 15 | 2900 |
|  | циркуляц.№2 | КМ 80-50-200 | 2013 | хор. | 50 | 50 | 15 | 2900 |
|  | циркуляц.№3 | КМ 80-50-200 | РП,2018 | хор. | 50 | 50 | 15 | 2900 |
|  | циркуляц.№4 | КМ 80-50-200 | РП,2018 | хор. | 50 | 50 | 15 | 2900 |
|  | подп.№1 | К 80-65-160 | 2018 | уд. | 50 | 32 | 7,5 | 3000 |
|  | подп.№2 | К 80-65-160 | 2018 | уд. | 50 | 32 | 7,5 | 3000 |
|  | под.кот.№1 | CR2-40А | 1993 | уд. | 2 | 40 | 0,55 | 2900 |
|  | под.кот.№2 | CR2-40А | 1993 | уд. | 2 | 40 | 0,55 | 2900 |
|  | под.кот.№3 | CR2-40А | 1993 | уд. | 2 | 40 | 0,55 | 2900 |
|  | под.кот.№4 | CR2-40А | 1993 | уд. | 2 | 40 | 0,55 | 2900 |
|  | подп.№3 | КМ 65-50-160 | РП,2018 | хор. | 30 | 25 | 5,5 | 3000 |
| Котельная №2.2, ул.Седова,2а | сетевые №1 | КМ 80-50-200 | 1998 | уд. | 50 | 50 | 15 | 2900 |
|  | сетевые №2 | К 100/32 | 1998 | уд. | 100 | 32 | 15 | 2900 |
|  | сетевые №3 | КМ 80-50-200 б/у | 1998 | уд. | 50 | 50 | 15 | 2900 |
| Котельная №2.3, ул.Владивостокская,33 | сетевые №1 1тр. | 1Д320-50 | 1979 | уд. | 320 | 50 | 75 | 1670 |
|  | сетевые №2 1тр. | 1Д320-50 | 2019 | уд. | 320 | 50 | 75 | 1450 |
|  | сетевые №3 1тр. | 1Д320-50 | 2014 | уд. | 320 | 50 | 75 | 1500 |
|  | сетевые №4 2тр. | 1Д315-71 | год неиз. | уд. | 315 | 71 | 110 | 3000 |
|  | сетевые №5 2тр. | 1Д315-71 | 2014 | уд. | 315 | 71 | 110 | 3000 |
|  | сетевые №6 2тр. | 1Д315-71 | 2019 | уд. | 315 | 71 | 110 | 3000 |
|  | сетевые №7 3тр. | 1Д200/90а | год неиз. | уд. | 180 | 74 | 75 | 3000 |
|  | сетевые №8 3тр. | 1Д200/90а | 2018 | уд. | 180 | 74 | 60 | 3000 |
|  | сетевые №9 3тр. | 1Д200/90а б/у | 2019 | уд. | 180 | 74 | 75 | 3000 |
|  | подпит.№1 | К65-40-200а | 2010 | уд. | 24 | 45 | 11 | 2900 |
|  | подпит.№2 | К65-40-200а | 2010 | уд. | 24 | 45 | 11 | 2900 |
|  | подпит.№3 | СД32/40 | б/у | уд. | 32 | 40 | 11 | 2910 |
|  | подпит.№4 | К65-40-200а | 2010 | уд. | 24 | 45 | 11 | 2900 |
|  | подпит.№5 | К65-40-200а | 2010 | уд. | 24 | 45 | 11 | 2900 |
|  | подпит.№6 | К 65-50-160 | 2011 | уд. | 25 | 32 | 5,5 | 2900 |
|  | подпит.№7 | К 65-50-160 | 2011 | уд. | 25 | 30 | 5,5 | 2900 |
| Котельная №2.8, ул.Портовая,225 | сетевой №1 | 3В200*2 | 1968 | уд. | 400 | 105 | 200 | 1475 |
|  | сетевой №2 | 3В200*2 | 1968 | уд. | 400 | 105 | 160 | 1475 |
|  | сетевой №3 | 3В200*4 | 1968 | уд. | 400 | 105 | 250 | 1475 |
|  | сетевой №4 | ЦН400/105 | 1995 | уд. | 400 | 105 | 200 | 1500 |
|  | сетевой №5 | ЦН400/105 | 1995 | уд. | 400 | 105 | 200 | 1500 |
|  | сетевой №6 (порт) | К 80-50-200 | 2014 | уд. | 50 | 50 | 11 | 2900 |
|  | сетевой №7 (порт) | К 80-50-200 | 2014 | уд. | 50 | 50 | 11 | 2900 |
|  | подпиточный №1 | К 100-65-250 | 1968 | уд. | 100 | 80 | 45 | 2900 |
|  | подпиточный №2 | К 90/85 | 1968 | уд. | 100 | 80 | 45 | 2900 |
|  | подпиточный №3 | К 45/55 | 1968 | уд. | 45 | 41 | 10 | 2800 |
|  | подпиточный №4 | 3К6 | 1968 | уд. | 45 | 54 | 10 | 2900 |
| Котельная №3.1, ул.Пограничная 54а | сетевой№1 | 1Д 315/71А | 2018 | уд. | 300 | 60 | 90 | 2900 |
|  | сетевой№2 | 1Д 315/71А | 2008 | уд. | 300 | 60 | 90 | 2900 |
|  | сетевой№3 | 1Д 315/71А | 2012 | уд. | 300 | 60 | 90 | 2900 |
|  | циркуляц.№1 | К 125/395 | 2010 | уд. | 150 | 53 | 55 | 1450 |
|  | циркуляц.№4 | К 125/395 | 2010 | уд. | 150 | 53 | 55 | 1450 |
|  | циркуляц | К 125/395 | сен.21 | уд. | 150 | 53 | 55 | 1450 |
| Котельная №3.2, ул.Пограничная 101 | подпиточн. | К 8/18 | 1999 | уд. | 10 | 20 | 2 | 2900 |
|  | сетевой №1 | КМ65-50-160 | ноя.23 | хор. | 25 | 30 | 5,5 | 3000 |
|  | сетевой №2 | КМ65-50-160 | ноя.23 | хор. | 25 | 30 | 5,5 | 3000 |
| Котельная №3.3, ул.Школьная,25 | сетевой | 200Д90 | 2002 | неуд. | 200 | 90 | 90 | 1500 |
|  | сетевой | 200Д90 | 2002 | уд. | 200 | 90 | 90 | 1500 |
|  | сетевой | 1Д630/90 | 2016 | уд. | 630 | 90 | 250 | 1500 |
|  | сетевой | 1Д630/90 | 2016 | уд. | 630 | 90 | 250 | 1500 |
|  | подпиточн. | КМЛ100/200 | 2012 | уд. | 90 | 49 | 22 | 3000 |
|  | подпиточн. | КМЛ100/200 | 2012 | уд. | 90 | 49 | 22 | 3000 |
|  | подпиточн. | КМЛ100/200 | дек.23 | уд. | 90 | 49 | 22 | 3000 |
| Котельная №3.4, ул.Красноармейская,24 | сетевой №11 | 1Д 200/90 | 2016 | хор | 200 | 90 | 90 | 2900 |
|  | сетевой №12 | Д 200/90 | 2017 | хор. | 200 | 90 | 90 | 2900 |
|  | сетевой №21 | Д 200/90 | 1994 | неуд. | 200 | 90 | 90 | 2900 |
|  | сетевой №22 | Д 200/90 | 2014 | хор. | 200 | 90 | 90 | 2900 |
|  | сетевой №31 | 1Д 630/90 | 2016 | хор. | 630 | 90 | 250 | 980 |
|  | сетевой №32 | 1Д 630/90 | 2016 | хор. | 630 | 90 | 250 | 980 |
|  | сетевой №33 | 1Д 630/90 | 2016 | хор. | 630 | 90 | 250 | 1470 |
|  | подпитка т.с.№34 | К-45/55 | 2018 | хор. | 50 | 32 | 15 | 3000 |
|  | подпитка т.с.№35 | К-45/55 | 2018 | хор. | 50 | 50 | 15 | 3000 |
|  | подпитка т.с.№36 | К80-50-200 | дек.21 | неуд. | 50 | 32 | 7,5 | 3000 |
|  | подпитка т.с.№13 | К20/30 | 1994 | уд. | 20 | 30 | 4.0 | 3000 |
|  | подпитка т.с.№14 | К20/30 | 1994 | уд. | 20 | 30 | 4.0 | 3000 |
|  | подпитка т.с.№23 | К80-65-160 | 2018 | уд. | 50 | 32 | 7,5 | 3000 |
|  | подпитка т.с.№24 | К20/30 | 1994 | Неуд. | 20 | 30 | 4.0 | 3000 |
| Котельная №3.6, ул.Постышева,20а | сетевые №3 | К100/65-200 | нет данных | уд. | 100 | 50 | 15 | 2900 |
|  | сетевые №1 | К65/50 | окт.20 | хор. | 25 | 32 | 5,5 | 2900 |
|  | сетевые №2 | К80/50-200 | нет данных | уд. | 50 | 50 | 15 | 2900 |
|  | сетевой №1 | CNP TD 100-27/2 | 2023 | хор | 100 | 27 | 11 | 2900 |
| БМК (КМТ-2400 3ПрА) №3.7, ул.Тисовая,20 | сетевой №2 | CNP TD 100-27/2 | 2023 | хор | 100 | 27 | 11 | 2900 |
| Котельная №4.1, ул.Сидоренко,11 | сетевой №1 | 1Д630/90 | сен.21 | уд. | 630 | 90 | 250 | 1450 |
|  | сетевой №2 | 1Д630/90 | 2007 | уд. | 630 | 90 | 250 | 1450 |
|  | сетевой №3 | 1Д630/90 | 2014 | уд. | 630 | 90 | 250 | 1450 |
| БМК Терморобот № 4.4, ул. Садовая, 1 | сетевой | КМ65-50-160 | 2014 | хор. | 25 | 32 | 5,5 | 3000 |
|  | сетевой | К-20/30 | нет данных | уд. | 20 | 30 | 7,5 | 3000 |
|  | цирк.осн. | Wilo IPL 50/130-2,2/2 | 2016 | уд. | 28 | 16,5 | 2,2 | 2900 |
|  | цирк.дублир. | Wilo IPL 50/130-2,2/2 | 2016 | уд. | 28 | 16,5 | 2,2 | 2900 |
| БМК (КМТ-280 2ПрА) №4.7, ул.Шоссейная, 22б | сетевой | КМ40/32 | 2013 | уд. | 10 | 45 | 3,5 | 3000 |
|  | сетевой | Насос С,ст№1 Grandfos UPS-40-180F | 2019 | хор. | 7,2 | 12 | 0,77 |  |
|  | сетевой | Насос С,ст№2 Grandfos UPS-40-180F | 2019 | хор. | 7,2 | 12 | 0,77 |  |
| Котельная №4.8, ул.2-я Промышленная,14 | сетевой | 1Д630/90 | 2013 | хор. | 630 | 90 | 144 | 1450 |
|  | сетевой | 1Д630-90 | 2013 | хор. | 630 | 90 | 144 | 1450 |
|  | сетевой | 1Д630-90 | 2013 | уд. | 630 | 90 | 144 | 1450 |
|  | подпиточн.№1 | К 90/35 | нет данных | уд. | 90 | 35 | 15 | 2900 |
|  | подпиточн.№2 | К45/30 | нет данных | уд. | 45 | 30 | 7,5 | 2900 |
|  | подпиточн.№3 | К 100-80-160 | 2018 | уд. | 100 | 32 | 75 | 2870 |
| Котельная №4.9, ул.Линейная,2б | сетевой | DANFUS | нет данных |  | 1,5 | 2 | 1 |  |
|  | сетевой | Wilo | 2015 |  | 110л/мин | 19 | 0,09 |  |
| Котельная №4.10, ул.Шевченко,1а | сетевой №1 | КМ 80-50-200 | окт.23 | уд. | 50 | 50 | 17 | 2950 |
|  | сетевой №2 | КМ 80-50-200 | окт.23 | уд. | 50 | 50 | 17 | 2950 |
| Котельная №4.12, ул.Угольная,53а | сетевой | КМ 65-50-160 | 2014 | уд. | 25 | 32 | 5,5 | 3000 |
|  | сетевой | КМ 40/32 | 2012 | уд. | 10 | 45 | 3,5 | 3000 |
| БМК (КМТ-280 2ПрА) №4.12, ул. Угольная, 53а | сетевой №1 | Grandfos UPS 40-185F | 2018 | хор | 22 | 18,5 | 0,97 |  |
|  | сетевой №2 | Grandfos UPS 40-185F | 2018 | хор | 22 | 18,5 | 0,97 |  |
|  | подпит.№1 | Grandfos JPA-4-47PT-H | 2018 | хор |  |  | 0,65 |  |
| Котельная №4.13, ул.Малиновского,30а | сетевой №1 | Д320-50А | 2017 | хор | 300 | 40 | 55 | 1500 |
|  | сетевой №2 | Д320-50А | окт.20 | хор | 300 | 40 | 55 | 1500 |
|  | сетевой №3 | Д320-50А | окт.20 | хор | 300 | 40 | 55 | 1500 |
|  | подпиточн.№1 | К45/30 | 2010 | хор | 45 | 32 | 7,5 | 3000 |
|  | подпиточн.№2 | К45/30 | 2010 | хор | 45 | 32 | 7,5 | 3000 |
| Котельная №4.14, ул.Береговая,14а | сетевой | КМ65-50-160 | 2014 | уд. | 25 | 32 | 5,5 | 3000 |
|  | сетевой | КМ65-50-160 | 2013 | уд. | 25 | 30 | 5,5 | 3000 |
| БМК (КМТ-600 2ПрА) №4.14, ул.Береговая,14а | циркуляц. контура теплоснабжения | "Willo" TOP-S 65/15 | 2017 | хор | 21 | 12 | 1,83 |  |
|  | циркуляц. контура теплоснабжения | "Willo" TOP-S 65/15 | 2017 | хор | 21 | 12 | 1,83 |  |
|  | подпит. | "Willo" WJ-204-ЕМ | 2017 | хор |  |  | 1,3 |  |
| Котельная №4.16, ул.Перевальная,104 (АСФА) | сетевой | К45/30 | нет данных | уд. | 45 | 30 | 7,5 | 3000 |
|  | сетевой | К45/30 | нет данных | уд. | 45 | 30 | 7,5 | 3000 |
| БМК (КМТ-280 2ПрА) №4.16, ул.Перевальная,104 (АСФА) | сетевой №1 | Grandfos UPS 40-180F | 2018 | хор | 22 | 12,5 | 0,77 |  |
|  | сетевой №2 | Grandfos UPS 40-180F | 2018 | хор | 22 | 12,5 | 0,77 |  |
|  | подпит.№1 | Grandfos JPBasik 3PT | 2018 | хор | 3,6 | 42 | 0,85 |  |
| Котельная №4.17, ул.Станционная,1 | сетевой | КМ65-50-160 | 2023 | уд. | 25 | 30 | 4,5 | 3000 |
|  | сетевой | КМ65-50-160 | 2016 | уд. | 25 | 30 | 4,5 | 3000 |
| Котельная №4.18, ул.Михайловская,103 (Водоканал) | сетевой | К100/65-200 | 2023 | уд. | 100 | 50 | 37 | 3000 |
|  | сетевой | К100/65-200 | 2018 | уд. | 100 | 50 | 37 | 3000 |
|  | сетевой | К80-50-200А | нет данных | уд. | 60 | 30 | 11 | 3000 |
| Котельная №4.19 "Офис", Северный проспект,61 | сетевые№1 | vilo top S 50/10 | 2011 | уд. |  | 2,9 | 0,8 |  |
|  | сетевые№2 | Wilo top S 50/10 | 2017 | уд. |  | 2,9 | 0,8 |  |
| БМК (КМТ-1200 3ПрА) №4.20, ул.Надежды | Сетевой (основной) | TD -80-13G/2, 3 квт | окт.23 | нов. | 50 | 13 | 3 | 2900 |
|  | Сетевой (резервный) | Top-S 80/115 Wilo | 2016 | нов. |  |  | 2,4 |  |
|  | подпиточный | WJ-204-EM Wilo | 2016 | нов. |  |  | 1,3 |  |
| Котельная №5.1, ул. Первостроителей,2б, п. Врангель | сетевой №1 | К200-150-315 | 2019 | уд. | 315 | 32 | 45 | 2940 |
|  | сетевой №2 | К200-150-315 | 2008 | уд. | 315 | 32 | 45 | 2940 |
| Котельная №5.2, ул. Васяновича,11, п. Врангель | сетевой | ЦН-400/105 | 1993 | уд. | 400 | 105 | 160 | 1500 |
|  | сетевой | ЦН-400/105 | 1993 | уд. | 400 | 105 | 160 | 1500 |
|  | сетевой | ЦН-400/105 | 1993 | уд. | 400 | 105 | 160 | 1500 |
|  | сетевой | ЦН-400/105 | 1993 | уд. | 400 | 105 | 160 | 1500 |
|  | подпиточный | К 90/85 | 1979 | уд. | 90 | 85 | 45 | 2900 |
|  | подпиточный | К 45/50 | 1999 | уд. | 45 | 55 | 11 | 2900 |
|  | подпиточный | К 45/50 | 2014 | уд. | 45 | 55 | 11 | 2900 |
| Котельная №5.3, ул. Набережная, 115а, п. Козьмино | сетевой | К 80-50-200 | нет данных | уд. | 50 | 50 | 15 | 2900 |
|  | сетевой | К 80-50-200 | нет данных | уд. | 50 | 50 | 15 | 2900 |
|  | подпит. | К20/30М | нет данных | уд. | 25 | 32 | 5 | 2800 |
|  | подпит. | К20/30М | нет данных | уд. | 25 | 32 | 5 | 2800 |
| БМК (КМТ-1200 3ПрА) №5.3, ул.Набережная,115а, п.Козьмино | циркуляционный контура теплоснабжения | IPL 80/115-2,2"Willo" | 2018 | хор | 50 | 12 | 2,2 |  |
|  | циркуляционный контура теплоснабжения | IPL 80/115-2,2"Willo" | 2018 | хор | 50 | 12 | 2,2 |  |
|  | подпит. | WJ-204-EM Wilo | 2018 | хор | 5 | 40 | 1,1 |  |
| Котельная №5.4, ул.Железнодорожников,4 п. Врангель | сетевой | К-100-65-200 | 2018 | уд. | 100 | 50 | 30 | 2900 |
|  | сетевой | К-100-65-200 | 2010 | уд. | 100 | 50 | 30 | 2900 |
|  | Подпиточный с кот.5.5 | КМ65-50-160 | 2017 | хор | 25 | 32 | 5,5 | 3000 |
|  | подпит | КМ65-50-160 | 2017 | хор | 25 | 32 | 5,5 | 3000 |
| Котельная №5.5, ул.Внутрипортовая,13 "Общежитие" п. Врангель | сетевой№1 | К45/30 | 2013 | уд. | 45 | 30 | 7,5 | 3000 |
|  | сетевой№2 | КМ65-50-160 | 2017 (2016) | хор | 25 | 32 | 5,5 | 3000 |
| Котельная №6.1, ул.Центральная, 9Ж, п.Южно-Морской (Южморрыбфлот) | Подпиточный №1 | POLAND7,5/13 | 2010 | уд. | 7,5 | 13 | 7,5 | 1500 |
|  | Подпиточный №2 | POLAND7,5/13 | 2010 | уд. | 7,5 | 13 | 7,5 | 1500 |
|  | Подпиточный №3 | К 20/30 | неизв. | уд. | 20 | 30 | 5,2 | 3000 |
|  | сетевой отоп.№1 | К100-65-250 | 2018 | уд. | 100 | 80 | 45 | 3000 |
|  | сетевой отоп.№2 | К100-65-250 | 1998 | уд. | 100 | 80 | 45 | 3000 |
|  | сетевой отоп.№3 | К100-65-250 | неизв. | уд. | 100 | 80 | 45 | 3000 |
|  | подпиточн.№4 | К 20/30-новый | окт.20 | уд. | 20 | 30 | 5,2 | 3000 |
| Котельная №6.2, ул.Набережная,40, п.Южно-Морской | резерв №1 | 1К 20/30 | дек.23 | хор. | 30 | 30 | 4 | 3000 |
| Котельная №6.5, с.Анна | сетевой №1 | К90/85 | 1990 | неуд. | 90 | 85 | 55 | 3000 |
|  | сетевой №3 | К90/85 | 1993 | неуд. | 90 | 85 | 55 | 3000 |
|  | сетевой №2 | К100/65-250 | авг.20 | уд. | 100 | 80 | 45 | 2900 |
|  | Насос ст. №1 | КМ 80-50-200 | фев.22 | уд. | 50 | 50 | 17 | 2950 |
| БМК (КМТ-3000 3ПрА) №6.5, с.Анна | Насос подпиточный №1 | КМ 80-50-200 | 2021 | уд. | 50 | 50 | 15 | 2900 |
|  | Насос подпиточный №2 | КМ 80-50-200 | 2021 | уд. | 50 | 50 | 15 | 2900 |
|  | Насос сетевой №1 | КМ 100-65-200 | 2021 | уд. | 100 | 50 | 30 | 2900 |
|  | Насос сетевой №2 | КМ 100-65-200 | 2021 | уд. | 100 | 50 | 30 | 2900 |
|  | Насос сетевой (от) №1 | К 100-65-250 | окт.22 | уд. | 60 | 87 | 45 | 3000 |
|  | Насос сетевой (от) №2 | К 100-65-250 | окт.22 | уд. | 60 | 87 | 45 | 3000 |
|  | Насос сетевой (от) №3 | КМ 80-50-200 | окт.22 | уд. | 50 | 50 | 15 | 2900 |
| Котельная №6.6, ул.Ускова,1б с.Душкино | сетевые№1 | К 20/30 | 2018 | хор | 20 | 30 | 4 | 3000 |
|  | сетевые№2 | КМ65/50 | 2015 | уд. | 50 | 65 | 5,5 | 3000 |
| ООО "Энергокомплекс" (кот.1.6 ул.Судоремонтная) | подпиточный | КМ80-50-200 |  | уд. | 50 | 50 | 15 | 2900 |
|  | подпиточный | СД 50/51 |  | уд. | 50 | 56 | 20 | 2900 |
|  | сетевые | 1Д 200/90 |  | в раб. | 200 | 90 | 250 | 2900 |
|  | сетевые | 1Д 200/90 |  | в рез. | 200 | 90 | 250 | 2900 |
| Котельная №4 АО «Находкинский МТП» | сетевой №1, №2, №3 | 1Д 315-71а | 1990 | в раб. | 300 | 62 | 90 | 3000 |
|  | подпиточный №1 | КМ80-500-200 | 1990 | в раб. | 50 | 50 | 15 | 2900 |
|  | Циркуляционный №1, №2, №3, №4 | К150-125-315 | 1990 | в раб. | 200 | 32 | 30 | 1450 |
|  | подпиточный №1, № 2, | КМ 80-50-200 | 1990 | в раб. | 50 | 50 | 15 | 2900 |
|  | подпитка 1-го контура | К 100-80-1600 | 1990 | в раб. | 100 | 32 | 15 | 2900 |
| Котельная №2 АО «Находкинский МТП» | сетевой №1, №2, №3 | 1Д 315-71а | 1990 | в раб. | 300 | 62 | 90 | 3000 |
|  | подпиточный №1, № 2 тепловой сети | ЦНСГ 8/80-5 | 1990 | в раб. | 8 | 80 | 5,5 | 3000 |
|  | Циркуляционный №1, №2, №3, №4 | К150-125-315 | 1990 | в раб. | 200 | 32 | 30 | 1450 |
|  | подпиточный №1, № 2, №3, №4 | К 80-50-200 | 1990 | в раб. | 50 | 50 | 15 | 3000 |
| ООО "Восток Сервис Бункер", котельная ОАО "НСРЗ" | сетевые№1 | 1Д315/71 | окт.19 | уд. | 315 | 71 | 110 | 3000 |
|  | сетевые№2 | 1Д315/71 | окт.19 | уд. | 315 | 71 | 110 | 3000 |
|  | подпиточный№1 | 4К6 | 1998 | уд. | 100 | 85 | 18,5 | 2900 |
|  | подпиточный№2 | 4К12 | 1998 | уд. | 100 | 35 | 18,5 | 2900 |
|  | сетевые№1 | 1Д200-90 | 1980 | уд. | 200 | 90 | 90 | 3000 |
|  | сетевые№2 | 1Д200-90 | 2019 | уд. | 200 | 90 | 90 | 3000 |
|  | сетевые№3 | 1Д200-90 | 1980 | уд. | 200 | 90 | 90 | 3000 |
|  | сетевые№4 | 4К90/85 | 1980 | уд. | 90 | 80 | 45 | 2900 |
|  | сетевые№5 | 4К90/85 | 1980 | уд. | 90 | 80 | 45 | 2900 |
|  | подпиточный№1 | 4К45/48 | 1980 | уд.(н/р) | 45 | 48 | 18,5 | 2900 |
|  | подпиточный№2 | 4К45/48 | 1980 | уд.(н/р) | 45 | 48 | 18,5 | 2900 |
|  | сетевые№1 | PL 65/200-15/2 | 2010 | уд.(в раб.) | 123 | 49,5 | 15 | 2900 |
|  | сетевые№2 | PL 65/200-15/2 | 2010 | уд.(в раб.) | 123 | 49,5 | 15 | 2900 |
|  | сетевые№3 | PL 65/200-15/2 | 2010 | уд.(в рез.) | 123 | 49,5 | 15 | 2900 |
|  | сетевые№1 | IPL50/185-7,5/3 | 2010 | уд.(в раб.) | 26,2 | 44 | 7,5 | 2900 |
|  | сетевые№2 | IPL50/185-7,5/3 | 2010 | уд.(в раб.) | 26,2 | 44 | 7,5 | 2900 |
|  | сетевые№3 | IPL50/185-7,5/3 | 2010 | уд.(в рез.) | 26,2 | 44 | 7,5 | 2900 |
| ООО "Техстройдом", кот.3.5 ул.Шефнера,11 | сетевой №1 | 1Д315/71А | 2023 | уд. | 315 | 71 | 90 | 2900 |
|  | циркуляц. | К100-65-250 | 1992 | уд. | 100 | 80 | 20 | 1600 |
|  | циркуляц. | К100-65-250 | 2007 | уд. | 100 | 80 | 20 | 2900 |
|  | циркуляц. | К100-65-250 | 1996 | уд. | 100 | 80 | 15 | 3000 |
|  | циркуляц. | К100-65-250 | 1996 | уд. | 100 | 80 | 15 | 3000 |

  - Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса основного оборудования котельных Находкинского городского округа

Продление срока службы котлов состоит из:

- анализа технической документации котла

- наружного и внутреннего осмотра

- ультразвуковой толщинометрии элементов котла

- определения твердости основного металла барабанов и коллекторов

- ультразвуковой дефектоскопии

- контроля проникающими веществами

- оценки степени коррозионного износа

- гидравлического испытания котла пробным давлением

- при необходимости разрушающего контроля химических свойств и структуры элементов и расчетов на прочность

- прогнозирования возможности, условий и срока дальнейшей безопасной эксплуатации котла, а также периодичности последующего контроля

По результатам работ по техническому диагностированию и продлению срока службы котла принимается одно из решений:

- эксплуатация котла на расчетных параметрах

- эксплуатация котла с ограничением параметров

- ремонт или реконструкция

- вывод из эксплуатации

Продление дальнейшей безопасной эксплуатации возможно при соответствии элементов котла условиям прочности, после восстановительного ремонта или после замены элементов, не соответствующих условиям прочности, на новые, и при положительных результатах проведения гидравлического испытания котла.

В таблице ниже отражены сроки установки котлов, оценка состояния, сроки проведения капитальных ремонтов, обследований

Талица 8. Сроки установки котлов, оценка состояния, сроки проведения капитальных ремонтов, обследований

| № п/п | Котельная, адрес, | Марка котла | Кол-во котлов | Год установки | Состояние котла; год последнего освидетельствования | КПД котла % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Местонахождение |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №1.1, ул. Пирогова, 19 | ДКВр 6,5/13 №3 | 1 | сен.21 | в работе | 74,3 |
|  |  | ДЕ 25/14 №4 | 1 | фев.23 | в работе | 85,5 |
|  |  | ДЕ 25/14 №5 | 1 | сен.25 | в работе | 89,5 |
|  |  | ДЕ 25/14 №6 | 1 | 2004 | в работе | 89,2 |
| 2 | Котельная №1.2, ул.Макарова, 21а | DН-50W №1 | 1 | 1995 | консервация |  |
|  |  | DН-50W №2 | 1 | 1995 | консервация |  |
| 3 | Котельная №1.3, ул. Судоремонтная, 5 | ДЕ 25/14 №1 | 1 | окт.21 | в работе | 86,2 |
|  |  | ДЕ 25/14 №2 | 1 | 2019 | в работе (капитальный ремонт 2019) | 90 |
|  |  | ДКВР 20/13 №3 | 1 | 1999 | в работе (капитальный ремонт 2012) | 87,9 |
|  |  | ДКВР 20/13 №4 | 1 | 1999 | в работе | 86,5 |
| 4 | Котельная 1.4, ул. Тимирязева, 26а | NWT 7-1,0-120 ст.№1 | 1 | 1992 | в работе (капитальный ремонт 2021) | 86,8 |
|  |  | NWT 7-1,0-120 ст.№2 | 1 | 1992 | в работе (капитальный ремонт 2022) | 88,4 |
| 5 | Котельная 1.5, ул. Макарова, 85 | ДЕ 25/14 №1 | 1 | 1995 | в работе (капитальный ремонт 2022) | 84,8 |
|  |  | ГМ 50/14 №4 | 1 | 1983 | в работе | 69 |
|  |  | ДЕ 16/14 №2 | 1 | окт.24 | в работе | 85 |
| 6 | БМК (КМТ-800 2ПрА) №1.7, ул. Вознесенская, 8м | КВм-400 ПрА | 1 | 2016 | в работе | 83,3 |
|  |  | КВм-400 ПрА | 1 | 2016 | в работе | 83,3 |
| 7 | Котельная №2.1, ул. Кольцевая, 2 | "Термакс"№1 | 1 | 1993 | в работе (капитальный ремонт 2010) | 72 |
|  |  | "Термакс"№2 | 1 | 1993 | в работе (капитальный ремонт 2010) | 72 |
|  |  | "Термакс"№3 | 1 | 1993 | в работе (капитальный ремонт 2010) | 72 |
|  |  | "Термакс"№4 | 1 | 1993 | в работе (капитальный ремонт 2010) | 72 |
| 8 | Котельная №2.2, ул. Седова, 2а | КВМ №1 | 1 | 2011 | в работе | 72 |
|  |  | КВМ №2 | 1 | 2011 | в работе | 72 |
| 9 | Котельная №2.3, ул. Владивостокская, 34 | ДЕ 25/14 №1 | 1 | 1995 | в работе (капитальный ремонт 2022) | 90 |
|  |  | ДКВр 10/13 №2 | 1 | 1974 | в работе (капитальный ремонт 2013) | 81 |
|  |  | ДКВр 10/13 №3 | 1 | 2025 | в работе (капитальный ремонт 2007) | 85,6 |
| 10 | Котельная №2.8, ул. Портовая, 226 | ДКВр 20/13 №1 | 1 | 2001 | в работе | 84,6 |
|  |  | ДКВр 20/13 №2 | 1 | 1968 | в работе | 78,8 |
|  |  | ДКВр 20/13 №3 | 1 | 1968 | в работе | 77,6 |
| 11 | Котельная №3.1, ул. Пограничная, 54а | "Термакс"№1 | 1 | 1993 | в работе (капитальный ремонт 2010) | 79,9 |
|  |  | "Термакс"№2 | 1 | 1993 | в работе (капитальный ремонт 2010) | 83,2 |
|  |  | "Термакс"№3 | 1 | 1993 | в работе (капитальный ремонт 2010) | 83,2 |
| 12 | Котельная №3.2, ул. Пограничная, 100 | "Универсал-6" | 1 | 2013 | в работе | 71 |
|  |  | УВКр-0,16 | 1 | июн.21 | в работе | 74 |
| 13 | Котельная №3.3, ул. Школьная, 24 | КЕ 25/14 №1 | 1 | 2011 | в работе | 75,1 |
|  |  | КЕ 25/14 №2 | 1 | 2010 | в работе | 81,1 |
|  |  | КЕ 25/14 №3 | 1 | 1987 | в работе (капитальный ремонт 2010) | 86,3 |
|  |  | КЕ 25/14 №4 | 1 | 2010 | в работе | 82,6 |
|  |  | КЕ 25/14 №5 | 1 | 2012 | в работе | 82,4 |
| 14 | Котельная №3.4, ул. Краснормейская, 24 | ДКВР 10/13№1 | 1 | 2009 | в работе (капитальный ремонт 2009) | 77 |
|  |  | ДКВР 10/13№2 | 1 | 1972 | не в работе (запрещен по диагностике, капитальный ремонт 2007, отриц.ЭПБ) |  |
|  |  | ДЕ 10/14№4 | 1 | 1991 | в работе (капитальный ремонт 2011, 2005) | 86,1 |
|  |  | ДЕ 16/14№5 | 1 | 1994 | в работе (капитальный ремонт 2011, 2006) | 82,1 |
|  |  | ДЕ 16/14№6 | 1 | 1994 | в работе | 85,1 |
|  |  | ДЕ 16/14№7 | 1 | 1994 | в работе | 87,4 |
| 15 | Котельная №3.6, ул. Постышева, 20а | Е 1/9 №1 | 1 | 1984 | в работе (капитальный ремонт 2006) | 77,1 |
|  |  | Е 1/9 №2 | 1 | 2006 | в работе | 77,2 |
|  |  | Е 1/9 №3 | 1 | 1984 | в работе (капитальный ремонт 2006) | 79 |
|  |  | Е 1/9 | 1 | 1984 | не в работе (запрещен по диагностике) |  |
|  |  | эл/котел Zota-45 "Lux" | 1 | окт.20 |  |  |
|  |  | эл/котел Zota-45 "Lux" | 1 | окт.20 |  |  |
| 16 | БМК (КМТ-2400 3ПрА) №3.7,ул.Тисовая,20 | КВм-800 ПрА | 1 | 2023 | в работе | 83 |
|  |  | КВм-800 ПрА | 1 | 2023 | в работе | 83 |
|  |  | КВм-800 ПрА | 1 | 2023 | в работе | 83 |
| 17 | Котельная №4.1, ул. Сидоренко, 11 | КВТС10-150№1 | 1 | 1990 | в работе (капитальный ремонт 2021) | 68,2 |
|  |  | КВТС10-150№2 | 1 | 1989 | в работе (капитальный ремонт 2018, 2006) | 70,6 |
|  |  | КВТС20-150№3 | 1 | 2001 | в работе (капитальный ремонт 2017, 2009) | 69,9 |
| 18 | БМК Терморобот № 4.4, ул. Садовая, 1 | ТР КВа-0,3 | 1 | 2015 | в работе (документы на стадии оформления) | 85-87 |
|  |  | ТР КВа-0,3 | 1 | 2015 | в работе (документы на стадии оформления) | 85-87 |
| 19 | БМК (КМТ-280 2ПрА) № 4.7, ул.Шоссейная, 22б | КВм-140 ПрА | 1 | 2019 | в работе (документы на стадии оформления) | 83,1 |
|  |  | КВм-140 ПрА | 1 | 2019 | в работе (документы на стадии оформления) | 83,1 |
| 20 | Котельная №4.8, ул. 2-я Промышленная,14 | ДЕ 25/14№1 | 1 | 1981 | в работе |  |
|  |  | Е 1/9№2 | 1 | 1980 | в работе |  |
|  |  | ДКВр 20/13№3 | 1 | 1976 | не в работе (запрещен по диагностике) |  |
|  |  | ДКВр 20/13№4 | 1 | 1976 | в работе (капитальный ремонт 2009) |  |
|  |  | КЕ-10-14 №5 | 1 | 2015 | в работе | 86,6 |
|  |  | КЕ-10-14 №6 | 1 | 2015 | в работе | 85 |
|  |  | КЕ-10-14 №7 | 1 | 2019 | в работе | 85 |
|  |  | КЕ-10-14 №8 | 1 | 2018 | разобран | 85 |
| 21 | Котельная №4.9, ул. Линейная, 2б | эл/котел "ZOTA" | 1 | ноя.20 |  |  |
|  |  | эл/котел "ZOTA" | 1 | окт.19 |  |  |
| 22 | Котельная №4.10, ул. Шевченко, 1а | УВКр-0,4 | 1 | окт.22 | в работе | 82 |
|  |  | УВКр-0,4 | 1 | мар.23 | в работе | 82 |
| 23 | БМК (КМТ-280 2ПрА) №4.12, ул. Угольная, 53а | КВм-140 ПрА | 1 | 2018 | в работе (документы на оформлении) | 83,1 |
|  |  | КВм-140 ПрА | 1 | 2018 | в работе (документы на оформлении) | 83,1 |
| 24 | Котельная №4.13, ул. Малиновского, 30а | DH-50W ст.№3 | 0 |  | демонтирован в мае 2024 года |  |
|  |  | DH-50W ст.№4 | 1 | 1995 | в работе (капитальный ремонт 2015) | 88,3 |
|  |  | "Энтророс" ТТ-100 №3 | 1 | дек.23 |  | 94 |
| 25 | БМК (КМТ-600 2ПрА) №4.14, ул. Береговая, 14а | КВм-300 ПрА | 1 | 2017 | в работе (документы на оформлении) | 82,3 |
|  |  | КВм-300 ПрА | 1 | 2017 | в работе (документы на оформлении) | 82,3 |
| 26 | БМК (КМТ-280 2ПрА) №4.16, ул.Перевальная,104 (АСФА) | КВм-140 ПрА | 1 | 2018 | в работе (документы на оформлении) | 83,1 |
|  |  | КВм-140 ПрА | 1 | 2018 | в работе (документы на оформлении) | 83,1 |
| 27 | Котельная №4.17, ул. Станционная, 1 | УВКр-0,16 | 1 | 2023 | в работе | 74 |
|  |  | УВКр-0,17 | 1 | 2025 | в работе | 74 |
| 28 | Котельная №4.18, ул. Михайловская, 103 (Водоканал) | КВ-1 №1 | 1 | 1973 | в работе | 72,1 |
|  |  | КВ-1 №3 | 1 | 1973 | требуется замена труб | 72,1 |
|  |  | КВ-0,5 №2 | 1 | 1973 | в работе | 72,1 |
| 29 | Котельная №4.19 "Офис", Северный проспект, 61 | KS-150 | 1 | 2007 | консервация | 88 |
|  |  | эл/котел "ZOTA" | 1 | авг.22 |  |  |
|  |  | эл/котел "ZOTA" | 1 | авг.22 |  |  |
| 30 | БМК (КМТ-1200 3ПрА) №4.20, ул. Надежды | КВм-400 ПрА | 1 | 2015 | в работе | 81,4 |
|  |  | КВм-400 ПрА | 1 | 2015 | в работе | 81,4 |
|  |  | КВм-400 ПрА | 1 | 2015 | в работе | 81,4 |
| 31 | Котельная №5.1, ул. Первостроителей, 2б, п. Врангель | ДКВр 6,5/13 №1 | 1 | 1972 | не в работе (запрещен по диагностике) |  |
|  |  | ДКВр 6,5/13 №2 | 1 | 2009 | в работе | 78,4 |
|  |  | ДКВр 4/13 №3 | 1 | 1976 | в работе (капитальный ремонт 2005) | 75,2 |
| 32 | Котельная №5.2, ул. Васяновича, 11, п. Врангель | ДЕ 4/14№1 | 1 | 1993 | консервация |  |
|  |  | Е 1/9-1М №2 | 1 | 2010 | в работе | 75,1 |
|  |  | Е 1/9-1М №3 | 1 | 2010 | в работе | 75,1 |
|  |  | Е 1/9-1М №4 | 1 | 2011 | в работе | 73,1 |
|  |  | КВГМ-20/150 №5 | 1 | 2006 | в работе | 87 |
|  |  | КВГМ-20/150 №6 | 1 | 1989 | в работе (капитальный ремонт 2013, 2009) | 87,7 |
|  |  | КВГМ-30/150 №7 | 1 | 1991 | в работе (капитальный ремонт 2012, 2009) | 88,7 |
| 33 | БМК (КМТ-1200 3ПрА) №5.3, ул. Набережная, 115а, п. Козьмино | КВм-400 ПрА | 1 | 2018 | монтаж | 81,5 |
|  |  | КВм-400 ПрА | 1 | 2018 | монтаж | 81,5 |
|  |  | КВм-400 ПрА | 1 | 2018 | монтаж | 81,5 |
| 34 | Котельная №5.4, ул. Железно-дорожников, 4, п. Врангель | КСВа-2,0 Г | 1 | 2025 | в работе | 77,6 |
|  |  | КВа-2,0-95 | 1 | 2025 | в работе | 77,6 |
| 35 | Котельная №5.5, ул. Внутрипортовая,13 "Общежитие" п. Врангель | Универсал-6 | 1 |  | консервация |  |
|  |  | Универсал-6 | 1 |  | консервация |  |
|  |  | эл/котел "ZOTA" | 1 | авг.22 | в работе |  |
| 36 | Котельная №6.1, ул. Центральная, 9Ж, п. Южно-Морской, Южморрыбфлот | ДКВр 6,5/13 №1 | 1 | 1969 | в работе (капитальный ремонт 2005) | 81,3 |
|  |  | ДКВр 6,5/13 №2 | 1 | 2009 | в работе | 83,3 |
| 37 | Котельная №6.2, ул. Набережная, 40, п. Южно-Морской | ДКВр 6,5/13 №1 | 1 | 2015 | в работе (документы на стадии оформления) | 82,8 |
|  |  | ДКВр 6,5/13 №2 | 1 | 1983 | не в работе (запрещен по диагностике- капитальный ремонт в 2005) |  |
|  |  | ДКВр 6,5/13 №3 | 1 | 2013 | в работе | 82,3 |
|  |  | ДКВр 10/13 №4 | 1 | 2018 | в работе | 83,3 |
|  |  | ДКВр 10/13 №5 | 1 | 2011 | в работе | 84,9 |
| 38 | БМК (КМТ-3000 3ПрА) №6.5, с. Анна | КВм-1000 ПрА | 1 | 2019 | в работе | 81,5 |
|  |  | КВм-1000 ПрА | 1 | 2019 | в работе | 81,5 |
|  |  | КВм-1000 ПрА | 1 | 2019 | в работе | 81,5 |
| 39 | Котельная №6.6, ул.Ускова,1б с. Душкино | "Универсал-6" | 1 | 1960 | в работе | 59,5 |
|  |  | "Универсал-6" | 1 | 1960 | в работе | 59,5 |
| 40 | ООО "Восток Сервис Бункер", Котельная "НСРЗ", ул. Находкинский проспект, 59 | ПТВМ 30М |  | 1984 | в работе | 87,9 |
|  |  | ДЕ 25/14ГМ |  | 1995 | в работе | 91,1 |
|  |  | ДКВ 6,5/13 |  | 1968 | в работе | 86 |
|  |  | ДКВр 10/13 |  | 1968 | в работе | 91 |
|  |  | ПТ-ВМ 30 МС |  | 1981 | в работе | 87,9 |
| 41 | ООО "БМК", ул.Внутрипортовая 33А | КВм-1,6 | 1 | 2010 | в работе | 90 |
|  |  | КВм-1,6 | 1 | 2021 | в работе | 90 |
|  |  | КВм-1,6 | 1 | 2010 | в работе | 90 |
| 42 | ООО "Техстройдом" г. Находка, ул. Шефнера 11 | ДЕ 16/14 ГМО (Е-16-1,4 ГМ-3) №1 | 1 | 2012 | в работе | 85 |
|  |  | Е-4,0-1,4 №2 | 1 | 2023 | в работе | 86 |
|  |  | ДКВр 10-13ГМ (Е-10-1,4-ГМ) №3 | 1 | 2012 | в работе | 85 |
|  |  | ДКВР 10/13 №4 |  |  | демонтирован |  |
|  |  | КЕ-10-14 С №6 | 1 | 2024 | в работе | 86 |
| 43 | ООО "Энергокомплекс" г. Находка, ул. Судоремонтная, 14 | ДЕ6.5-14ГМ | 1 | 2006 | в работе (дата обследования 01.07.2024) | 92 |
|  |  | ДЕ25-14ГМ | 1 | 1990 | в работе (дата обследования 01.09.2021) | 90,6 |
|  |  | ДЕ25-14ГМ | 1 | 1990 | в работе (дата обследования 01.06.2023) | 89,7 |
| 44 | Военный городок № 75, НГО, п. Ливадия, б. рифовая ПУ №2/2, котельная №27 | Е1/9 | 1 | 2006 | в работе |  |
|  |  | Е1/9 | 1 | 2006 | в работе |  |
|  |  | Е1/9 | 1 | 2010 | в работе |  |
|  |  | Е1/9 | 1 | 2010 | в работе |  |
|  |  | Е1/9 | 1 | 2005 | демонтирован в 2019 |  |
| 45 | ООО "Гранд", ул.Локомотивная 2 | ТР-800 | 2 | 2020 | в работе | 88 |
| 46 | АО «НМТП», Котельная №4 ул. Астафьева, 1ю | Ревотерм 3000 | 1 | 2000 |  | 86,75 |
|  |  | Ревотерм 3000 | 1 | 2000 |  | 85,43 |
|  |  | HSH 300 | 1 | 2012 |  | 91,2 |
| 47 | АО «НМТП», Котельная №2 ул. Портовая ,30 | Ревотерм 3000 | 1 | 2000 |  | 80,54 |
|  |  | Ревотерм 3000 | 1 | 2000 |  | 86,61 |
|  |  | Ревотерм 1500 | 1 | 1988 |  | 79,88 |
|  |  | Ревотерм 1500 | 1 | 1988 |  | 79,31 |
| 48 | АО "Восточный Порт" г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая 47 (центральная котельная ППК-1) | BOV1000D | 2 |  | в работе |  |
| 49 | АО "Восточный Порт" г. Находка, п. Врангель, ул. Базовая 9, ППК-3) | NBO-1000M | 2 |  | в работе |  |
|  |  | КЕ-25-14С | 4 |  | в работе |  |
| 50 | АО "Восточный Порт" (не произв.объекты) | ТИТАН "Эдисон" | 13 |  | в работе |  |

  - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельных Находкинского городского округа

Тепловая мощность котельной представляет собой суммарную теплопроизводительность котельной по всем видам теплоносителей, отпускаемых с котельной через тепловую сеть внешним потребителям.

Различают установленную, располагаемую, мощность «нетто», и резервную тепловые мощности.

Установленная тепловая мощность - сумма тепловых мощностей всех установленных в котельной котлов при работе их в номинальном (паспортном) режиме.

Располагаемая мощность источника тепловой энергии — это величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.).

Мощность котельной нетто — это величина, равная располагаемой мощности котельной за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации

Резервная мощность - разность между располагаемой эффективной мощностью и мощностью суммы затрат тепловой энергии на нужды котельной, транспортировку теплоносителя и тепловой энергией необходимой для обеспечения присоединённых нагрузок. В резервной тепловой мощности различают тепловую мощность явного и скрытого резерва.

Присоединенная тепловая нагрузка (мощность) - суммарная проектная максимальная (расчетная) часовая тепловая нагрузка (мощность) либо суммарный проектный максимальный (расчетный) часовой расход теплоносителя для всех систем теплопотребления, присоединенных к тепловой сети теплоснабжающей организации.

В таблице ниже указаны показатели тепловой мощности котельных Находкинского городского округа, объемы потребления тепловой энергии на собственные нужды котельных, затраты тепловой энергии на компенсацию потерь в тепловых сетях, параметры тепловой мощности нетто, а также их присоединённые нагрузки.

Объемы потребления тепловой энергии на собственные нужды, затраты тепловой энергии на компенсацию потерь в тепловых сетях были приняты из фактического теплового баланса, сложившегося в базовом 2026 году.

В таблице наименования: котельная №1.6 Энергокомплекс; котельная №3.5 Техстройдом; котельная ОАО НМТП; котельная ОАО НСРЗ; котельная ООО "Гранд"; котельная ООО "ТБК" обозначены по наименованию организации собственника.

Таблица 9. Показатели тепловой мощности котельных Находкинского городского округа

| № | Наименование объекта (котельной) | Установленная мощность Гкал/ч | Фактическая располагаемая мощность Гкал/ч | Собственные нужды Гкал/ч | Мощность НЕТТО Гкал/ч | Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв мощности Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1/1 | 46,1 | 46,2 | 0,9 | 45,3 | 0,8 | 16,4 | 28,1 |
| 2 | Котельная №1/3 | 50,9 | 42,2 | 2,5 | 39,7 | 1,4 | 26,2 | 12,1 |
| 3 | Котельная №1/4 | 12 | 11,2 | 0,3 | 10,9 | 0,7 | 8 | 2,2 |
| 4 | Котельная №1/5 | 51,5 | 36,2 | 0,8 | 35,4 | 1,3 | 7 | 27,1 |
| 5 | БМК №1/7 | 0,7 | 0,7 | 0 | 0,7 | 0 | 0,3 | 0,4 |
| 6 | Котельная №2/1 | 6 | 6 | 0,1 | 5,9 | 0,2 | 3,8 | 1,9 |
| 7 | Котельная №2/2 | 1,6 | 1,6 | 0 | 1,6 | 0 | 1,2 | 0,4 |
| 8 | Котельная №2/3 | 25,5 | 26,2 | 0,5 | 25,7 | 0,9 | 15,7 | 9,1 |
| 9 | Котельная №2/8 | 34 | 21,7 | 1 | 20,7 | 0,8 | 14,4 | 5,5 |
| 10 | Котельная №3/1 | 9 | 9 | 0,1 | 8,9 | 0,2 | 4 | 4,7 |
| 11 | Котельная №3/2 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0,3 | 0 | 0,2 | 0,1 |
| 12 | Котельная №3/3 | 70,8 | 66,8 | 2 | 64,8 | 3,1 | 47,9 | 13,8 |
| 13 | Котельная №3/4 | 38,5 | 31,2 |  | 31,2 |  |  | 31,2 |
| 14 | Котельная №3/6 | 1,7 | 1,5 | 0 | 1,5 | 0 | 0,1 | 1,4 |
| 15 | БМК №3/7 | 2,1 | 2,1 | 0 | 2,1 | 0 | 0,7 | 1,4 |
| 16 | Котельная №4/1 | 40 | 34,5 | 0,6 | 33,9 | 1,3 | 17,6 | 15 |
| 17 | БМК №4/4 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,2 | 0,3 |
| 18 | БМК №4/7 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0,1 | 0,1 |
| 19 | Котельная №4/8 | 22,6 | 22,6 | 1 | 21,6 | 1,1 | 10,2 | 10,3 |
| 20 | Котельная №4/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | -0,1 |
| 21 | Котельная №4/10 | 0,7 | 0,7 | 0 | 0,7 | 0 | 0,4 | 0,3 |
| 22 | БМК №4/12 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0,1 | 0,1 |
| 23 | Котельная №4/13 | 10 | 9,9 | 0,3 | 9,6 | 0,3 | 7,7 | 1,6 |
| 24 | БМК №4/14 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,2 | 0,3 |
| 25 | БМК №4/16 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0,1 | 0,1 |
| 26 | Котельная №4/17 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,4 |
| 27 | Котельная №4/18 | 2,5 | 2,5 | 0 | 2,5 | 0,1 | 0,8 | 1,6 |
| 28 | Котельная №4/19 "Офис" | 0,2 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0,1 | 0,1 |
| 29 | БМК №4.20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,3 | 0,7 |
| 30 | Котельная №5/1 | 5,9 | 6,5 | 0,2 | 6,3 | 0,3 | 3,2 | 2,8 |
| 31 | Котельная №5/2 | 71,7 | 54,1 | 0,8 | 53,3 | 1,4 | 18,1 | 33,8 |
| 32 | БМК №5/3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,1 | 0,5 | 0,4 |
| 33 | Котельная №5/4 | 3,2 | 3,2 | 0,1 | 3,1 | 0,3 | 2 | 0,8 |
| 34 | Котельная №5/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Котельная №6/1 | 7,4 | 5,1 | 0,2 | 4,9 | 0,2 | 1,8 | 2,9 |
| 36 | Котельная №6/2 | 18,7 | 17 | 1,4 | 15,6 | 2,5 | 13,8 | -0,7 |
| 37 | БМК №6/5 | 2,6 | 2,6 | 0 | 2,6 | 0,4 | 1,1 | 1,1 |
| 38 | Котельная №6/6 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,1 | 0,4 |
| 39 | ООО "Восток Сервис Бункер", котельная "НСРЗ" | 85,9 | 82 | 0,7 | 81,3 | 5,7 | 18,3 | 57,3 |
| 40 | ООО "БМК" | 4,8 | 4,8 | 0 | 4,8 | 0,4 | 2,9 | 1,5 |
| 41 | ООО "Техстройдом" | 26,5 | 19,6 | 0,9 | 18,7 | 5,8 | 15,4 | -2,5 |
| 42 | ООО "Энергокомплекс" | 31,6 | 31,4 | 2 | 29,4 | 5,9 | 16,4 | 7,1 |
| 43 | Военный городок № 75, Производственный участок № 2/2 Котельная инв. № 27 | 2,3 | 2,3 | н/д | 2,3 | н/д | 0,7 | 1,6 |
| 44 | ООО "Гранд" | 1,4 | 1,4 | 0 | 1,4 | 0,1 | 0,5 | 0,9 |
| 45 | Котельная №4 АО «НМТП» | 9 | 9 | 0,09 | 8,91 | 0,36 | 1,98 | 7,02 |
| 46 | Котельная №2 АО «НМТП» | 9 | 9 | 0,08 | 8,92 | 0,55 | 1,62 | 7,38 |
| 47 | АО "Восточный Порт" п. Врангель, ул. Внутрипортовая 47 (центр. котельная ППК-1) *** | 2 | 2 | 0 | 2 |  | 0,9 | 1,1 |
| 48 | АО "Восточный Порт" (режимная территория ППК-3) *** | 63,7 | 63,7 | 0 | 63,7 |  | 45,2 | 18,5 |
| 49 | АО "Восточный Порт" (не производственные объекты) *** | 26,3 | 26,3 | 0 | 26,3 |  | 11,9 | 14,4 |

*** Указана подключенная нагрузка с учетом нормируемых потерь.

  - Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности котельных Находкинского городского округа

Ограничение мощности – величина вынужденного недоиспользования установленной мощности, не связанного с выводом в ремонт, консервацию или вынужденный простой основного оборудования и вспомогательного оборудования.

По данным теплоснабжающих организаций некоторые котельные (таблица ниже) имеют ограничение по обеспечению номинальной тепловой нагрузки.

Таблица 10. Котельные имеющие ограничения тепловой мощности

| № | Наименование объекта (котельной) | Установленная мощность Гкал/ч | Фактическая располагаемая мощность Гкал/ч | Ограничение установленной мощности % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1/1 | 46,1 | 46,2 | -0,2 |
| 2 | Котельная №1/3 | 50,9 | 42,2 | 17,1 |
| 3 | Котельная №1/4 | 12 | 11,2 | 6,7 |
| 4 | Котельная №1/5 | 51,5 | 36,2 | 29,7 |
| 5 | БМК №1/7 | 0,7 | 0,7 | 0,0 |
| 6 | Котельная №2/1 | 6 | 6 | 0,0 |
| 7 | Котельная №2/2 | 1,6 | 1,6 | 0,0 |
| 8 | Котельная №2/3 | 25,5 | 26,2 | -2,7 |
| 9 | Котельная №2/8 | 34 | 21,7 | 36,2 |
| 10 | Котельная №3/1 | 9 | 9 | 0,0 |
| 11 | Котельная №3/2 | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
| 12 | Котельная №3/3 | 70,8 | 66,8 | 5,6 |
| 13 | Котельная №3/4 | 38,5 | 31,2 | 19,0 |
| 14 | Котельная №3/6 | 1,7 | 1,5 | 11,8 |
| 15 | БМК №3/7 | 2,1 | 2,1 | 0,0 |
| 16 | Котельная №4/1 | 40 | 34,5 | 13,8 |
| 17 | БМК №4/4 | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
| 18 | БМК №4/7 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| 19 | Котельная №4/8 | 22,6 | 22,6 | 0,0 |
| 20 | Котельная №4/9 | 0 | 0 | 0,0 |
| 21 | Котельная №4/10 | 0,7 | 0,7 | 0,0 |
| 22 | БМК №4/12 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| 23 | Котельная №4/13 | 10 | 9,9 | 1,0 |
| 24 | БМК №4/14 | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
| 25 | БМК №4/16 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| 26 | Котельная №4/17 | 0,4 | 0,4 | 0,0 |
| 27 | Котельная №4/18 | 2,5 | 2,5 | 0,0 |
| 28 | Котельная №4/19 "Офис" | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| 29 | БМК №4.20 | 1 | 1 | 0,0 |
| 30 | Котельная №5/1 | 5,9 | 6,5 | -10,2 |
| 31 | Котельная №5/2 | 71,7 | 54,1 | 24,5 |
| 32 | БМК №5/3 | 1 | 1 | 0,0 |
| 33 | Котельная №5/4 | 3,2 | 3,2 | 0,0 |
| 34 | Котельная №5/5 | 0 | 0 | 0,0 |
| 35 | Котельная №6/1 | 7,4 | 5,1 | 31,1 |
| 36 | Котельная №6/2 | 18,7 | 17 | 9,1 |
| 37 | БМК №6/5 | 2,6 | 2,6 | 0,0 |
| 38 | Котельная №6/6 | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
| 39 | ООО "Восток Сервис Бункер", котельная "НСРЗ" | 85,9 | 82 | 4,5 |
| 40 | ООО "БМК" | 4,8 | 4,8 | 0,0 |
| 41 | ООО "Техстройдом" | 26,5 | 19,6 | 26,0 |
| 42 | ООО "Энергокомплекс" | 31,6 | 31,4 | 0,6 |
| 43 | Военный городок № 75, Производственный участок № 2/2 Котельная инв. № 27 | 2,3 | 2,3 | 0,0 |
| 44 | ООО "Гранд" | 1,4 | 1,4 | 0,0 |
| 45 | Котельная №4 АО «НМТП» | 9 | 9 | 0,0 |
| 46 | Котельная №2 АО «НМТП» | 9 | 9 | 0,0 |
| 47 | АО "Восточный Порт" п. Врангель, ул. Внутрипортовая 47 (центр. котельная ППК-1) *** | 2 | 2 | 0,0 |
| 48 | АО "Восточный Порт" (режимная территория ППК-3) *** | 63,7 | 63,7 | 0,0 |
| 49 | АО "Восточный Порт" (не производственные объекты) *** | 26,3 | 26,3 | 0,0 |

  - Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Объемы потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии (котельных) Находкинского городского округа приведены таблице 9.

  - Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

В системе теплоснабжения Находкинского городского округа теплофикационные установки, работающие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, отсутствуют. Оборудование котельных работает только в режиме выработки тепловой энергии.

  - Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

В системах теплоснабжения от котельных регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется двумя способами:

- изменением температуры сетевой воды при постоянном расходе сетевой воды, качественное регулирование;

- изменением расхода и температуры сетевой воды – качественно-количественное регулирование.

Для котельных Находкинского городского округа принято центральное качественно/количественное регулирование отпуска теплоты от источников.

При актуализации схемы теплоснабжения не были представлены графики регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии БМК №3/7; Военный городок № 75; АО "Восточный Порт"; ООО "БМК"; ООО "Гранд"

Таблица 11. Температурные графики теплоносителя котельных Находкинского городского округа на ОЗП 2025-2026

| № | Наименование объекта (котельной) | Температурный график, °С |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №1/1 | 85/60 |
| 2 | Котельная №1/3 | 80/60 |
| 3 | Котельная №1/4 | 90/70 |
| 4 | Котельная №1/5 | 80/60 |
| 5 | БМК №1/7 | 75/50 |
| 6 | Котельная №2/1 | 90/70 |
| 7 | Котельная №2/2 | 85/60 |
| 8 | Котельная №2/3 | 90/70 |
| 9 | Котельная №2/8 | 90/70 |
| 10 | Котельная №3/1 | 80/60 |
| 11 | Котельная №3/2 | 75/50 |
| 12 | Котельная №3/3 | 100/70 |
| 13 | Котельная №3/4 | 90/70 |
| 14 | Котельная №3/6 | 100/70 |
| 15 | БМК №3/7 | ₋ |
| 16 | Котельная №4/1 | 105/70 |
| 17 | БМК №4/4 | 85/70 |
| 18 | БМК №4/7 | 75/50 |
| 19 | Котельная №4/8 | 95/70 |
| 20 | Котельная №4/9 | 75/50 |
| 21 | Котельная №4/10 | 75/50 |
| 22 | БМК №4/12 | 75/50 |
| 23 | Котельная №4/13 | 80/60 |
| 24 | БМК №4/14 | 75/50 |
| 25 | БМК №4/16 | 75/50 |
| 26 | Котельная №4/17 | 75/50 |
| 27 | Котельная №4/18 | 75/50 |
| 28 | Котельная №4/19 "Офис" | 95/70 |
| 29 | БМК №4.20 | 80/60 |
| 30 | Котельная №5/1 | 85/60 |
| 31 | Котельная №5/2 | 85/60 |
| 32 | БМК №5/3 | 80/60 |
| 33 | Котельная №5/4 | 85/60 |
| 34 | Котельная №5/5 | 75/50 |
| 35 | Котельная №6/1 | 85/60 |
| 36 | Котельная №6/2 | 85/60 |
| 37 | БМК №6/5 | 80/60 |
| 38 | Котельная №6/6 | 80/60 |
| 39 | ООО "Восток Сервис Бункер", котельная "НСРЗ" | ₋ |
| 40 | ООО "БМК" | ₋ |
| 41 | ООО "Техстройдом" | 95/70 |
| 42 | ООО "Энергокомплекс" | 95/70 |
| 43 | Военный городок № 75, Производственный участок № 2/2 Котельная инв. № 27 | ₋ |
| 44 | ООО "Гранд" | ₋ |
| 45 | Котельная №4 АО «НМТП» | 95/70 |
| 46 | Котельная №2 АО «НМТП» | 70/60 |
| 47 | АО "Восточный Порт" п. Врангель, ул. Внутрипортовая 47 (центр. котельная ППК-1) *** | ₋ |
| 48 | АО "Восточный Порт" (режимная территория ППК-3) *** | ₋ |
| 49 | АО "Восточный Порт" (не производственные объекты) *** | ₋ |

  - Среднегодовая загрузка оборудования

Среднегодовая загрузка оборудования котельных определяется отношением объема выработанной тепловой энергии к числу часов использования оборудования и величине установленной тепловой мощности котельной. В случае если в системе теплоснабжения тепловые мощности «нетто» котельных значительно превышают величину подключенной нагрузки потребителей тепловой энергии с учетом потерь в тепловых сетях, это приводит к неполноте загрузки оборудования.

Число часов использования УТМ (установленной тепловой мощности) — это показатель, который указывает на среднегодовую загрузку оборудования котельных.

Организациями обслуживающими котельные г. Находка филиалом «Находкинский» КГУП «Примтеплоэнерго»; ООО "Восток Сервис Бункер"; ООО "БМК"; ООО "Энергокомплекс"; филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ТОФ ЖКС №2 «Фокино»; ООО "Гранд"; АО «Находкинский МТП»; ПАО «Приморское морское пароходство»; АО "Восточный Порт" сведений по числу часов использования генерирующего оборудования не предоставлено.

  - Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Реестр приборов учета тепловой энергии, установленных на источниках тепловой энергии Находкинского городского округа приведен в таблице ниже.

Таблица 12. Реестр узлов учета тепловой энергии, вычислителей измерительных узлов, установленных на источниках тепловой энергии Находкинского городского округа

| № п/п | Наименование котельной | УУТЭ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип (марка) | Состояние |
| 1 | Котельная №1/1 | ВКТ-5 | рабочее |
| 2 | Котельная №1/2 | ВКТ-5 | резерв |
| 3 | Котельная №1/3 | ВКТ-5 | рабочее |
| 4 | Котельная №1/4 | ВКТ-5 | рабочее |
| 5 | Котельная №1/5 | ВКТ-5 | рабочее |
| 6 | БМК №1/7 | ВКТ-5 | рабочее |
| 7 | Котельная №2/1 | - | - |
| 8 | Котельная №2/2 | - | - |
| 9 | Котельная №2/3 | ВКТ-5 | рабочее |
| 10 | Котельная №2/8 | SKU - 3 шт. | рабочее |
| 11 | Котельная №3/1 | ВКТ-5 | рабочее |
| 12 | Котельная №3/2 | - | - |
| 13 | Котельная №3/3 | ВКТ-5 | рабочее |
| 14 | Котельная №3/4 | ВКТ-5 | рабочее |
| 15 | Котельная №3/6 | - | - |
| 16 | БМК №3/7 | ТВ-7 | монтаж |
| 17 | Котельная №4/1 | ВКТ-5 | рабочее |
| 18 | БМК №4/4 | ТВ-7 | монтаж |
| 19 | БМК №4/7 | - | - |
| 20 | Котельная №4/8 | - | - |
| 21 | Котельная №4/9 | - | - |
| 22 | Котельная №4/10 | - | - |
| 23 | БМК №4/12 | ТВ-7 | не рабочее |
| 24 | Котельная №4/13 | ВКТ-5 | не рабочее |
| 25 | БМК №4/14 | ТВ-7 | не рабочее |
| 26 | БМК №4/16 | ТВ-7 | не рабочее |
| 27 | Котельная №4/17 | - | - |
| 28 | Котельная №4/18 | - | - |
| 29 | Котельная №4/19 "Офис" | - | - |
| 30 | БМК №4.20 | ТВ-7 | не рабочее |
| 31 | Котельная №5/1 | ВКТ-5 | рабочее |
| 32 | Котельная №5/2 | - | - |
| 33 | БМК №5/3 | ТВ-7 | рабочее |
| 34 | Котельная №5/4 | - | - |
| 35 | Котельная №5/5 | - | - |
| 36 | Котельная №6/1 | - | - |
| 37 | Котельная №6/2 | - | - |
| 38 | БМК №6/5 | ТВ-7 | - |
| 39 | Котельная №6/6 | - | - |
| 40 | ООО "Восток Сервис Бункер", котельная "НСРЗ" | ВКТ-5 | рабочее |
| 41 | ООО "БМК" | ВКТ-7.04 | рабочее |
| 42 | ООО "Техстройдом" | ВКТ-5 | рабочее |
| 43 | ООО "Энергокомплекс" | ВКТ-5 | рабочее |
| 44 | Военный городок № 75, Производственный участок № 2/2 Котельная инв. № 27 | - | - |
| 45 | ООО "Гранд" | - | - |
| 46 | Котельная №4 АО «НМТП» | Магика | рабочее |
| 47 | Котельная №2 АО «НМТП» | Multical 602 | рабочее |
| 48 | АО "Восточный Порт" п. Врангель, ул. Внутрипортовая 47 (центр. котельная ППК-1) *** | - | - |
| 49 | АО "Восточный Порт" (режимная территория ППК-3) *** | - | - |
| 50 | АО "Восточный Порт" (не производственные объекты) *** | - | - |

Определение количества отпущенного тепла по котельным, на которых приборы учета тепловой энергии отсутствуют, производится расчётно-аналитическим методом, исходя из расхода топлива, использованного на выработку тепловой энергии, и тепловых нагрузок потребителей.

- 2.10.	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Организациями обслуживающими котельные г. Находка: филиалом «Находкинский» КГУП «Примтеплоэнерго»; ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ТОФ ЖКС №2 «Фокино»; ООО "Гранд"; АО «Находкинский МТП»; ПАО «Приморское морское пароходство»; АО "Восточный Порт" статистика по отказам, произошедшим на источниках тепловой энергии за 2021-2026 годы не предоставлена.

По данным организаций, эксплуатирующих нижеследующие котельные в период 2021/2026 году зафиксировано отказов:

- котельная, эксплуатируемая ООО "Восток Сервис Бункер" - 0 шт;

- котельная ООО "ТБК" – 0 шт;

- котельная ООО "Энергокомплекс"- 0 шт;

- котельная ООО "Техстройдом" – 0 шт;

- котельная ООО «Гранд» - 0 шт.

  - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии городского округа отсутствуют.

При общем значительном износе основного оборудования большинства источников тепловой энергии, эксплуатирующие организации не допускают нарушений требований нормативных документов в части безопасной их эксплуатации.

  - Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

В системе теплоснабжения Находкинского городского округа теплофикационные установки, работающие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, отсутствуют. Оборудование котельных работает только в режиме выработки тепловой энергии.

  - Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения технических характеристик котлов и насосного оборудования, основного оборудования источников тепловой энергии, за ретроспективный период 2021-2026 года в таблицах ниже.

Таблица 13. Изменения характеристик основного оборудования (котлы) источников тепловой энергии.

| Котельная, адрес, | Марка котла | Год установки | Состояние котла на 01.01.2027 |
| --- | --- | --- | --- |
| местонахождение |  |  |  |
| Котельная №1.1, ул. Пирогова, 19 | ДКВр 6,5/13 №3 | сен.21 | в работе |
|  | ДЕ 25/14 №4 | фев.23 | в работе |
|  | ДЕ 25/14 №5 | сен.25 | в работе |
| Котельная №1.3, ул. Судоремонтная, 5 | ДЕ 25/14 №1 | окт.21 | в работе |
| Котельная 1.4, ул. Тимирязева, 26а | NWT 7-1,0-120 ст.№1 | 1992 | в работе (капитальный ремонт 2021) |
|  | NWT 7-1,0-120 ст.№2 | 1992 | в работе (капитальный ремонт 2022) |
| Котельная 1.5, ул. Макарова, 85 | ДЕ 25/14 №1 | 1995 | в работе (капитальный ремонт 2022) |
|  | ДЕ 16/14 №2 | окт.24 | в работе |
| Котельная №2.3, ул. Влади-востокская, 34 | ДЕ 25/14 №1 | 1995 | в работе (капитальный ремонт 2022) |
|  | ДКВр 10/13 №3 | 2025 | в работе |
| Котельная №3.2, ул. Пограничная, 101 | УВКр-0,16 | июн.21 | в работе |
| БМК (КМТ-2400 3ПрА) №3.7,ул.Тисовая,20 | КВм-800 ПрА | 2023 | в работе |
|  | КВм-800 ПрА | 2023 | в работе |
|  | КВм-800 ПрА | 2023 | в работе |
| Котельная №4.1, ул. Сидоренко, 11 | КВТС10-150№1 | 1990 | в работе (капитальный ремонт 2021) |
| Котельная №4.10, ул. Шевченко, 1а | УВКр-0,4 | окт.22 | в работе |
|  | УВКр-0,4 | мар.23 | в работе |
| Котельная №4.13, ул. Малиновского, 30а | DH-50W ст.№3 |  | демонтирован в мае 2024 года |
|  | "Энтророс" ТТ-100 №3 | дек.23 |  |
| Котельная №4.17, ул. Станционная, 1 | УВКр-0,16 | 2023 | в работе |
|  | УВКр-0,17 | 2025 | в работе |
| Котельная №4.19 "Офис", Северный проспект, 62 | эл/котел "ZOTA" | авг.22 |  |
|  | эл/котел "ZOTA" | авг.22 |  |
| Котельная №5.4, ул. Железно-дорожников, 4, п. Врангель | КСВа-2,0 Г | 2025 | в работе |
|  | КВа-2,0-95 | 2025 | в работе |
| Котельная №5.5, ул. Внутрипортовая,13 "Общежитие" п. Врангель | эл/котел "ZOTA" | авг.22 | в работе |
| ООО "БМК", ул. Внутрипортовая 33А | КВм-1,6 | 2021 | в работе |
| ООО "Техстройдом" г. Находка, ул. Шефнера 12 | Е-4,0-1,4 №2 | 2023 | в работе |
|  | КЕ-10-14 С №6 | 2024 | в работе |

Таблица 14. Изменения характеристик основного оборудования (насосы) источников тепловой энергии.

| Источник теплоснабжения | назначение | тип (марка) | год установки |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1.1, ул.Пирогова,18 | сетевые №1 | Д 630/90 | июл.19 |  |
| Котельная №1.1, ул.Пирогова,19 | сетевые №2 | Д 200/90 | июл.22 |  |
| Котельная №1.1, ул.Пирогова,20 | сетевые №3 | Д 200/90 | ноя.25 |  |
| Котельная №1.1, ул.Пирогова,22 | сетевые №5 | Д 630/90 | дек.23 |  |
| Котельная №1.1, ул.Пирогова,23 | подпиточн.№1 | ЦНСГ60-198 | ноя.25 |  |
| Котельная №1.2, ул.Макарова,21а | сетевой №1 | К 160/30 | 2022 |  |
| Котельная №1.2, ул.Макарова,21а | сетевой №2 | К 160/30 | 2022 |  |
| Котельная №1.3, ул. Судоремонтная, 8 | сетевые ЮМР-2 №5 | 1Д630/90 | дек.21 |  |
| Котельная 1.5, ул.Макарова,88 | сетевые №5,окт,2021 | НКУ 250/40 | 2021 |  |
| Котельная №2.1, ул.Кольцевая,1 | сетевые№1 | 1Д 315-71А | окт.22 |  |
| Котельная №3.1, ул.Пограничная 54а | циркуляц | К 125/395 | сен.21 |  |
| Котельная №3.2, ул.Пограничная 102 | сетевой №1 | КМ65-50-160 | ноя.23 |  |
| Котельная №3.2, ул.Пограничная 103 | сетевой №2 | КМ65-50-160 | ноя.23 |  |
| Котельная №3.3, ул.Школьная,31 | подпиточн. | КМЛ100/200 | дек.23 |  |
| Котельная №3.4, ул.Красноармейская,33 | подпитка т.с.№36 | К80-50-200 | дек.21 |  |
| БМК (КМТ-2400 3ПрА) №3.7, ул.Тисовая,19 | сетевой №1 | CNP TD 100-27/2 | 2023 |  |
| БМК (КМТ-2400 3ПрА) №3.7, ул.Тисовая,20 | сетевой №2 | CNP TD 100-27/2 | 2023 |  |
| Котельная №4.1, ул.Сидоренко,11 | сетевой №1 | 1Д630/90 | сен.21 |  |
| Котельная №4.10, ул.Шевченко,1а | сетевой №1 | КМ 80-50-200 | окт.23 |  |
| Котельная №4.10, ул.Шевченко,1а | сетевой №2 | КМ 80-50-200 | окт.23 |  |
| Котельная №4.17, ул.Станционная,1 | сетевой | КМ65-50-160 | 2023 |  |
| Котельная №4.18, ул.Михайловская,103 (Водоканал) | сетевой | К100/65-200 | 2023 |  |
| БМК (КМТ-1200 3ПрА) №4.20, ул.Надежды | Сетевой (основной) | TD -80-13G/2, 3 квт | окт.23 |  |
| Котельная №6.2, ул.Набережная,40, п.Южно-Морской | резерв №1 | 1К 20/30 | дек.23 |  |
| Котельная №6.5, с.Анна | Насос ст. №1 | КМ 80-50-200 | фев.22 |  |
| БМК (КМТ-3000 3ПрА) №6.5, с.Анна | Насос подпиточный №1 | КМ 80-50-200 | 2021 |  |
| БМК (КМТ-3000 3ПрА) №6.5, с.Анна | Насос подпиточный №2 | КМ 80-50-200 | 2021 |  |
| БМК (КМТ-3000 3ПрА) №6.5, с.Анна | Насос сетевой №1 | КМ 100-65-200 | 2021 |  |
| БМК (КМТ-3000 3ПрА) №6.5, с.Анна | Насос сетевой №2 | КМ 100-65-200 | 2021 |  |
| БМК (КМТ-3000 3ПрА) №6.5, с.Анна | Насос сетевой (от) №1 | К 100-65-250 | окт.22 |  |
| БМК (КМТ-3000 3ПрА) №6.5, с.Анна | Насос сетевой (от) №2 | К 100-65-250 | окт.22 |  |
| БМК (КМТ-3000 3ПрА) №6.5, с.Анна | Насос сетевой (от) №3 | КМ 80-50-200 | окт.22 |  |
| ООО "Техстройдом", кот.3.5 ул.Шефнера,11 | сетевой №1 | 1Д315/71А | 2023 |  |

Тепловые сети Находкинского городского округа, сооружения на них

  - Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Функционально тепловые сети систем теплоснабжения от котельных Находкинского городского округа подразделяются на категории:

- тепловые сети первого контура, по которым осуществляется подача теплоносителя от котельных до центральных тепловых пунктов (ЦТП) или непосредственно до тепловых узлов потребителей.

- распределительные тепловые сети второго контура, которые обеспечивают подачу теплоносителя от котельных и ЦТП до индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) потребителей теплоты.

- тепловые сети от котельных до индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) потребителей теплоты.

Сети горячего водоснабжения не эксплуатируются, частично демонтированы в виду того, что основная часть потребителей отказалась от услуги.

На обслуживании в филиале «Находкинский» КГУП «Примтеплоэнерго» находятся 98% тепловых сетей от общей протяженности тепловых сетей г. Находка. На балансе филиала находится 23 центральных тепловых пункта, шесть из них не эксплуатируется по причине отказа потребителей от услуги ГВС. В ЦТП производится изменение параметров сетевой воды для последующей подачи её потребителям.

ООО «БМК» обслуживает 1,2% тепловых сетей от общей протяженности тепловых сетей г. Находка.

ООО «Гранд» обслуживает 0,3% тепловых сетей от общей протяженности тепловых сетей г. Находка.

Потребителями тепловой энергии филиала «Находкинский» и ООО «БМК» являются здания жилого, социально-культурного, административного и производственного назначения. Потребителями тепловой энергии от водогрейной котельной ООО «Гранд» являются многоквартирные дома.

По данным ООО «Восток Сервис Бункер» эксплуатирующей котельную Находкинского судоремонтного завода «НСРЗ», ООО «ВСБ» производит тепловую энергию и продает ее КГУП «Примтеплоэнерго», которая является сетевой (транспортирующей) организацией.

На балансе ООО «Энергокомплекс» находятся наружные тепловые сети Ду500 мм, длиной 118,3 м (в двухтрубном исчислении) от ЦТП ЮМР-3 до фланцев задвижек, расположенных в первой тепловой камере за забором, ограждающим производственную территорию предприятия АО «Приморский завод».

Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ТОФ ЖКС №2 «Фокино», имеет в эксплуатации тепловые сети, протяженностью 2200 м в двухтрубном исчислении, а также паропровод протяженностью 225 м.

Сведений о протяженностях и технических характеристиках тепловых сетей, снабжающих собственные производственные здания завода «НСРЗ», организаций ООО «Энергокомплекс»; АО "Восточный Порт"; АО «Находкинский МТП» и других организаций при актуализации Схемы не поступило.

Большинство систем теплопотребления потребителей, подключенных к распределительным тепловым сетям вторых контуров, подсоединены по непосредственной схеме. Часть систем отопления присоединено по зависимой схеме с устройством автоматизированных узлов регулирования, которые обеспечивают регулирование температуры подаваемого в систему отопления теплоносителя и циркуляцию теплоносителя в системе отопления насосами.

Таблица 15. Протяженность тепловых сетей от котельных Находкинского городского округа

| Котельная | Протяженность, м |
| --- | --- |
| Котельная №1.1 | 6105 |
| Котельная №1.3 | 12001 |
| Котельная №1.4 | 6167 |
| Котельная №1.5 | 6433,5 |
| Котельная №1.7 | 1112,5 |
| ООО "Энергокомплекс" | 11461 |
| Котельная АО "НМТП" | 1064 |
| Котельная №2.1 | 3121,1 |
| Котельная №2.2 | 699 |
| Котельная №2.3 | 9993,6 |
| Котельная №2.8 | 9785,8 |
| Котельная "НСРЗ" | 8307,6 |
| Котельная №3.1 | 1870 |
| Котельная №3.2 | 50 |
| Котельная №3.3 | 14538 |
| Котельная №3.4 | 9587 |
| Котельная №3.6 | 110 |
| Котельная ООО "Техстройдом" | 10089 |
| Котельная №4.1 | 14989 |
| Котельная №4.4 | 57 |
| Котельная №4.7 | 253 |
| Котельная №4.8 | 6989,5 |
| Котельная №4.9 | 26 |
| Котельная №4.10 | 329 |
| Котельная №4.11 (не эксплуатируется) | 76 |
| Котельная №4.12 | 138 |
| Котельная №4.13 | 3346,2 |
| Котельная №4.14 | 589 |
| Котельная №4.15 | 171,5 |
| Котельная №4.16 | 282 |
| Котельная №4.17 | 200 |
| Котельная №4.18 | 2086 |
| Котельная №4.20 | 158 |
| Котельная №5.1 | 1521 |
| Котельная №5.2 | 14833,5 |
| Котельная №5.3 | 2034 |
| Котельная №5.4 | 1037 |
| Котельная №5.5 | 240 |
| Котельная №6.1 | 2700 |
| Котельная №6.2 | 13755 |
| Котельная №6.5 | 5110 |
| Котельная №6.6 | 500 |
| Всего по сетям КГУП "Примтеплоэнерго" | 186 915,8 |
| ООО "ТБК" | 2537 |
| ООО "Гранд" | 530 |

  - Карты тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

С использованием геоинформационной системы ГИС «Zulu 2021» и программного расчетного комплекса «ZuluThermo» (ООО «Политерм», г. Санкт Петербург) построена электронная модель системы теплоснабжения Находкинского городского округа. В электронной модели отрисованы и описаны (внесены паспортные данные узлов и участков сети) тепловые сети в зонах действия существующих и перспективных источников тепловой энергии.

Карты и схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии представлены в разработанной электронной модели.

  - Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки

Тепловые сети систем теплоснабжения Находкинского городского округа выполнены в двухтрубном и четырехтрубном (подающий и обратный трубопроводы отопления, подающий и циркуляционный трубопроводы ГВС) исполнении. Прокладка трубопроводов тепловых сетей – надземная на низких и высоких опорах, а также - подземная бесканальная и в каналах.

Тепловые сети проложенные выполнены из индустриально-изолированных пенополиуретаном труб с внешней защитной оболочкой из полиэтилена при подземной бесканальной прокладке или из оцинкованной спирально-замковой стали при надземной прокладке. Также в эксплуатации имеются тепловые сети, выполненные из стальных труб, изолированных матами минераловатными с последующим покрытием рубероидом, пленкой ПХВ, оцинкованной сталью.

Компенсация температурных деформаций трубопроводов тепловой сети осуществляется за счет П-образных компенсаторов и углов поворота теплотрасс, на отдельных участках применены сильфонные компенсаторы.

В тепловых сетях НГО применяются трубопроводы различных диаметров от Ду20 мм до Ду500 мм.

По данным службы Федерального статистического наблюдения (смотрите таблицу ниже) сведения относительно тепловых в зоне эксплуатационной ответственности Находкинского филиала КГУП «Примтеплоэнерго» на начало 2026 года следующие:

Таблица 16. Данные по тепловым сетям в зоне эксплуатационной ответственности Находкинского филиала КГУП «Примтеплоэнерго» на начало 2026

| год/наименование |  | 2026 |
| --- | --- | --- |
| Протяженность тепловых. и паровых сетей в двухтрубном исчисление на конец периода - всего | км | 187,00 |
| в том числе диаметром: |  |  |
| до200 | км | 132,5 |
| от200 до 400 | км | 43,77 |
| от400 до 600 | км | 10,69 |
| свыше 600 | км | 0,04 |
| Сети, нуждающиеся в замене | км | 107,50 |
| в том числе диаметром: |  |  |
| до 200 | км | 70,04 |
| ОТ 200 ДО 400 | км | 30,13 |
| от 400 до 600 | км | 7,33 |
| свыше 600 | км |  |
| Ветхие сети | км | 107,50 |
| в том числе диаметром: |  |  |
| до200 | км | 70,04 |
| от 200 до 400 | км | 30,13 |
| от400 до 600 | км | 7,33 |
| свыше 600 | км |  |
| Заменено тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении –всего | км | 7,99 |
| в том числе диаметром: |  |  |
| до200 | км | 4,61 |
| от200 до400 | км | 2,51 |
| от400 до 600 | км | 0,87 |
| свьппе 600 | км |  |
| Заменено ветхих сетей | км | 7,99 |
| в том числе диаметром: |  |  |
| до200 | км | 4,61 |
| от 200 до 400 | км | 2,51 |
| от400 до 600 | км | 0,87 |
| свьппе 600 | км |  |

Остальные организации на территории Находкинского городского округа эксплуатирующие тепловые сети не отчитываются в органы Федерального статистического наблюдения.

В таблице 17 представлены параметры тепловых сетей с разделением по году прокладки и диаметрам с привязкой к присоединенным источникам теплоснабжения.

Таблица 17. Характеристика тепловых сетей Находкинского городского округа по году прокладки и диаметру

| Условный диаметр, мм | Срок эксплуатации |  |  |  |  |  | ИТОГО: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 5 лет | 5-10 лет | 10-15 лет | 15-20 лет | 20-25 лет | более 25 |  |
| Котельная №1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 41 |
| 50 | 40 | 13 | 0 | 0 | 0 | 209 | 262 |
| 65 | 53 | 41 | 0 | 0 | 0 | 32 | 126 |
| 80 | 32 | 79 | 0 | 0 | 0 | 164 | 275 |
| 100 | 43 | 128 | 94 | 0 | 0 | 1220 | 1485 |
| 125 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 47 | 177 |
| 150 | 44 | 121,5 | 0 | 0 | 0 | 1603 | 1768,5 |
| 200 | 197 | 51 | 170 | 0 | 0 | 618 | 1036 |
| 250 | 47 | 0 | 100 | 0 | 0 | 249 | 396 |
| 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 |
| 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 267 |
| 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140,5 | 140,5 |
| Всего тепловых сетей: | 456 | 598,5 | 364 | 0 | 0 | 4623,5 | 6042 |
| Котельная №1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 115 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 |
| 65 | 81 | 135 | 0 | 0 | 0 | 308 | 524 |
| 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 80 | 56 | 176 | 21 | 0 | 0 | 598 | 851 |
| 100 | 25 | 65 | 240 | 0 | 0 | 1886 | 2216 |
| 110 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 125 | 43,5 | 236,5 | 32 | 0 | 0 | 1511,5 | 1823,5 |
| 140 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 150 | 166 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1405,5 | 1771,5 |
| 200 | 234 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1506 | 1780 |
| 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1249 | 1249 |
| 300 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718 | 922 |
| Всего тепловых сетей: | 1199,5 | 870,5 | 393 | 0 | 0 | 9182 | 11645 |
| Котельная №1.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 51 | 0 | 72 | 0 | 0 | 25 | 148 |
| 65 | 116 | 231 | 263 | 0 | 0 | 51,5 | 661,5 |
| 75 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 80 | 100 | 139 | 0 | 0 | 0 | 309,5 | 548,5 |
| 100 | 106,5 | 325 | 264 | 0 | 0 | 1063,5 | 1759 |
| 125 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 1270 |
| 150 | 15 | 0 | 139 | 0 | 0 | 710 | 864 |
| 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 330 | 530 |
| 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 |
| Всего тепловых сетей: | 418,5 | 715 | 938 | 0 | 0 | 4089,5 | 6161 |
| Котельная №1.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223,5 | 223,5 |
| 65 | 15 | 0 | 0 | 135 | 0 | 82 | 232 |
| 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302 | 302 |
| 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 818 | 856 |
| 150 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 776 |
| 200 | 0 | 885 | 0 | 0 | 0 | 85 | 970 |
| 250 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 491 |
| 300 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1695 | 1915 |
| Всего тепловых сетей: | 690 | 885 | 0 | 135 | 8 | 4091,5 | 5809,5 |
| Котельная №1.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 42,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,5 |
| 150 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 90 | 300 |
| 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 770 |
| Всего тепловых сетей: | 42,5 | 0 | 210 | 0 | 0 | 860 | 1112,5 |
| Котельная №2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 40 | 16,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,5 |
| 50 | 104,5 | 53,5 | 0 | 0 | 10 | 441 | 609 |
| 65 | 84 | 92,5 | 0 | 0 | 0 | 56 | 232,5 |
| 80 | 26 | 85 | 0 | 0 | 0 | 141 | 252 |
| 90 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| 100 | 19 | 0 | 161 | 0 | 0 | 399 | 579 |
| 110 | 72 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
| 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 |
| 140 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 |
| 160 | 34,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,5 |
| 200 | 54 | 133 | 0 | 0 | 0 | 247 | 434 |
| 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 |
| Всего тепловых сетей: | 573,5 | 482 | 161 | 0 | 10 | 1675 | 2901,5 |
| Котельная №2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 141 | 33 | 0 | 0 | 0 | 120 | 294 |
| 65 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 80 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 110 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| 150 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| Всего тепловых сетей: | 295 | 77 | 81 | 0 | 0 | 120 | 573 |
| Котельная №2.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 40 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 |
| 50 | 280 | 212,5 | 0 | 0 | 141 | 954,6 | 1588,1 |
| 65 | 174,5 | 180 | 0 | 0 | 108 | 635,5 | 1098 |
| 75 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 80 | 362,5 | 171 | 372 | 15 | 68 | 818 | 1806,5 |
| 90 | 10 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 100 | 64 | 189,5 | 226 | 0 | 90 | 549 | 1118,5 |
| 110 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 424 |
| 140 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 150 | 49 | 173 | 260 | 0 | 0 | 816 | 1298 |
| 200 | 0 | 308,5 | 0 | 0 | 0 | 1265,5 | 1574 |
| 250 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 520 |
| 300 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| Всего тепловых сетей: | 1472 | 1369,5 | 858 | 15 | 407 | 5849,6 | 9971,1 |
| Котельная №2.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,5 | 84 |
| 50 | 168,5 | 37,5 | 46 | 0 | 0 | 269 | 521 |
| 65 | 42 | 44 | 62 | 0 | 0 | 178,5 | 326,5 |
| 80 | 81 | 429,5 | 155 | 0 | 0 | 805 | 1470,5 |
| 100 | 70 | 70 | 125 | 0 | 0 | 822 | 1087 |
| 125 | 65 | 47 | 25 | 0 | 0 | 389 | 526 |
| 150 | 41 | 291 | 20 | 0 | 0 | 493 | 845 |
| 200 | 47 | 73 | 55 | 0 | 0 | 928 | 1103 |
| 250 | 0 | 159,3 | 0 | 0 | 0 | 752,2 | 911,5 |
| 300 | 0 | 142,2 | 0 | 0 | 0 | 648,1 | 790,3 |
| 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 392 |
| Всего тепловых сетей: | 536 | 1293,5 | 488 | 0 | 0 | 5739,3 | 8056,8 |
| Котельная №3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 |
| 50 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 147 | 181 |
| 65 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 31 |
| 80 | 63 | 0 | 0 | 0 | 18 | 126 | 207 |
| 100 | 0 | 130 | 70 | 0 | 34 | 224 | 458 |
| 110 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
| 140 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 150 | 48 | 0 | 0 | 0 | 77 | 167 | 292 |
| 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 408 |
| 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| Всего тепловых сетей: | 133 | 217 | 70 | 0 | 171 | 1248 | 1839 |
| Котельная №3.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| Всего тепловых сетей: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| Котельная №3.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 194 | 0 | 28 | 160 | 0 | 6 | 388 |
| 63 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 65 | 0 | 0 | 95 | 115 | 0 | 0 | 210 |
| 80 | 269 | 115 | 52 | 17,5 | 0 | 155 | 608,5 |
| 90 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 100 | 285 | 10 | 263 | 81 | 0 | 488,5 | 1127,5 |
| 125 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 31 | 130 |
| 150 | 223 | 0 | 131 | 542 | 0 | 1691 | 2587 |
| 160 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 |
| 200 | 30 | 183 | 0 | 250 | 162 | 985 | 1610 |
| 250 | 0 | 71 | 0 | 0 | 388 | 0 | 459 |
| 300 | 475,5 | 263,5 | 0 | 0 | 126 | 0 | 865 |
| 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2687 | 0 | 2687 |
| Всего тепловых сетей: | 1686,5 | 906,5 | 569 | 1264,5 | 3363 | 3356,5 | 11146 |
| Котельная №3.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 8 | 148 |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 50 | 7 | 176 | 0 | 0 | 0 | 130 | 313 |
| 63 | 52,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,5 |
| 65 | 33 | 0 | 0 | 12 | 57 | 170 | 272 |
| 75 | 57,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,5 |
| 80 | 213 | 0 | 0 | 0 | 119 | 321 | 653 |
| 90 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 100 | 199,5 | 3 | 197 | 0 | 163 | 1068,5 | 1631 |
| 110 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| 125 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 102 |
| 150 | 139 | 103 | 0 | 0 | 55 | 847 | 1144 |
| 160 | 204 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 357 |
| 200 | 370,5 | 44 | 0 | 120 | 0 | 590 | 1124,5 |
| 250 | 12 | 0 | 0 | 0 | 196 | 786,5 | 994,5 |
| 300 | 44,5 | 0 | 0 | 0 | 100,5 | 8 | 153 |
| 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | 488 |
| 400 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 87 |
| 500 | 62 | 0 | 0 | 0 | 94 | 376 | 532 |
| Всего тепловых сетей: | 1604,5 | 467 | 490 | 132 | 784,5 | 4856 | 8334 |
| Котельная №3.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сети ГВС |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 205 |
| Всего тепловых сетей: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего сетей ГВС: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 205 |
| Всего сетей от котельной: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 205 |
| Котельная №4.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,5 | 17,5 |
| 40 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 43 | 56 |
| 50 | 0 | 702,5 | 174,5 | 0 | 0 | 246 | 1123 |
| 63 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 65 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 137 | 168 |
| 75 | 0 | 186,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186,5 |
| 80 | 44,5 | 125 | 19 | 0 | 0 | 6 | 194,5 |
| 90 | 0 | 463 | 198,5 | 0 | 0 | 0 | 661,5 |
| 100 | 0 | 33 | 78 | 0 | 0 | 2410,5 | 2521,5 |
| 110 | 0 | 297,5 | 110,5 | 0 | 0 | 0 | 408 |
| 125 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 103,5 | 137,5 |
| 140 | 0 | 187 | 277,5 | 0 | 0 | 0 | 464,5 |
| 150 | 279,5 | 0 | 328,5 | 0 | 0 | 1308,5 | 1916,5 |
| 160 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 |
| 250 | 67 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1280 | 1372 |
| 300 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 696 | 721 |
| 400 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 922 | 1025 |
| Всего тепловых сетей: | 394 | 2409,5 | 1311,5 | 0 | 0 | 7365 | 11480 |
| Котельная №4.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 80 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Всего тепловых сетей: | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| Котельная №4.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 101 |
| 65 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 |
| Всего тепловых сетей: | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 252 |
| Котельная №4.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 81,5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 32 | 159,5 |
| 65 | 25 | 118 | 0 | 0 | 0 | 81 | 224 |
| 75 | 0 | 286,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286,5 |
| 80 | 44 | 92,5 | 0 | 0 | 0 | 340 | 476,5 |
| 90 | 0 | 19,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,5 |
| 100 | 120,5 | 121 | 0 | 24 | 3 | 837 | 1105,5 |
| 110 | 0 | 49,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,5 |
| 125 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 163 |
| 140 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 |
| 150 | 86 | 163 | 0 | 0 | 0 | 283 | 532 |
| 200 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 461 |
| 250 | 378 | 172 | 36 | 0 | 0 | 421 | 1007 |
| 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 147 |
| 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 191 |
| 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135 | 1135 |
| Всего тепловых сетей: | 908 | 1406 | 36 | 24 | 3 | 3918 | 6295 |
| Котельная №4.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| Всего тепловых сетей: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Всего сетей ГВС: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего сетей от котельной: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Котельная №4.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 35 |
| 50 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 80 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 150 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего тепловых сетей: | 399 | 0 | 6 | 0 | 0 | 28 | 123 |
| Котельная №4.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 0 | 6 | 66 | 0 | 0 | 3 | 75 |
| 80 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 90 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 100 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Всего тепловых сетей: | 18 | 54 | 66 | 0 | 0 | 3 | 141 |
| Котельная №4.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 58 | 62 |
| 65 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 58 | 70 |
| 75 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 80 | 132 | 209 | 0 | 0 | 0 | 180 | 521 |
| 90 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 100 | 273 | 81 | 81 | 0 | 0 | 517 | 952 |
| 110 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 125 | 9 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 |
| 140 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 150 | 210 | 96 | 109 | 0 | 0 | 412 | 827 |
| 200 | 162 | 0 | 276 | 0 | 0 | 32 | 470 |
| 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |
| 300 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 168 | 186 |
| Всего тепловых сетей: | 786 | 855 | 488 | 0 | 0 | 1463 | 3592 |
| Котельная №4.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 |
| 90 | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,5 |
| 100 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 110 | 132,5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147,5 |
| Всего тепловых сетей: | 221 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 |
| Котельная №4.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 0 | 154,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154,5 |
| 80 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Всего тепловых сетей: | 17 | 154,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171,5 |
| Котельная №4.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 247 |
| Всего тепловых сетей: | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 282 |
| Котельная №4.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
| 50 | 25 | 60,5 | 0 | 0 | 0 | 69,5 | 155 |
| 65 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Всего тепловых сетей: | 25 | 69,5 | 0 | 0 | 0 | 104,5 | 199 |
| Котельная №4.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 59 | 86 |
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 124 |
| 80 | 60 | 0 | 0 | 87 | 330 | 89 | 566 |
| 100 | 38 | 0 | 0 | 105 | 132 | 21 | 296 |
| Всего тепловых сетей: | 98 | 0 | 0 | 192 | 613 | 169 | 1072 |
| Котельная №4.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 75 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| Всего тепловых сетей: | 30 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 |
| Котельная №5.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 65 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 66 | 266 |
| 80 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 216 | 321 |
| 100 | 196 | 0 | 0 | 0 | 130 | 784 | 1110 |
| 125 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 200 |
| 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 640 |
| 200 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 503 | 629 |
| 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 |
| Всего тепловых сетей: | 420 | 126 | 205 | 0 | 130 | 2460 | 3341 |
| Котельная №5.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| 50 | 0 | 75,5 | 0 | 0 | 0 | 94 | 169,5 |
| 65 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 326 |
| 80 | 422 | 40 | 100 | 0 | 0 | 602 | 1164 |
| 100 | 52 | 120 | 75 | 0 | 0 | 1515 | 1762 |
| 125 | 82 | 50 | 40 | 0 | 0 | 352 | 524 |
| 150 | 45 | 25 | 65 | 0 | 0 | 1470 | 1605 |
| 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856 | 856 |
| 250 | 57 | 48 | 0 | 0 | 0 | 516 | 621 |
| 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 |
| 400 | 0 | 27,5 | 0 | 0 | 0 | 72,5 | 100 |
| 500 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1873 | 1917 |
| Всего тепловых сетей: | 897 | 430 | 280 | 0 | 0 | 7597,5 | 9204,5 |
| Котельная №5.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 271 |
| 65 | 959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 1080 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 |
| 125 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 150 | 0 | 35 | 45 | 0 | 0 | 2228 | 2308 |
| Всего тепловых сетей: | 959 | 72 | 45 | 0 | 0 | 2659 | 3735 |
| Котельная №5.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 427 |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 322 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 | 627 |
| 65 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 456 |
| 80 | 76 | 0 | 0 | 376 | 0 | 48 | 500 |
| 100 | 50 | 0 | 76 | 0 | 0 | 194 | 320 |
| 125 | 80 | 0 | 104 | 0 | 0 | 36 | 220 |
| 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 |
| 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 |
| Всего тепловых сетей: | 371 | 0 | 180 | 376 | 0 | 2355 | 3282 |
| Котельная №5.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| Всего тепловых сетей: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| Котельная №6.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 65 | 157 | 181 | 75 | 0 | 0 | 311 | 724 |
| 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| 150 | 198 | 42 | 0 | 0 | 0 | 206 | 446 |
| 200 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Всего тепловых сетей: | 435 | 223 | 125 | 0 | 0 | 665 | 1448 |
| Котельная №6.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |
| 25 | 106 | 50 | 46 | 0 | 0 | 0 | 202 |
| 50 | 680 | 407 | 35,5 | 0 | 0 | 149 | 1271,5 |
| 65 | 574,5 | 64 | 595 | 0 | 0 | 126 | 1359,5 |
| 80 | 151,5 | 97 | 0 | 0 | 0 | 361 | 609,5 |
| 100 | 80 | 533 | 25 | 0 | 0 | 1581,5 | 2219,5 |
| 125 | 310 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1254 | 1598 |
| 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140 |
| 150 | 98 | 21 | 425 | 0 | 0 | 587,5 | 1131,5 |
| 200 | 142 | 19,5 | 0 | 0 | 0 | 1260,5 | 1422 |
| 250 | 32 | 80 | 0 | 0 | 0 | 983,5 | 1095,5 |
| 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 |
| Всего тепловых сетей: | 2292 | 1305,5 | 1126,5 | 0 | 0 | 6593 | 11317 |
| Котельная №6.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 25 | 46 | 152 | 114 | 0 | 0 | 30 | 342 |
| 40 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 50 | 333 | 54 | 0 | 0 | 0 | 63 | 450 |
| 65 | 398,5 | 327,5 | 81 | 0 | 0 | 0 | 807 |
| 80 | 412 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 |
| 100 | 160 | 112 | 30 | 0 | 0 | 2138,5 | 2440,5 |
| 125 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429,5 | 471,5 |
| Всего тепловых сетей: | 1509,5 | 714,5 | 225 | 0 | 0 | 2661 | 5110 |
| Котельная №6.6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 50 | 138 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 168 |
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 262 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| Всего тепловых сетей: | 148 | 0 | 30 | 0 | 0 | 322 | 500 |
| Котельная ООО «Техстройдом» |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 50 | 0 | 80 | 0 | 95 | 44 | 199 | 418 |
| 65 | 156 | 27 | 0 | 58,5 | 0 | 251 | 492,5 |
| 75 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 80 | 272 | 80 | 0 | 22,5 | 185 | 454,5 | 1014 |
| 90 | 0 | 28,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,5 |
| 100 | 588 | 100 | 270 | 0 | 121 | 918 | 1997 |
| 110 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 125 | 0 | 0 | 151 | 0 | 92 | 0 | 243 |
| 140 | 120 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 |
| 150 | 125 | 71 | 0 | 0 | 353 | 287 | 836 |
| 200 | 33 | 0 | 0 | 0 | 119 | 459 | 611 |
| 250 | 12 | 0 | 0 | 389 | 218 | 452 | 1071 |
| 300 | 269,5 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 459,5 |
| 350 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 246 |
| 400 | 41 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 120 |
| 500 | 0 | 613 | 0 | 0 | 50 | 266 | 929 |
| Всего тепловых сетей: | 1656,5 | 1082,5 | 421 | 811 | 1451 | 3380,5 | 8802,5 |
| Котельная ООО «Энергокомплекс» |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 48 | 58 | 0 | 0 | 57 | 0 | 163 |
| 65 | 96 | 40 | 0 | 0 | 29 | 0 | 165 |
| 80 | 27,5 | 49 | 0 | 96 | 235 | 7,5 | 415 |
| 100 | 139,5 | 110 | 240 | 54 | 181 | 546,5 | 1271 |
| 125 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 568 | 641 |
| 140 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 |
| 150 | 307 | 137,5 | 0 | 209 | 0 | 1074 | 1727,5 |
| 200 | 160 | 357 | 0 | 0 | 371 | 911,5 | 1799,5 |
| 250 | 92,5 | 0 | 165,5 | 0 | 0 | 763 | 1021 |
| 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 |
| 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 |
| Всего тепловых сетей: | 870,5 | 1134,5 | 405,5 | 359 | 873 | 5770,5 | 9413 |
| Котельная ООО «ВСБ» ПАО «НСРЗ» |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 50 | 273 | 167 | 221 | 0 | 0 | 371 | 1032 |
| 65 | 129 | 0 | 237 | 0 | 0 | 436 | 802 |
| 80 | 97,5 | 134 | 95,5 | 0 | 0 | 1342 | 1669 |
| 90 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 100 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 1147 | 1321 |
| 110 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 |
| 125 | 13 | 92 | 0 | 0 | 0 | 573 | 678 |
| 140 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 150 | 60 | 204 | 248 | 0 | 0 | 1241 | 1753 |
| 160 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 200 | 19 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 2105 | 2128,5 |
| 300 | 235,6 | 162 | 0 | 0 | 0 | 7203 | 7600,6 |
| 350 | 123,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567,5 | 691,4 |
| Всего тепловых сетей: | 951 | 1169,5 | 975,5 | 0 | 0 | 14985,5 | 18081,5 |
| Котельные АО «Находкинский МТП» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего тепловых сетей: | 114 | 81 | 0 | 0 | 0 | 10955 | 11150 |
| Котельная ООО «БМК» |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |
| 50-400 | 2113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2113 |
| Всего тепловых сетей: | 2113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2113 |
| Итого по Находкинскому городскому округу |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего тепловых сетей: | 24671,5 | 19721,5 | 10548 | 3308,5 | 8813,5 | 119787,4 | 20989 |

Данные, приведенные в таблице выше, показывают, что 70% тепловых сетей имеют высокую степень износа, находятся в эксплуатации 25 лет и более.

На рисунке ниже показана структура ТС по возрасту в виде круговой диаграммы.

Рисунок 10. Структура тепловых сетей НГО по возрасту

  - Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Для обеспечения возможности оперативного переключения на сетях предусмотрена установка секционирующих отключающих устройств. Количество секционирующих устройств, для линейных частей магистрали, определены требованиям строительных правил и особенностями топологии каждой системы. Общее количество запорной арматуры, установленной на тепловых сетях - 5056 шт. (преимущественно 30С64 НЖ, Ру16 с ручным приводом). Для обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке в сетях установлены теплофикационные камеры. Кроме задвижек в качестве спускных устройств - воздушников и дренажей - применены вентили. Регулирующая арматура на тепловых сетях Находкинского городского округа отсутствует.

  - Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Тепловые камеры (колодцы) на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях Находкинского городского округа выполнены в подземном исполнении и имеют следующие конструктивные особенности: основание монолитное железобетонное; стены выполнены из железобетонных блоков и стальных труб; перекрытия выполнены из сборного железобетона (балки, плиты); большая часть камер оснащена люками заводского исполнения, часть тепловых камер оборудована металлическими крышками и деревянными щитами. В камерах установлена запорная арматура, спускные и воздушные краны, а также измерительные приборы (манометры).

  - Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Система централизованного теплоснабжения в Находкинском городском округе запроектирована на качественное и качественно-количественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям.

Регулировка температуры теплоносителя осуществляется по разработанным температурным графикам, в зависимости от усредненной температуры наружного воздуха за промежуток времени в пределах 12 часов. В период резкого изменения температуры наружного воздуха (±3 ºС/ч и более) корректировка суточного графика отпуска тепла осуществляется в любое время суток по фактической температуре наружного воздуха.

  - Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

В соответствии с пунктом 6.2.59 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более:

- по температуре воды, поступающей в тепловую сеть ±3%;

- по давлению в подающем трубопроводе ±5%;

- по давлению в обратном трубопроводе ±0,2 кгс/см2.

Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой сети может превышать заданную графиком не более чем на +5%. Понижение фактической температуры обратной воды по сравнению с графиком не лимитируется.

По информации, полученной от теплоснабжающих организаций Находкинского городского округа температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети, соответствуют утвержденным графикам регулирования.

  - Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

По предоставленным теплоснабжающими организациями НГО, исходным данным и схемам тепловых сетей в бумажном и электронном виде в ГИС «Zulu 2021» и в программно-расчетном комплексе «ZuluThermo» разработана электронная модель системы теплоснабжения поселения. Пакет «Zulu 2021» позволил создать расчётную математическую модель сети, на основе созданной модели решены информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнены теплогидравлические расчёты, в том числе наглядно иллюстрированы результаты гидравлического расчёта тепловой сети построением пьезометрических графиков.

На построенном пьезометрическом графике показаны: линия давления в подающем трубопроводе; линия давления в обратном трубопроводе; линия поверхности земли; линия потерь напора на шайбе; высота здания; линия вскипания; линия статического напора.

В таблице под графиком выведены для каждого узла сети наименование, геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в подающем и обратном трубопроводах, величина дросселируемого напора на шайбах у потребителей, потери напора по участкам тепловой сети, скорости движения воды на участках тепловой сети и т.д. Пример построенного пьезометрического графика (от котельной №1.6 по потребителя по адресу Спортивная, 43) участка тепловой сети в программном комплексе «ZuluThermo 2021» показан на рисунке ниже.

Рисунок 11. Пример пьезометрического графика участка тепловой сети

  - Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 (пять) лет

Статистика по отказам (авариям, инцидентам), произошедшим на тепловых сетях Находкинского городского округа при разработке схемы теплоснабжения не была представлена.

Согласно данным органа Федерального статистического наблюдения количество произошедших аварий в тепловых сетях в зоне эксплуатационной ответственности в ретроспективном периоде 2021-2026 равно 0.

Согласно данным аварий на тепловых сетях в зоне эксплуатационной ответственности ООО "Восток Сервис Бункер", ООО "БМК", ООО "Техстройдом",

ООО "Энергокомплекс", АО «НМТП» не происходило.

  - Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 (пять) лет

В большинстве случаев аварийные службы оперативно (в течение рабочих суток – не более 8 часов) восстанавливали работоспособность (проводили аварийно-восстановительные ремонты) тепловых сетей.

  - Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Информации от теплоснабжающих организаций, о проведении процедуры диагностики состояния тепловых сетей – не поступало.

  - Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Планирование проведения летних ремонтов в теплоснабжающих организациях для контроля состояния трубопроводов тепловых сетей, их тепловой изоляции и теплосетевого оборудования осуществляется ежегодно в рамках проводимых работ с учетом:

- замечаний к работе оборудования, выявленных обслуживающим и ремонтным персоналом во время отопительного периода и плановых осмотров, проводимых в форме обхода трасс теплопроводов и тепловых пунктов. Частота обходов – не реже одного раза в неделю в течение отопительного сезона и одного раза в месяц в межотопительный период. Результаты заносятся в журнал дефектов тепловых сетей. Дефекты, угрожающие аварией и инцидентом, устраняются немедленно. Сведения о дефектах, которые не представляют опасности с точки зрения надежности эксплуатации тепловой сети, и которые нельзя устранить без отключения трубопроводов, заносятся в журнал обхода и осмотра тепловых сетей, а для ликвидации этих дефектов при ближайшем отключении трубопроводов или при ремонте - в журнал текущих ремонтов;

- графика планово-предупредительного ремонта;

- результатов ежегодных гидравлических испытаний на прочность и плотность, проводимых после окончания отопительного сезона. Испытания на плотность и прочность проводятся в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок и местной инструкцией.

Для проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность в межотопительный период на магистральных и распределительных тепловых сетях установлены следующие параметры: для наружных магистральных и распределительных (квартальных) трубопроводов – 1,0 МПа, для внутридомовых систем - 0,6 МПа. Продолжительность испытаний – не менее 10 минут. Испытательное давление создается сетевыми насосами, установленными на теплоисточниках. Гидравлические испытания проводятся два раза в год: не позже, чем через две недели после окончания отопительного сезона и перед его началом. По результатам испытаний составляются «Акты гидравлических испытаний» по каждой тепловой сети.

  - Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Утвержденные на момент актуализации Схемы нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя КГУП «Примтеплоэнерго» по тепловым сетям представлены в таблице 13 (В соответствии с постановлением №64/3 от 19 декабря 2014 года «Об установлении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям Находкинского городского округа для КГУП «Примтеплоэнерго» на 2015 год»). Данные параметры отражают суммарное значение потерь тепловой энергии через тепловую изоляцию и с утечкой теплоносителя, для всех входящих в КГУП «Примтеплоэнерго» филиалов. Для прочих теплоснабжающих организаций нормативы не установлены.

Расчёт и обоснование нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя производится по методике, указанной в Приказе Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 №325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» (с изменениями и дополнениями).

  - Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 (три) года

Оценка тепловых потерь в тепловых сетях в базовый 2026 год проведена на основании данных, предоставленных теплоснабжающими организациями Находкинского городского округа.

Значения фактических, нормативных годовых тепловых потерь в тепловых сетях Находкинского городского округа за 2026 год представлены в таблице ниже.

Таблица 18. Потери тепловой энергии по тепловым сетям от котельных Находкинского городского округа в базовом 2026 году (Гкал/год)

| Наименование источника/эксплуатируемой организации | Потери выработки / покупки, Гкал/год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нормативные | сверх нормативные | Факт | План |
| Котельная ООО «ВСБ» ПАО «НСРЗ» | 8912,0 | 6143,9 | 15055,9 | 9339,7 |
| ОАО НМТП | 378,3 | -174,5 | 203,9 | -764,6 |
| ООО "Энергокомплекс" (кот 1.6) | 5144,0 | 3280,2 | 8424,2 | 8654,4 |
| ООО "Техстройдом" (кот 3.5) | 4110,4 | 12118,9 | 16229,3 | 7559,1 |
| Котельная 1.1 | 2681,0 | 5693,9 | 8374,9 | 7338,3 |
| Котельная 1.3 | 5556,5 | 6551,6 | 12108,9 | 10496,8 |
| Котельная 1.4 | 2396,9 | -3580,3 | -1183,5 | 1448,7 |
| Котельная 1.5 | 5019,3 | 4294,3 | 9313,6 | 8024,3 |
| Котельная 2.1 | 864,9 | 1305,0 | 2169,9 | 1279,9 |
| Котельная 2.2 | 165,7 | -475,0 | -309,3 | 172,4 |
| Котельная 2.3 | 3444,8 | 3026,1 | 6470,8 | 4331,1 |
| Котельная 3.1 | 672,9 | 374,6 | 1047,5 | 1446,5 |
| Котельная 3.4 | 192,4 | -157,5 | 34,9 | 0,0 |
| Котельная 3.6 | 10,2 | 29,7 | 39,9 | 10,2 |
| Котельная 4.13 | 1216,5 | -1739,7 | -523,2 | 364,2 |
| Котельная 5.2 | 5032,5 | 1559,9 | 6592,4 | 9521,5 |
| Котельная 5.4 | 1141,9 | -1401,0 | -259,1 | 701,2 |
| Котельная 6.1 | 813,4 | 724,4 | 1537,8 | 1424,0 |
| Котельная 6.2 | 9304,4 | -1809,8 | 7494,6 | 11473,9 |
| Котельная 4.18 Водоканал | 265,0 | 22,1 | 287,1 | 579,6 |
| Котельная 2.8 | 3141,9 | 9226,7 | 12368,6 | 6490,0 |
| котельная 3.2 | 11,7 | 100,1 | 111,8 | 12,4 |
| котельная 3,3 | 12290,1 | 13353,4 | 25643,5 | 25964,9 |
| Котельная 4.1 | 4964,6 | -2256,2 | 2708,4 | 2040,4 |
| Котельная 4,4(АМК) | 14,6 | -186,5 | -171,9 | 18,0 |
| Котельная 4.7 (АМК) | 49,0 | -45,3 | 3,7 | 83,8 |
| Котельная 4.10 | 92,0 | 33,5 | 125,5 | 98,5 |
| Котельная 4.12 (АМК) | 38,1 | -35,7 | 2,4 | -0,5 |
| Котельная 4,16 ( АМК) | 29,2 | -21,0 | 8,3 | 36,4 |
| Котельная 5.1 | 1043,9 | -1574,8 | -530,8 | 494,0 |
| Котельная 6.6 | 112,7 | 229,5 | 342,2 | 154,5 |
| Котельная 4,17 | 90,1 | 103,5 | 193,6 | 127,3 |
| Котельная 4,20( АМК) | 31,6 | -32,2 | -0,6 | 42,7 |
| Котельная 1.7 (АМК) | 100,5 | -103,3 | -2,8 | 109,0 |
| Котельная 5.3(АМК) | 394,3 | -43,2 | 351,1 | 696,0 |
| Котельная 4.8 | 4060,7 | 4404,7 | 8465,4 | 7827,6 |
| Котельная 4.14(АМК) | 122,6 | -364,4 | -241,8 | -3,5 |
| Котельная 6.5(АМК) | 1315,2 | 713,7 | 2028,9 | 2068,5 |
| Котельная 4.9 | 20,2 | 0,0 | 20,2 | 20,0 |
| Котельная 5.5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная 3.6 | 60,6 | 0,0 | 60,6 | 60,6 |

Отрицательные значения потерь тепловой энергии в тепловых сетях для некоторых котельных связаны с отсутствием на данных источниках приборов учета тепловой энергии и методикой определения потерь теплоснабжающими организациями.

  - Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

По информации, предоставленной теплоснабжающими организациями Находкинского городского округа, предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети им не выдавалось.

  - Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Потребителями тепла в Находкинском городском округе являются здания для проживания населения (жилые и многоквартирные дома), общественные здания (социально-культурные и административные объекты) и производственные здания промышленных предприятий.

Системы отопления зданий НГО оборудованы приборами конвективно-излучающего действия различных типов. Присоединение систем теплопотребления к тепловой сети первого контура выполнено по независимой схеме через водоводяные подогреватели.

Для системы теплоснабжения Находкинского городского округа характерны следующие типы присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям:

- ЦТП с теплообменниками (при температурном графике отпуска тепла от источника в тепловые сети 100/70 °С и 115/70 °С);

- ТП с непосредственным присоединением (при температурном графике отпуска тепла от источника в тепловые сети 95/70 °С).

  - Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Данные о оснащенности приборами учета зданий, потребляющих тепловую энергии от источников теплоснабжения Находкинского городского округа при актуализации схемы теплоснабжения не предоставлялись. Согласно базовой версии схемы теплоснабжения общедомовыми приборами учета тепловой энергии оснащены 682 многоквартирных дома (66,5% от общего числа МКД с центральным отоплением).

Планы по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя при актуализации схемы теплоснабжения не предоставлялись.

  - Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Диспетчерская служба является основным пунктом сбора информации о работе технологического оборудования котельных и тепловых сетях, обо всех происшествиях, произошедших в течение дежурной смены в целом по предприятию.

Диспетчер, в течение всей рабочей смены ведёт записи в оперативном журнале в хронологическом порядке (с точностью до минуты) оперативных действий персонала, проводимых для обеспечения заданного режима тепловой энергоустановки и тепловой сети, распоряжений вышестоящего и управленческого персонала и специалистов.

О сбоях в работе технологического оборудования, об отключении электроэнергии на объектах предприятия или возникновении возгорания, о несчастном случае на производстве диспетчер немедленно сообщает соответствующему оперативному и управленческому персоналу.

В случае возникновения аварийной ситуации или серьёзного сбоя в работе в системе теплоснабжения диспетчер обязан:

- сообщить руководителю подразделения и по указанию руководителя данного подразделения при необходимости оповестить специалистов предприятия;

- выполнять все распоряжения ответственного инженерно-технического работника в течение всего периода технологического нарушения, инцидента или аварии;

- организовать выезд на место работ аварийной бригады звена;

- все распоряжения ответственного руководителя (по устранению технического нарушения, инцидента, аварии), действия персонала подразделений, передаваемые диспетчеру, регистрировать в оперативном журнале в хронологическом порядке (с точностью до минуты) в течение всего периода устранения аварийной ситуации.

При работе диспетчерской службы используются средства связи. Средства автоматизации и телемеханизации в работе диспетчерской службы КГУП «Примтеплоэнерго» не предусмотрены.

  - Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Центральные тепловые пункты и насосные станции не оснащены системами управления. Автоматическое управление технологическим процессом теплоснабжения через центральный диспетчерский пункт не осуществляется.

  - Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

В центральных тепловых пунктах защита тепловых сетей от недопустимого превышения давления не предусмотрена.

На тепловых сетях устройства защиты тепловых сетей от превышения давления не предусмотрены.

  - Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

На момент разработки схемы тепловые сети бесхозяйственного ведения в Находкинском городском округе отсутствуют.

  - Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Энергетические характеристики тепловых сетей должны составляться по следующим показателям: потери сетевой воды, тепловые потери, удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей, разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах (или температура сетевой воды в обратных трубопроводах), удельный расход электроэнергии на транспорт и распределение тепловой энергии.

Энергетические характеристики тепловых сетей для систем теплоснабжения Находкинского городского округа на дату актуализации Схемы не разрабатывались.

  - Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В 2024 году произведена замена участков ветхих тепловых сетей, общей протяженностью 7,99 км, эксплуатируемых КГУП «Примтеплоэнерго».

Балансы теплоносителя

  - Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

В настоящее время на все котельные Находкинского городского округа подается вода питьевого качества из городского водопровода. Состав и характеристики оборудования водоподготовки, установленного на котельных приведены в таблице ниже.

Таблица 19. Оборудование водоподготовки котельных

| Наименование котельной | Водоподготовительное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назначение | Наименование | Тип (марка) | Состояние | Характеристика |  |  |
|  |  |  |  |  | Производи-тельность, т/ч | Диаметр, мм | Объем, м3 |
| Котельная №1.1 | удаление коррозионно агрессивных газов из воды | Деаэратор | ДА-100/50 | удовлетворительное | 100 | 2824 | 50 |
|  | уменьш. жесткости воды | Фильтр | Nа-кат. | удовлетворительное | 20 | 1000 | 1,6 |
|  |  | Фильтр | Nа-кат. | удовлетворительное | 20 | 1000 | 1,6 |
|  |  | Фильтр | Nа-кат. | удовлетворительное | 20 | 1000 | 1,6 |
| Котельная №1.3 | удаление коррозионно агрессивных газов из воды | деаэратор | ДСА-100-35 | удовлетворительное | 100 | 3000 | 35 |
|  | уменьшение жесткости воды | Фильтр | ФИПа-2-1,4-0,60 | хорошее | 92 | 1400 |  |
|  |  | Фильтр | ФИПа-2-1,4-0,60 | хорошее | 92 | 1400 |  |
|  |  | Фильтр | ФИПа-2-1,4-0,60 | хорошее | 92 | 1400 |  |
| Котельная №1.4 | не установлено |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1.5 | удаление коррозионно агрессивных газов из воды | деаэратор | ДСА-100 | удовлетворительное | 100 |  | 25 |
|  | уменьшение жесткости воды | Фильтр | ФИПа-1-1,5-0,60Na | удовлетворительное | 50 | 1500 | 3,53 |
|  |  | Фильтр | ФИПа-1-1,5-0,60Na | удовлетворительное | 50 | 1500 | 3,53 |
|  |  | Фильтр | ФИПа-1-1,5-0,60Na | удовлетворительное | 50 | 1500 | 3,53 |
|  |  | Фильтр | ФИПа-1-1,5-0,60Na | удовлетворительное | 50 | 1500 | 3,53 |
|  |  | Фильтр | ФИПа-1-1,5-0,60Na | удовлетворительное | 50 | 1500 | 3,53 |
|  |  | Фильтр | ФИПа-1-1,5-0,60Na | удовлетворительное | 50 | 1500 | 3,53 |
| БМК №1.7 | подготовка котловой воды | установка ХВП | "Комплексон-6" | хорошее | 0,5 |  |  |
| Котельная №2.1 | не установлено |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2.2 | не установлено |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №2.3 | уменьшение жесткости воды | Фильтр | Nа-кат. | удовлетворительное | 50 | 1500 | 5,32 |
|  |  | Фильтр | Nа-кат. | удовлетворительное | 50 | 1500 | 5,32 |
|  |  | Фильтр | Nа-кат. | неудовлетворительное | 50 | 1500 | 5,32 |
| Котельная №2.8 | удаление коррозионно агрессивных газов из воды | деаэратор | ДА-50 | удовлетворительное | 50 | 2400 | 25 |
|  | удаление коррозионно агрессивных газов из воды | деаэратор | ДА-50 | удовлетворительное | 50 | 2400 | 25 |
|  | уменьшение жесткости воды | Фильтр | Nа-кат. ХВ-040 | удовлетворительное | 40 | 1500 | 3,5 |
|  |  | Фильтр | Nа-кат. ХВ-040 | удовлетворительное | 40 | 1500 | 3,5 |
|  |  | Фильтр | Nа-кат. ХВ-040 | удовлетворительное | 40 | 1500 | 3,5 |
| Котельная №3.1 | не установлено |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3.2 | не установлено |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №3.3 | удаление коррозионно агрессивных газов из воды | деаэратор | ДА-100/25 | удовлетворительное | 100 | 2200 | 25 |
|  | уменьш. жесткости воды | фильтр Iст. | ФИПа1-2,6-0,6 | удовлетворительное | 130 | 2600 | 13,3 |
|  |  | фильтр Iст. | ФИПа1-2,6-0,6 | удовлетворительное | 130 | 2600 | 13,3 |
|  |  | фильтр Iст. | ФИПа1-2,6-0,6 | удовлетворительное | 130 | 2600 | 13,3 |
|  |  | фильтр IIст. | ФИПа1-1,0-0,6 | удовлетворительное | 24 | 1000 | 2,3 |
|  |  | фильтр IIст. | ФИПа1-1,0-0,6 | удовлетворительное | 24 | 1000 | 2,3 |
|  |  | фильтр IIст. | ФИПа1-1,0-0,6 | удовлетворительное | 24 | 1000 | 2,3 |
|  |  | фильтр IIст. | ФИПа1-1,0-0,6 | неудовлетворительное | 24 | 1000 | 2,3 |
|  |  | бак с/раствора | 2012г. | неудовлетворительное |  |  | 25 |
|  |  | сепаратор непрерывной продувки | 1992г. | неудовлетворительное |  |  |  |
| Котельная №3.4 | удаление коррозионно | деаэратор | ДА-50 | неудовлетворительное | 50 | 2400 | 25 |
|  | агрессивных газов из воды |  |  |  |  |  |  |
|  | уменьшение жесткости воды | фильтр IIст | Nа-кат. ФИПа1-1,0-0,6 | неудовлетворительное | 40 | 1000 | 1,6 |
|  | уменьшение жесткости воды | фильтр IIст | Nа-кат. ФИПа1-1,0-0,6 | неудовлетворительное | 40 | 1000 | 1,6 |
|  | уменьшение жесткости воды | фильтр IIст | Nа-кат. ФИПа1-1,0-0,6 | неудовлетворительное | 40 | 1000 | 1,6 |
|  | уменьшение жесткости воды | фильтр Iст | Nа-кат. ФИПа1-1,5-0,6 | удовлетворительное | 40 | 1500 | 3,5 |
|  | уменьшение жесткости воды | фильтр Iст | Nа-кат. ФИПа1-1,5-0,6 | удовлетворительное | 40 | 1500 | 3,5 |
|  | уменьшение жесткости воды | фильтр Iст | Nа-кат. ФИПа1-1,5-0,6 | удовлетворительное | 40 | 1500 | 3,5 |
|  |  | солевой бак |  | неудовлетворительное |  | 800 | 1 |
| Котельная №3.6 | уменьшение жесткости воды | Фильтр | ФИПА1-0,5-0,6 | не работает | 7 | 500 |  |
|  |  | Фильтр | ФИПА1-0,5-0,6 | не работает | 7 | 500 |  |
| БМК №3.7 | подготовка котловой воды | установка ХВП | "Комплексон-6" | хорошее |  |  |  |
| Котельная №4.1 | удаление коррозионно агрессивных газов из воды | деаэратор вакуумный | ДВ-150 | неудовлетворительное | 150 | 1000 | 3 |
|  | уменьшение жесткости воды | фильтр №1 | ФИПА11-1,4-0,6 | удовлетворительное | 92 | 1400 | 2,7 |
|  | уменьшение жесткости воды | фильтр №2 | ФИПА11-1,4-0,6 | удовлетворительное | 92 | 1400 | 2,7 |
|  | уменьшение жесткости воды | фильтр №3 | ФИПА1-2,6-0,6 | удовлетворительное | 130 | 2600 | 18 |
|  | уменьшение жесткости воды | фильтр №4 | ФИПА1-2,6-0,6 | удовлетворительное | 130 | 2600 | 18 |
|  | уменьшение жесткости воды | фильтр №5 | ФИПА11-1,4-0,6 | удовлетворительное | 92 | 1400 | 2,7 |
|  | уменьшение жесткости воды | солевой бак |  | неудовлетворительное |  | 800 | 1 |
| БМК №4.4 | не установлено |  |  |  |  |  |  |  |
| БМК №4.7 | не установлено |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №4.8 | удаление коррозионно агрессивных газов из воды | деаэратор | ДА-50/25 | удовлетворительное | 50 |  | 25 |
|  | удаление коррозионно агрессивных газов из воды | деаэратор | ДА-50/25 | удовлетворительное | 50 |  | 25 |
|  | умягчение воды | Фильтр | ФИПа I-2.0-0.6-Na | удовлетворительное | 80 | 2000 |  |
|  |  | Фильтр | ФИПа I-2.0-0.6-Na | удовлетворительное | 80 | 2000 |  |
|  |  | Фильтр | ФИПа I-2.0-0.6-Na | удовлетворительное | 80 | 2000 |  |
|  |  | Фильтр | ФИПа I-2.0-0.6-Na | удовлетворительное | 80 | 2000 |  |
| Котельная №4.9 | не установлено |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №4.10 | не установлено |  |  |  |  |  |  |  |
| БМК № 4.12 | подготовка котловой воды | установка ХВП | "Комплексон-6" | хорошее |  |  |  |
| Котельная №4.13 | не установлено |  |  |  |  |  |  |  |
| БМК №4.14 | подготовка котловой воды | установка ХВП | "Комплексон-6" | хорошее |  |  |  |
| БМК №4.16 | подготовка котловой воды | установка ХВП | "Комплексон-6" | хорошее |  |  |  |
| Котельная №4.17 | не установлено |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №4.18 | не установлено |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №4.19 | не установлено |  |  |  |  |  |  |  |
| БМК №4.20 | подготовка котловой воды | установка ХВП | "Комплексон-6" | хорошее | 0,5 м3/ч |  |  |
| Котельная №5.1 | удаление агрессивных газов из воды | деаэратор | ДА-15/8 | требуется замена |  |  |  |
|  | уменьшение жесткости воды | Фильтр | Nа-кат. | требуется обвязка |  | 1000 | 2,3 |
|  |  | Фильтр | Nа-кат. | требуется обвязка |  | 1000 | 2,3 |
|  |  | Фильтр | Nа-кат. | требуется обвязка |  | 1000 | 2,3 |
|  |  | Фильтр | Nа-кат. | не работает, требуется обвязка |  | 1000 | 2,3 |
| Котельная №5.2 | удаление агрессивных газов из воды | деаэратор | ДА-25/15 | удовлетворительное | 25 | 2000 | 15 |
|  | уменьшение жесткости воды | фильтр №1 | Nа-кат. | неудовлетворительное | 25 | 1500 | 3,53 |  |  |
|  |  | фильтр №2 | Nа-кат. | удовлетворительное | 25 | 1500 | 3,53 |  |  |
|  |  | фильтр №3 | Nа-кат. | удовлетворительное | 25 | 1500 | 3,53 |  |  |
|  |  | фильтр №4 | Nа-кат. | неудовлетворительное | 25 | 1500 | 3,53 |  |  |
|  | бак мокрого хранения соли |  |  | удовлетворительное |  |  | 10 |  |  |
|  | бак мерник соли |  |  | удовлетворительное |  |  | 3,5 |  |  |
|  | бак реагентов |  |  | удовлетворительное |  |  | 1,5 |  |  |
|  | тепл. ящик |  |  | неудовлетворительное |  |  | 6 |  |  |
| БМК № 5.3 | подготовка котловой воды | установка ХВП | "Комплексон-6" | хорошее |  |  |  |  |  |
| Котельная №5.4 | не установлено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №5.5 | не установлено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №6.1 | удаление агрессивных газов из воды | деаэратор | ДА-25/8 | удовлетворительное | 25 |  | 8 |  |  |
|  | подготовка воды | ВПО | ВПУ-6 | хорошее | 6 |  |  |  |  |
| Котельная №6.2 | удаление агрессивных газов из воды | деаэратор | ДА-100/25 | удовлетворительное | 100 | 2200 | 25 |  |  |
|  | уменьшение жесткости воды | Фильтр | Nа-кат. ФИП 1-1,5-0,6 | удовлетворительное | 50 | 1500 | 5,32 |  |  |
|  |  | Фильтр | Nа-кат. ФИП 1-1,5-0,6 | удовлетворительное | 50 | 1500 | 5,32 |  |  |
| БМК №6.5 | подготовка котловой воды | установка ХВП | "Комплексон-6" | хорошее |  |  |  |  |  |
| Котельная №6.6 | не установлено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ООО «Техстройдом» | уменьшение жесткости воды | Фильтр | Nа-кат. | хорошее |  |  |  |  |  |
|  | удаление агрессивных газов из воды | деаэратор | ДА-50 | хорошее | 50 |  | 25 |  |  |
| Котельная №1.6 ООО Энергокомплекс | уменьшение жесткости воды | фильтр, 3шт | ФиПА2-1.0-0.6-Na |  | 48 м3/ч |  |  |  |  |
| Котельная ООО "ВСБ" | уменьшение жесткости воды | фильтр, 3шт | ФИПа1-2,6-0,6 Na |  | 300 |  |  |  |  |
|  | уменьшение жесткости воды | фильтр, 2шт | ФИПа2-1,0-0,6 Na |  |  |  |  |  |  |
|  | удаление агрессивных газов из воды | деаэратор | ДА 100/50 |  | 100 |  | 50 |  |  |
|  | удаление агрессивных газов из воды | деаэратор | ДА 50/25 |  | 50 |  | 25 |  |  |
| Котельная №4 АО «НМТП» | уменьшение жесткости воды | Фильтр | Nа-кат. | хорошее | 0,7 |  |  |  |  |
|  |  | БАГВ |  | хорошее |  |  | 30 |  |  |
| Котельная №2 АО «НМТП» | уменьшение жесткости воды | Фильтр | Nа-кат. | хорошее | 0,7 |  |  |  |  |
| ООО «БМК» | не установлено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменений в балансах водоподготовительных установок, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, не зафиксировано.

Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

  - Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

В качестве основного топлива для источников тепловой энергии НГО используются мазут, дизельное топливо и уголь. Фактический расход топлива на котельных НГО за 2025 год приведен в таблице ниже.

Таблица 20. Фактический расход топлива в 2025 году на котельных Находкинского городского округа

| Наименование котельной | Выработка/ покупка тепловой энергии, Гкал | Вид топлива | УРУТ, кгут/Гкал | Расход топлива тут | Расход топлива тнт | Топливный эквивалент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная 1.1 | 32903,1 | мазут | 155,8 | 5125,5 | 3714,1 | 1,4 |
| Котельная 1.3 | 56828,8 | мазут | 167 | 9491,6 | 6878,0 | 1,4 |
| Котельная 1.4 | 12034,4 | мазут | 162 | 1949,6 | 1412,7 | 1,4 |
| Котельная 1.5 НБАМР | 22140,6 | мазут | 164,5 | 3642,3 | 2639,3 | 1,4 |
| Котельная 2.1 | 8915,4 | мазут | 198 | 1765,3 | 1279,2 | 1,4 |
| Котельная 2.2 | 2114,5 | мазут | 198 | 418,7 | 303,4 | 1,4 |
| Котельная 2.3 | 34042,6 | мазут | 168,4 | 5734,0 | 4155,1 | 1,4 |
| Котельная 3.1 | 7592,0 | мазут | 173,4 | 1316,7 | 954,1 | 1,4 |
| Котельная 3.4 | 2098,6 | мазут | 167,5 | 351,5 | 254,7 | 1,4 |
| Котельная 3.6 | 239,4 | мазут | 199 | 47,6 | 34,5 | 1,4 |
| Котельная 4.13 | 14130,5 | мазут | 172 | 2430,4 | 1761,2 | 1,4 |
| Котельная 5.2 | 34471,3 | мазут | 166,6 | 5742,2 | 4161,0 | 1,4 |
| Котельная 5.4 | 3106,8 | мазут | 184 | 571,6 | 414,2 | 1,4 |
| Котельная 6.1 | 5635,6 | мазут | 175,3 | 987,9 | 715,9 | 1,4 |
| Котельная 6.2 | 36900,4 | мазут | 173,9 | 6417,4 | 4650,3 | 1,4 |
| Котельная 4.18 Водоканал | 1718,6 | мазут | 198 | 340,3 | 246,6 | 1,4 |
| Котельная НМРП | 38078,1 | мазут | 180 | 6854,1 | 4966,7 | 1,4 |
| котельная 3,2 | 356,3 | уголь | 200 | 71,3 | 106,4 | 0,7 |
| котельная 3,3 | 107062,5 | уголь | 174,7 | 18703,8 | 30435,1 | 0,6 |
| Котельная 4.1 | 32944,7 | уголь | 195,5 | 6441,4 | 10995,1 | 0,6 |
| Котельная 4,4(АМК) | 348,0 | уголь | 210 | 73,1 | 93,0 | 0,8 |
| Котельная 4.7 (АМК) | 146,2 | уголь | 219 | 32,0 | 40,8 | 0,8 |
| Котельная 4.10 | 440,5 | уголь | 230 | 101,3 | 150,8 | 0,7 |
| Котельная 4.12 (АМК) | 293,1 | уголь | 210 | 61,6 | 78,3 | 0,8 |
| Котельная 4.16 Асфа(АМК) | 128,1 | уголь | 220 | 28,1 | 35,8 | 0,8 |
| Котельная 5.1 | 6018,2 | уголь | 202,9 | 1221,2 | 1955,3 | 0,6 |
| Котельная 6.6 | 483,3 | уголь | 240,0 | 116,0 | 168,2 | 0,7 |
| Котельная 4,17 (Аграрий) | 264,7 | уголь | 240 | 63,5 | 93,0 | 0,7 |
| Котельная 4.20(АМК) | 526,0 | уголь | 210 | 110,5 | 140,6 | 0,8 |
| Котельная 1.7 профилакторий (АМК) | 729,4 | уголь | 266 | 194,2 | 247,2 | 0,8 |
| Котельная 5.3(АМК) | 1050,9 | уголь | 223,7 | 235,1 | 299,2 | 0,8 |
| Котельная 4.8 | 28267,1 | уголь | 176,4 | 4985,0 | 8115,3 | 0,6 |
| Котельная 4,14(АМК) | 382,1 | уголь | 272,6 | 104,2 | 132,6 | 0,8 |
| Котельная 6.5(АМК) | 3960,7 | уголь | 210 | 831,7 | 1058,6 | 0,8 |
| Котельная 4.9 ул Линейная | 133,6 | э/э | 0 | 0 | 0 |  |
| ООО "Гранд", ул. Локомотивная 2 | н/д | уголь | н/д | н/д | н/д |  |
| ООО "БМК", ул. Внутрипортовая 33А | н/д | уголь | н/д | н/д | н/д |  |
| Военный городок № 75, НГО, п. Ливадия, б. Рифовая Производственный участок № 2/2 Котельная инв. № 27 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| АО "Восточный Порт" п. Врангель, ул. Внутрипортовая 47 (ППК-1) | 2007 | ДТ | 160,9 | 323 | 222,6 | 1,5 |
| АО "Восточный Порт" п. Врангель, ул. Базовая 9 (ППК-3) | 480 | ДТ | 190,4 | 91,4 | 60 | 1,5 |
|  | 69057 | Уголь | 115,6 | 7981,8 | 15455,7 | 0,5 |
| ООО "ВСБ" | 57367,1 | мазут | 162,5 | 9322,2 | 6755,2 | 1,4 |
| НМТП котельная 2 | 5577,8 | мазут | 161,3 | 899,6 | 656,6 | 1,4 |
| НМТП котельная 4 | 6664,1 | мазут | 163,0 | 1086,0 | 793 | 1,4 |
| ООО "Энергокомплекс" (кот 1.6) | 32541,4 | мазут | 181 | 5889 | 4267,4 | 1,4 |
| ООО "Техстройдом" (котельная 3.5) | 40837,0 | мазут | 178,8 | 7301,2 | 5290,7 | 1,4 |

  - Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Наличие резервного и аварийного топлива на котельных Находкинского городского округа не предусматривается.

  - Описание особенностей характеристик топлива в зависимости от мест по ставки

На котельных Находкинского городского округа в качестве топлива используются мазут марки М-100, уголь марок 1БПК, 2БПКО, 3БОМ и ДР. Основные характеристики используемого топлива приведены в таблице ниже.

Таблица 21. Характеристика топлива

| Наименование | Высшая теплота сгорания, ккал/кг | Низшая теплота сгорания, ккал/кг | Сера общая на сухое состояние, % | Выход летучих веществ, % | Зольность угля в сухую массу, % | Влага общая на рабочую массу, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уголь ДР | 7614 | 5448 | 0,6 | 41,4 | 14,3 | 12,2 |
| Уголь 3БПКО |  | 4122 | 0,23 |  | 5,7 | 31,9 |
| Уголь 3БОМ | 7130 | 4950 | 0,3 | 46,4 | 5,5 |  |
| Уголь 1БПК | 6794 | 3018 | 0,28 | 55,8 | 13,4 | 42,3 |
| Мазут М-100 |  | 9856,7 | 0,87 |  | 0,04 | 0 |

  - Описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива на источниках тепловой энергии не применяются.

  - Описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Значения низшей теплоты сгорания применяемых на котельных Находкинского городского округа видов топлива приведены в пункте 5.3. Доли применяемых на источниках видов топлива приведены на рисунке 12.

Рисунок 12. Доли используемых видов топлива

  - Описание приоритетного направления развития топливного баланса городского поселения

Предполагается использование в качестве основного топлива на перспективных котельных природного газа. Также по мере газификации городского округа рекомендуется осуществлять планомерный перевод котельных на природный газ.

  - Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменений в топливных балансах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, не зафиксировано, модернизация источников в указанный период не проводилась.

Надежность теплоснабжения Находкинского городского округа

В схеме теплоснабжения описание надежности должно осуществляться на основании данных о повреждениях объектов теплоснабжения и сооружений на них предоставляемых теплоснабжающими и (или) теплосетевыми организациями.

Описание надежности теплоснабжения в отопительный период должно осуществляться на основании следующей информации:

- места повреждения (номер участка, участок между тепловыми камерами);

- даты и времени обнаружения повреждения;

- количества потребителей, в отношении которых прекращена подача тепловой энергии;

- общей тепловой нагрузки потребителей, в отношении которых прекращена подача тепловой энергии, раздельно по нагрузке на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение;

- даты и времени начала устранения повреждения;

- даты и времени завершения устранения повреждения;

- даты и времени восстановления режима потребления потребителями тепловой энергии;

- причин (причины) повреждения тепловых сетей по результатам анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти.

При описании надежности систем теплоснабжения должны отражаться следующие интегральные показатели:

- общее число повреждений на тепловых сетях и сооружений на них, в течение отопительного периода;

- общее число повреждений на тепловых сетях и сооружений на них, при проведении на них испытаний на прочность и плотность и испытаний на максимальную температуру теплоносителя;

- среднее время восстановления режима потребления тепловой энергии;

- интенсивности повреждений в целом по зоне действия источника тепловой энергии.

Фактические показатели надежности теплоснабжения (частота прекращения подачи тепловой энергии и продолжительность такого прекращения) должны устанавливаться по показаниям приборов учета тепловой энергии.

Данных о повреждениях объектов теплоснабжения и сооружений на них теплоснабжающими организациями не были представлены как за ретроспективный период, так и за базовый 2026 год.

  - Описание и значения показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения

Методические указания по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения утверждены приказом Министерства регионального развития РФ от 26 июля 2013 г. № 310, определяют порядок анализа и оценки систем теплоснабжения поселений, городских округов в целях создания системы мер, направленных на повышение надежности малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения и развитие надежных и высоконадежных систем теплоснабжения.

Для оценки надежности систем теплоснабжения необходимо использовать показатели надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Надежность электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

- при наличии второго ввода или автономного источника электроснабжения Кэ = 1,0;

- при отсутствии резервного электропитания при мощности отопительной котельной:

- до 5,0 Гкал/ч - Кэ = 0,8;

- свыше 5,0 до 20 Гкал/ч - Кэ = 0,7;

- свыше 20 Гкал/ч - Кэ = 0,6.

Надежность водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

- при наличии второго независимого водовода, артезианской скважины или емкости с запасом воды на 12 часов работы отопительной котельной при расчетной нагрузке Кв = 1,0;

- при отсутствии резервного водоснабжения при мощности отопительной котельной:

- до 5,0 Гкал/ч - Кв = 0,8;

- свыше 5,0 до 20 Гкал/ч - Кв = 0,7;

- свыше 20 Гкал/ч - Кв = 0,6.

Надежность топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

- при наличии резервного топлива Кт = 1,0;

- при отсутствии резервного топлива при мощности отопительной котельной:

- до 5,0 Гкал/ч - Кт = 1,0;

- свыше 5,0 до 20 Гкал/ч - Кт = 0,7;

- свыше 20 Гкал/ч - Кт = 0,5.

Одним из показателей, характеризующих надежность системы коммунального теплоснабжения, является соответствие тепловой мощности источников тепла и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Кб). Величина этого показателя определяется размером дефицита:

- до 10% - Кб = 1,0;

- от 10 до 20% - Кб = 0,8;

- от 20 до 30% - Кб = 0,6;

- свыше 30% - Кб = 0,3.

Одним из важнейших направлений повышения надежности систем коммунального теплоснабжения является резервирование источников тепла и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек. Однако, указанное мероприятие приводит к увеличению затрат на эксплуатацию теплосетей и росту потерь тепловой энергии через тепловую изоляцию по причине увеличения протяженности и поверхности трубопроводов. Такие мероприятия следует принимать в работу исключительно на основании технико-экономических расчетов.

Уровень резервирования (Кр) определяется как отношение резервируемой на уровне центрального теплового пункта (квартала; микрорайона) расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок, подлежащих резервированию потребителей, подключенных к данному тепловому пункту:

- резервирование свыше 90 до 100% нагрузки - Кр = 1,0

- резервирование свыше 70 до 90% нагрузки - Кр = 0,7

- резервирование свыше 50 до 70% нагрузки - Кр = 0,5

- резервирование свыше 30 до 50% нагрузки - Кр = 0,3

- резервирование менее 30% нагрузки - Кр = 0,2

Существенное влияние на надежность системы теплоснабжения имеет техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов (Кс) при доле ветхих сетей:

- до 10% - Кс = 1,0;

- свыше 10% до 20% - Кс = 0,8;

- свыше 20% до 30% - Кс = 0,6;

- свыше 30% - Кс = 0,5.

Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения Кнад определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Кб, Кр и Кс.

В зависимости от полученных показателей надежности отдельных систем и системы коммунального теплоснабжения города (населенного пункта) они с точки зрения надежности могут быть оценены как:

- высоконадежные - при Кнад - более 0,9;

- надежные - Кнад - от 0,75 до 0,89;

- малонадежные - Кнад - от 0,5 до 0,74;

- ненадежные - Кнад - менее 0,5.

Критерии оценки надежности и коэффициент надежности систем теплоснабжения приведены в таблице ниже.

Таблица 22. Показатели надежности теплоснабжения от источника тепловой энергии

| Наименование источника теплоснабжения | Надежность электроснабжения источников тепловой энергии | Надежность водоснабжения источников тепловой энергии | Надежность топливоснабжения источников тепловой энергии | Соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчет | Уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или | Техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов | Коэффициент надежности системы коммунального теплоснабжения от источника тепловой энергии | Общий показатель надежности системы теплоснабжения Находкинского ГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кэ | Кв | Кт | Кб | Кр | Кс | Кнад | Кобщ |
| Котельная №1.1 | 1 | 0,6 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,77 | 0,85 |
| Котельная №1.3 | 1 | 0,6 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,77 |  |
| Котельная №1.4 | 1 | 0,7 | 0,7 | 1 | 1 | 0,5 | 0,82 |  |
| Котельная №1.5 | 1 | 0,6 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,77 |  |
| Котельная №1.7 | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,88 |  |
| Котельная №2.1 | 1 | 0,7 | 0,7 | 1 | 1 | 0,5 | 0,82 |  |
| Котельная №2.2 | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,6 | 0,9 |  |
| Котельная №2.3 | 1 | 0,6 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,77 |  |
| Котельная №2.8 | 1 | 0,6 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,77 |  |
| Котельная №3.1 | 1 | 0,7 | 0,7 | 1 | 1 | 0,5 | 0,82 |  |
| Котельная №3.2 | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,88 |  |
| Котельная №3.3 | 1 | 0,6 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,77 |  |
| Котельная №3.4 | 1 | 0,6 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,77 |  |
| Котельная №3.6 | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,88 |  |
| Котельная №4.1 | 1 | 0,6 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,77 |  |
| Котельная №4.4 | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,97 |  |
| Котельная №4.7 | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 0,93 |  |
| Котельная №4.8 | 1 | 0,6 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,85 |  |
| Котельная №4.9 | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,88 |  |
| Котельная №4.11 | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,6 | 0,9 |  |
| Котельная №4.12 | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,97 |  |
| Котельная №4.13 | 1 | 0,7 | 0,7 | 1 | 1 | 0,5 | 0,82 |  |
| Котельная №4.14 | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,97 |  |
| Котельная №4.16 | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,88 |  |
| Котельная №4.17 | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,88 |  |
| Котельная №4.18 | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 0,93 |  |
| Котельная №4.19 | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,88 |  |
| Котельная №4.20 | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,97 |  |
| Котельная №5.1 | 1 | 0,7 | 0,7 | 1 | 1 | 0,5 | 0,82 |  |
| Котельная №5.2 | 1 | 0,6 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,77 |  |
| Котельная №6.1 | 1 | 0,7 | 0,7 | 1 | 1 | 0,5 | 0,82 |  |
| Котельная №6.2 | 1 | 0,7 | 0,7 | 1 | 1 | 0,5 | 0,82 |  |
| Котельная №6.5 | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,88 |  |
| Котельная №6.6 | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,88 |  |
| Котельная №1 ООО «Техстройдом» | 1 | 0,7 | 0,7 | 1 | 1 | 0,5 | 0,82 |  |
| Котельная №1.6 ООО «Энергокомплекс» | 1 | 0,6 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,77 |  |
| Котельная ООО «ВСБ» (ПАО «НСРЗ») | 1 | 0,6 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,77 |  |
| Котельная №4 АО «НМТП» | 1 | 0,7 | 0,7 | 1 | 1 | 0,5 | 0,82 |  |
| Котельная №2 АО «НМТП» | 1 | 0,7 | 0,7 | 1 | 1 | 0,5 | 0,82 |  |
| ООО «БМК» | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,97 |  |

  - Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменений в надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, не зафиксировано.

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

Значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления муниципального образования Находкинский городской округ представлены в таблице ниже.

Таблица 23. Значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления

| № п/п | Наименование элемента территориального деления | Значение расчетной нагрузки, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление и вентиляция | ГВС (средняя) | Итого |
| 1 | г. Находка | 271,973 | 3,610 | 272,583 |
| 2 | пос. Врангель | 24,946 | 0,000 | 24,946 |
| 3 | пос. Козьмино | 0,476 | 0,000 | 0,476 |
| 4 | пос. Южно-Морской | 15,553 | 0,406 | 15,959 |
| 5 | с. Анна | 1,054 | 0,019 | 1,073 |
| 6 | с. Душкино | 0,139 | 0,000 | 0,139 |
| Итого по городскому округу: |  | 314,328 | 4,035 | 318,363 |

  - Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Значения расчетных тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии приведены в таблице ниже.

Таблица 24. Значения расчетных/договорных тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии

| № | Наименование | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  |  | Присоединенная нагрузка оборудованная ОПУ, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | объекта (котельной) | Qmax; всего от.+ гвс | Qmax отопл | Qmax гвс | Qmax от | Qmax гвс | Qmax от.+ гвс |
| 1 | Котельная №1/1 | 16,3 | 16,2 | 0,1 | 14,9 | 0,1 | 15,0 |
| 2 | Котельная №1/3 | 26,2 | 26,2 | 0,0 | 21,5 |  | 21,5 |
| 3 | Котельная №1/4 | 8,0 | 8,0 |  | 5,2 |  | 5,2 |
| 4 | Котельная №1/5 | 7,0 | 6,9 | 0,1 | 5,9 | 0,1 | 6,0 |
| 5 | БМК №1/7 | 0,3 | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |
| 6 | Котельная №2/1 | 3,8 | 3,8 |  | 2,1 |  | 2,1 |
| 7 | Котельная №2/2 | 1,2 | 1,2 |  | 0,5 |  | 0,5 |
| 8 | Котельная №2/3 | 15,7 | 15,7 |  | 10,2 |  | 10,2 |
| 9 | Котельная №2/8 | 14,4 | 14,4 | 0,0 | 12,4 | 0,0 | 12,4 |
| 10 | Котельная №3/1 | 4,0 | 4,0 |  | 3,4 |  | 3,4 |
| 11 | Котельная №3/2 | 0,2 | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |
| 12 | Котельная №3/3 | 47,9 | 47,9 | 0,0 | 27,8 |  | 27,8 |
| 13 | Котельная №3/4 | 0,0 | 0,0 |  | 18,1 |  | 18,1 |
| 14 | Котельная №3/6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 15 | БМК №3/7 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,7 |
| 16 | Котельная №4/1 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 16,3 | 0,0 | 16,3 |
| 17 | БМК №4/4 | 0,2 | 0,2 |  | 0,2 |  | 0,2 |
| 18 | БМК №4/7 | 0,1 | 0,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 19 | Котельная №4/8 | 10,2 | 10,2 |  | 9,9 |  | 9,9 |
| 20 | Котельная №4/9 | 0,1 | 0,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 21 | Котельная №4/10 | 0,4 | 0,4 |  | 0,4 |  | 0,4 |
| 22 | БМК №4/12 | 0,1 | 0,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 23 | Котельная №4/13 | 7,7 | 7,7 |  | 5,6 |  | 5,6 |
| 24 | БМК №4/14 | 0,2 | 0,2 |  |  |  | 0,0 |
| 25 | БМК №4/16 | 0,1 | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |
| 26 | Котельная №4/17 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 27 | Котельная №4/18 | 0,8 | 0,8 |  | 0,3 |  | 0,3 |
| 28 | Котельная №4/19 "Офис" | 0,1 | 0,1 |  |  |  | 0,0 |
| 29 | БМК №4.20 | 0,3 | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,3 |
| 30 | Котельная №5/1 | 3,2 | 3,2 |  | 1,2 |  | 1,2 |
| 31 | Котельная №5/2 | 18,0 | 18,0 |  | 16,5 |  | 16,5 |
| 32 | БМК №5/3 | 0,5 | 0,5 |  | 0,1 |  | 0,1 |
| 33 | Котельная №5/4 | 2,0 | 2,0 |  | 1,7 |  | 1,7 |
| 34 | Котельная №5/5 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 35 | Котельная №6/1 | 1,8 | 1,8 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 |
| 36 | Котельная №6/2 | 13,8 | 13,8 | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 6,6 |
| 37 | БМК №6/5 | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
| 38 | Котельная №6/6 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 39 | ООО "Восток Сервис Бункер", котельная "НСРЗ" | 18,3 | 18,3 | 0,0 | 14,4 |  | 14,4 |
| 40 | ООО "БМК" | 2,9 | 2,9 |  |  |  |  |
| 41 | ООО "Техстройдом" | 15,4 | 15,4 | 0,0 | 14,7 | 0,0 | 14,7 |
| 42 | ООО "Энергокомплекс" | 16,4 | 16,4 | 0,0 | 15,2 |  | 15,2 |
| 43 | Военный городок № 75, Производственный участок № 2/2 Котельная инв. № 27 | 0,7 |  |  |  |  |  |
| 44 | ООО "Гранд" | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |
| 45 | Котельная №4 АО «НМТП» | 2,2 | 2,2 |  | 1,6 |  | 1,6 |
| 46 | Котельная №2 АО «НМТП» | 5,2 |  |  |  |  |  |
| 47 | АО "Восточный Порт" п. Врангель, ул. Внутрипортовая 47 (центр. котельная ППК-1) *** | 0,9 |  |  |  |  |  |
| 48 | АО "Восточный Порт" (режимная территория ППК-3) *** | 45,2 |  |  |  |  |  |
| 49 | АО "Восточный Порт" (не производственные объекты) *** | 11,9 |  |  |  |  |  |

  - Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Индивидуальное поквартирное теплоснабжение применяется следующих многоквартирных домах:

- ул. Находкинский проспект 30;

- ул. Находкинский проспект 24;

- ул. Железнодорожная 10;

- ул. Железнодорожная 8.

  - Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Величина потребления тепловой энергии, с разбивкой по категориям потребителей в зонах действия котельных за 2025 год приведена в таблице ниже.

Таблица 25. Величина потребления тепловой энергии в 2025 году

| Наименование котельных | Полезный отпуск , Гкал/год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего в т.ч. | Население | Местный бюджет, | Краевой бюджет | Федеральный бюджет | Прочие потреб. |
| ООО "ВСБ" (НСРЗ) | 31 810,5 | 26 960,4 | 1 998,9 | 636,2 | 733,3 | 1 481,7 |
| ОАО НМТП | 3 708,1 | 3 667,8 | 12,3 | 0,0 | 0,0 | 28,0 |
| ООО "Энергокомплекс" (кот 1.6) | 24 117,2 | 21 921,2 | 932,6 | 585,1 | 486,6 | 191,8 |
| ООО "Техстройдом" (кот 3.5) | 22 544,9 | 14 721,0 | 3 063,3 | 211,5 | 1 026,1 | 3 523,0 |
| Котельная 1.1 | 22 734,7 | 20 477,9 | 1 299,3 | 795,1 | 0,0 | 162,4 |
| Котельная 1.3 | 40 079,5 | 34 193,1 | 2 292,4 | 678,3 | 1 607,5 | 1 308,3 |
| Котельная 1.4 | 12 454,4 | 10 465,9 | 413,1 | 699,3 | 158,8 | 717,4 |
| Котельная 1.5 | 10 563,9 | 8 508,8 | 989,8 | 0,0 | 0,0 | 1 065,2 |
| Котельная 2.1 | 6 522,2 | 3 929,7 | 391,7 | 0,0 | 1 065,3 | 1 135,5 |
| Котельная 2.2 | 2 368,9 | 2 232,3 | 0,0 | 106,1 | 0,0 | 30,5 |
| Котельная 2.3 | 26 093,5 | 20 777,6 | 1 938,2 | 0,0 | 1 458,8 | 1 918,9 |
| Котельная 3.1 | 6 237,9 | 5 610,9 | 12,5 | 211,4 | 0,0 | 403,2 |
| Котельная 3.4 | 1 834,5 | 1 834,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная 3.6 | 93,2 | 0,0 | 0,0 | 93,2 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная 4.13 | 13 885,5 | 11 211,7 | 907,4 | 210,8 | 60,3 | 1 495,3 |
| Котельная 5.2 | 26 101,1 | 22 514,1 | 1 924,8 | 33,2 | 724,0 | 905,0 |
| Котельная 5.4 | 3 112,5 | 3 091,8 | 20,3 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| Котельная 6.1 | 3 599,5 | 3 213,1 | 282,2 | 0,0 | 0,0 | 104,2 |
| Котельная 6.2 | 25 908,6 | 22 980,3 | 1 799,6 | 596,8 | 20,6 | 511,2 |
| Котельная 4.18 Водоканал | 1 344,0 | 1 051,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 292,1 |
| Котельная 2.8 | 22 930,1 | 18 394,6 | 1 242,6 | 493,4 | 200,9 | 2 598,5 |
| котельная 3,2 | 220,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220,9 | 0,0 |
| котельная 3,3 | 71 848,7 | 59 306,5 | 3 751,5 | 1 942,4 | 3 585,5 | 3 262,8 |
| Котельная 4.1 | 28 188,3 | 25 025,7 | 837,4 | 1 157,5 | 127,1 | 1 040,7 |
| Котельная 4,4(АМК) | 519,9 | 0,0 | 519,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная 4.7 (АМК) | 142,5 | 142,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная 4.10 | 293,1 | 200,4 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 87,2 |
| Котельная 4.12 (АМК) | 290,7 | 290,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная 4.15 Р.Ц | 361,1 | 194,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 167,0 |
| Котельная 4,16 Асфа( АМК) | 119,8 | 119,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная 5.1 | 5 947,3 | 5 127,8 | 760,9 | 0,0 | 0,0 | 58,6 |
| Котельная 6.6 | 126,7 | 66,3 | 55,2 | 0,0 | 0,0 | 5,2 |
| Котельная 4,17( Аграрий) | 58,5 | 58,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная 4,20( АМК) | 526,6 | 526,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная 1.7 Проф(АМК) | 732,2 | 0,0 | 0,0 | 732,2 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная 5.3(АМК) | 699,8 | 699,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная 4.8 | 15 680,0 | 14 026,1 | 1 179,5 | 54,9 | 107,6 | 312,0 |
| Котельная 4,14(АМК) | 623,9 | 623,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная 6.5(АМК) | 1 931,7 | 1 727,0 | 59,6 | 16,6 | 0,0 | 128,5 |
| Котельная 3.7(АМК) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная 4.9.улЛинейная | 113,3 | 106,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,1 |
| Котельная 5.5 | 2,7 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная 3.6 Роддом | 167,7 | 0,0 | 0,0 | 167,7 | 0,0 | 0,0 |

  - Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Существующие нормативы теплопотребления на нужды отопления и горячего водоснабжения жилищного фонда установлены в соответствии с постановлением мэра города Находки от 14 октября 2004 г. №2278 «О нормативах теплопотребления на нужды отопления и горячего водоснабжения жилищного фонда». Согласно данному постановлению установлен норматив теплопотребления на отопление 1 куб.м отапливаемой площади жилищного фонда в размере 0,23208 Гкал/куб.м год.

Дифференцированные по месяцам нормативы теплопотребления на отопление жилищного фонда приведены в таблице ниже

Таблица 26. Дифференцированные по месяцам нормативы теплопотребления на отопление жилищного фонда

| Расчетный период (год, месяц) | Норматив теплопотребления на отопление, Гкал/куб.м в месяц |
| --- | --- |
| Год | 0,23208 |
| Октябрь | 0,01056 |
| Ноябрь | 0,03024 |
| Декабрь | 0,04436 |
| Январь | 0,046986 |
| Февраль | 0,03992 |
| Март | 0,03384 |
| Апрель | 0,02131 |
| Май | 0,00199 |
| Июнь | 0,00000 |
| Июль | 0,00000 |
| Август | 0,00000 |
| Сентябрь | 0,00000 |

  - Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Согласно данным, предоставленным теплоснабжающими организациями, договорные тепловые нагрузки по котельным в целом соответствуют величине расчетной тепловой нагрузки.

  - Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Основаниями для изменения (пересмотра) тепловых нагрузок по инициативе потребителя могут являться, проведение потребителем организационных и технических мероприятий, ведущих к снижению максимальной тепловой нагрузки используемых или реконструируемых объектов теплопотребления, при условии сохранения качества теплоснабжения и (или) предоставления коммунальных услуг гражданам, в том числе:

- комплексный капитальный ремонт жилого или общественного здания;

- реконструкция внутренних инженерных коммуникаций и связанное с этим изменение значения тепловых потерь;

- конструктивные изменения теплозащиты жилых домов и общественных зданий;

- изменение производственных (технологических) процессов (реконструкция основных производственных фондов), перепрофилирование вида деятельности потребителя, или изменение назначения здания, влияющие на тепловую нагрузку систем теплопотребления;

- внедрение энергосберегающих мероприятий.

Изменений тепловых нагрузок потребителей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, не зафиксировано.

Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций Находкинского городского округа

  - Описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования

Показатели хозяйственной деятельности Находкинского филиала «КГУП Примтеплоэнерго» за 2026 год приведены в таблицах ниже.

Таблица 27. Показатели хозяйственной деятельности КГУП «Примтеплоэнерго» в разрезе котельных филиала «Находкинский» на 2026 год; показатели котельных производственного участка №1;

| Наименование расходов | Ед.изм. | Котельная 1/1 г.Находка,ул.Пирогова, 19 | Котельная 1/3 г.Находка, ул.Судоремонтная, 5 | Котельная 1/4 г.Находка, ул.Тимирязева, 26А | Котельная 1/5 г.Находка, ул.Макарова, 85 | АМК 1/7 г.Находка, ул.Вознесенская |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработано тепловой энергии всего | Гкал | 30 135,6 | 58 259,1 | 13 525,9 | 19 833,4 | 891,0 |
| Собственные нужды | Гкал | 2 474,2 | 3 689,1 | 941,7 | 2 504,4 | - |
| Потери в сетях | Гкал | 5 839,9 | 14 765,4 | 68,5 | 6 819,3 | 111,9 |
| Отпущено тепловой энергии всего | Гкал | 21 821,5 | 39 804,6 | 12 515,7 | 10 509,7 | 779,2 |
| Материалы на текущий ремонт, техническое обслуживание, кап. ремонт собственными силами | тыс.руб. | 1 550,0 | 823,5 | 179,2 | 1 595,6 | 9,6 |
| Реагенты | тыс.руб. | 254,5 | 54,7 | 0,0 | 156,0 | 0,0 |
| Кап. ремонт подрядными организациями, тыс.руб. | тыс.руб. | 16 250,9 | 300,7 | - | 245,7 | - |
| Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс.руб. | 11 010,5 | 3 313,2 | 3 185,0 | 7 103,7 | 364,8 |
| Расходы на оплату труда рабочих котельной: | тыс. руб. | 37 922,1 | 52 375,0 | 11 114,2 | 32 743,4 | 652,0 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 11 615,2 | 15 984,9 | 3 393,4 | 9 990,8 | 199,2 |
| Амортизация основных средств | тыс.руб. | 704,0 | 237,9 | 318,2 | 566,3 | 642,2 |
| Цеховые расходы | тыс.руб. | 1 981,2 | 2 607,4 | 1 005,9 | 2 305,9 | 175,0 |
| Общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 7 709,3 | 10 216,8 | 2 304,8 | 4 863,3 | 104,8 |
| Прочие | тыс.руб. | 90,8 | 146,7 | 123,4 | 436,1 | 8,4 |
| Расходы на топливо | тыс.руб. | 169 649,0 | 336 107,2 | 77 366,8 | 124 693,7 | 1 813,0 |
| Электроэнергия | тыс.руб. | 13 640,7 | 23 017,8 | 4 957,1 | 8 717,3 | 132,0 |
| количество | т.кВт·ч | 2 009,5 | 3 404,0 | 731,4 | 1 284,2 | 19,5 |
| Холодная вода | тыс.руб. | 3 784,4 | 8 457,3 | 1 014,6 | 1 254,3 | 3,5 |
| количество | м³ | 84 547,6 | 186 464,8 | 23 532,3 | 29 293,7 | 85,0 |
| тариф | руб. | 44,8 | 45,4 | 43,1 | 42,8 | 41,4 |
| Расходы на воду для ГВС | тыс.руб. | 50,8 | 3,7 | - | 4,3 | - |
| Себестоимость | тыс.руб. | 276 213,2 | 453 646,6 | 104 962,6 | 194 676,3 | 4 104,3 |
| Себестоимость 1 Гкал | руб. | 12 655,5 | 11 430,6 | 8 386,5 | 18 523,0 | 5 267,5 |
| Установленный предельный уровень цены в соответствии с индексом (РЭК) с 01.01 по 30.06 без НДС | руб./Гкал | 5 820,7 | 5 820,7 | 5 820,7 | 5 820,7 | 5 820,7 |
| Установленный предельный уровень цены в соответствии с индексом (РЭК) с 01.07 по 31.12 без НДС | руб./Гкал | 6 955,3 | 6 955,3 | 6 955,3 | 6 955,3 | 6 955,3 |

Таблица 28. Показатели хозяйственной деятельности КГУП «Примтеплоэнерго» в разрезе котельных филиала «Находкинский» на 2026 год; показатели котельных производственного участка №2;

| Наименование расходов | Ед.изм. | Котельная 2/1 г.Находка, ул.Кольцевая, 2 | Котельная 2/2 г.Находка, ул.Седова, 2а | Котельная 2/3 г.Находка, ул.Владивостокская, 34 | Котельная 2/8 г.Находка, ул.Портовая, 226 | Котельная 3/1 г.Находка, ул.Пограничная, 54а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработано тепловой энергии всего | Гкал | 7303,7 | 2188,5 | 32154,9 | 35945,3 | 8229,2 |
| Собственные нужды | Гкал | 199,1 | 64,1 | 1470,0 | 2837,4 | 337,5 |
| Потери в сетях | Гкал | 697,1 | -163,7 | 4629,5 | 10016,7 | 1516,8 |
| Отпущено тепловой энергии всего | Гкал | 6407,4 | 2288,1 | 26055,5 | 23091,2 | 6374,9 |
| Материалы на текущий ремонт, техническое обслуживание, кап. ремонт собственными силами | тыс.руб. | 303,7 | 155,9 | 1684,4 | 484,5 | 126,1 |
| Реагенты | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 54,6 | 0,2 | 0,0 |
| Кап. ремонт подрядными организациями, тыс.руб. | тыс.руб. | 620,2 | 253,6 | 3431,4 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс.руб. | 2299,5 | 442,6 | 11725,7 | 8464,9 | 1701,3 |
| Расходы на оплату труда рабочих котельной: | тыс. руб. | 7878,0 | 3975,3 | 30365,9 | 31096,4 | 9348,0 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 2407,0 | 1213,8 | 9292,3 | 9500,8 | 2846,7 |
| Амортизация основных средств | тыс.руб. | 65,9 | 184,5 | 296,3 | 49,3 | 123,3 |
| Цеховые расходы | тыс.руб. | 901,0 | 319,3 | 3242,6 | 777,9 | 488,1 |
| Общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 1622,6 | 638,5 | 6193,1 | 7477,9 | 1766,3 |
| Прочие | тыс.руб. | 15,4 | 106,9 | 65,9 | 1571,3 | 23,6 |
| Расходы на топливо | тыс.руб. | 50892,9 | 15166,4 | 192340,1 | 226004,0 | 48645,3 |
| Электроэнергия | тыс.руб. | 4126,0 | 916,6 | 11127,8 | 13743,8 | 4552,9 |
| количество | т.кВт·ч | 611,0 | 136,5 | 1642,8 | 2024,9 | 673,8 |
| Холодная вода | тыс.руб. | 762,9 | 151,0 | 4059,9 | 6031,5 | 491,2 |
| количество | м³ | 17729,4 | 3464,2 | 94208,6 | 121861,8 | 11420,0 |
| тариф | руб. | 43,0 | 43,6 | 43,1 | 49,5 | 43,0 |
| Расходы на воду для ГВС | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Себестоимость | тыс.руб. | 71895,2 | 23524,3 | 273880,1 | 305202,6 | 70112,8 |
| Себестоимость 1 Гкал | руб. | 11220,6 | 10281,3 | 10511,4 | 13217,3 | 10998,3 |
| Установленный предельный уровень цены в соответствии с индексом (РЭК) с 01.01 по 30.06 без НДС | руб./Гкал | 5820,7 | 5820,7 | 5820,7 | 5820,7 | 5820,7 |
| Установленный предельный уровень цены в соответствии с индексом (РЭК) с 01.07 по 31.12 без НДС | руб./Гкал | 6955,3 | 6955,3 | 6955,3 | 6955,3 | 6955,3 |

Таблица 29. Показатели хозяйственной деятельности КГУП «Примтеплоэнерго» в разрезе котельных филиала «Находкинский» на 2026 год; показатели котельных производственного участка №3;

| Наименование расходов | Ед.изм. | Котельная 3/1 г.Находка, ул.Пограничная, 54а | Котельная 3/2 г.Находка, ул.Пограничная, 100 | Котельная 3/3 г.Находка, ул.Школьная, 24 | Котельная 3/4 г.Находка, ул.Красноармейская, 24 | Котельная 3/6 г.Находка, ул.Постышева, 20а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработано тепловой энергии всего | Гкал | 8229,20 | 322,12 | 104862,19 | 0,00 | 238,24 |
| Собственные нужды | Гкал | 337,53 | 25,52 | 5100,84 | 0,00 | 5,70 |
| Потери в сетях | Гкал | 1516,79 | 37,90 | 26322,20 | -420,38 | 57,72 |
| Отпущено тепловой энергии всего | Гкал | 6374,88 | 258,70 | 73439,15 | 420,38 | 174,82 |
| Материалы на текущий ремонт, техническое обслуживание, кап. ремонт собственными силами | тыс.руб. | 126,11 | 45,89 | 1683,16 | 415,23 | 130,52 |
| Реагенты | тыс.руб. | 0,04 | 0,00 | 306,35 | 122,85 | 0,03 |
| Кап. ремонт подрядными организациями, тыс.руб. | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 11223,38 | 870,61 | 0,00 |
| Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс.руб. | 1701,26 | 48,94 | 6628,85 | 1745,85 | 120,49 |
| Расходы на оплату труда рабочих котельной: | тыс. руб. | 9348,03 | 1597,96 | 69090,63 | 22010,14 | 4001,10 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 2846,67 | 534,41 | 21209,61 | 6704,60 | 1222,66 |
| Амортизация основных средств | тыс.руб. | 123,26 | 0,00 | 740,85 | 546,46 | 58,88 |
| Цеховые расходы | тыс.руб. | 488,12 | 31,04 | 4453,56 | 1808,30 | 182,19 |
| Общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 1766,27 | 76,66 | 8188,54 | 1984,20 | 603,94 |
| Прочие | тыс.руб. | 23,65 | 2,42 | 419,77 | 319,69 | 15,61 |
| Расходы на топливо | тыс.руб. | 48645,28 | 576,90 | 161322,86 | 0,00 | 711,40 |
| ННЗТ (МАЗУТ) | тыс.руб. | 48643,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711,40 |
| УГОЛЬ | тыс.руб. | 0,00 | 576,90 | 161322,86 | 0,00 | 0,00 |
| Дизельное топливо (зимнее) | тыс.руб. | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Электроэнергия | тыс.руб. | 4552,94 | 152,47 | 21187,47 | 12513,60 | 2355,78 |
| количество | т.кВт·ч | 673,78 | 22,56 | 3137,54 | 1844,93 | 338,70 |
| Холодная вода | тыс.руб. | 491,18 | 4,58 | 6651,34 | 2817,80 | 33,95 |
| количество | м³ | 11419,99 | 106,24 | 154710,37 | 65584,01 | 590,44 |
| тариф | руб. | 43,01 | 43,10 | 42,99 | 42,96 | 57,49 |
| Расходы на воду для ГВС | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,15 |
| Себестоимость | тыс.руб. | 70112,81 | 3071,28 | 313106,37 | 51859,32 | 9498,68 |
| Себестоимость 1 Гкал | руб. | 10998,29 | 11871,83 | 4263,48 | 123364,42 | 53979,46 |
| Установленный предельный уровень цены в соответствии с индексом (РЭК) с 01.01 по 30.06 без НДС | руб./Гкал | 5820,66 | 5820,66 | 5820,66 | 5820,66 | 5820,66 |
| Установленный предельный уровень цены в соответствии с индексом (РЭК) с 01.07 по 31.12 без НДС | руб./Гкал | 6955,25 | 6955,25 | 6955,25 | 6955,25 | 6955,25 |

Таблица 30. Показатели хозяйственной деятельности КГУП «Примтеплоэнерго» в разрезе котельных филиала «Находкинский» на 2026 год; показатели котельных производственного участка №4;

| Наименование расходов | Ед.изм. | Котельная 4/1 г.Находка, ул.Сидоренко, 11 | АМК 4/4 г.Находка, ул.Садовая, 1 | АМК 4/7 г.Находка, ул.Шоссейная, 22б | Котельная 4/8 г.Находка, ул. 2-я Промышленная, 14 | Котельная 4/9 г.Находка, Линейная, 2б | Котельная 4/10 г.Находка, ул.Шевченко, 1а | АМК 4/12 г.Находка, 65 м на восток от ул.Угольная, 43 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработано тепловой энергии всего | Гкал | 31957,2 | 381,7 | 189,4 | 31490,9 | 133,8 | 427,3 | 285,7 |
| Собственные нужды | Гкал | 2197,7 | 0,0 | 0,0 | 3879,8 | 0,0 | 22,8 | 0,0 |
| Потери в сетях | Гкал | 2116,0 | -138,2 | 46,9 | 10822,8 | 20,4 | 84,4 | -5,0 |
| Отпущено тепловой энергии всего | Гкал | 27643,5 | 519,9 | 142,5 | 16788,3 | 113,3 | 320,2 | 290,7 |
| Материалы на текущий ремонт, техническое обслуживание, кап. ремонт собственными силами | тыс.руб. | 2338,7 | 579,3 | 5,8 | 673,7 | 2,9 | 125,6 | 83,2 |
| Реагенты | тыс.руб. | 125,2 | 0,0 | 0,0 | 63,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Кап. ремонт подрядными организациями, тыс.руб. | тыс.руб. | 5668,3 | 0,0 | 0,0 | 2923,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс.руб. | 3302,8 | 547,8 | 78,6 | 5456,7 | 1,9 | 177,3 | 77,1 |
| Расходы на оплату труда рабочих котельной: | тыс. руб. | 37730,1 | 308,5 | 410,8 | 38042,0 | 230,8 | 6880,6 | 664,5 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 11518,4 | 94,3 | 125,4 | 11697,1 | 70,7 | 2148,5 | 202,7 |
| Амортизация основных средств | тыс.руб. | 975,9 | 27,5 | 482,8 | 10386,0 | 16,3 | 0,0 | 447,7 |
| Цеховые расходы | тыс.руб. | 2418,0 | 139,3 | 86,6 | 1910,5 | 15,7 | 418,6 | 132,9 |
| Общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 4224,2 | 103,6 | 56,3 | 4410,4 | 23,8 | 586,4 | 57,0 |
| Прочие | тыс.руб. | 308,9 | 35,4 | 4,1 | 4139,3 | 0,4 | 12,8 | 3,1 |
| Расходы на топливо | тыс.руб. | 55396,6 | 557,4 | 287,0 | 46322,1 | 0,0 | 856,1 | 436,6 |
| Электроэнергия | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| количество | т.кВт·ч | 55396,6 | 557,4 | 287,0 | 46322,1 | 0,0 | 856,1 | 436,6 |
| Покупная тепловая энергия | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| количество | Гкал | 13252,4 | 69,7 | 60,9 | 8288,5 | 672,5 | 190,6 | 111,9 |
| тариф | руб. | 1957,0 | 10,3 | 8,9 | 1221,5 | 99,3 | 28,0 | 16,8 |
| Холодная вода | тыс.руб. | 275,7 | 2,8 | 5,0 | 2119,2 | 4,3 | 6,9 | 11,1 |
| количество | м³ | 23476,3 | 66,0 | 116,4 | 49587,1 | 97,9 | 161,2 | 254,8 |
| тариф | руб. | 11,7 | 42,9 | 43,2 | 42,7 | 43,6 | 42,6 | 43,5 |
| Расходы на воду для ГВС | тыс.руб. | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Себестоимость | тыс.руб. | 137535,6 | 2465,6 | 1603,4 | 136432,5 | 1039,2 | 11403,4 | 2227,7 |
| Себестоимость 1 Гкал | руб. | 4975,3 | 4742,8 | 11252,1 | 8126,7 | 9169,0 | 35617,3 | 7662,8 |
| Установленный предельный уровень цены в соответствии с индексом (РЭК) с 01.01 по 30.06 без НДС | руб./Гкал | 5820,7 | 5820,7 | 5820,7 | 5820,7 | 5820,7 | 5820,7 | 5820,7 |
| Установленный предельный уровень цены в соответствии с индексом (РЭК) с 01.07 по 31.12 без НДС | руб./Гкал | 6955,3 | 6955,3 | 6955,3 | 6955,3 | 6955,3 | 6955,3 | 6955,3 |

Таблица 31. Показатели хозяйственной деятельности КГУП «Примтеплоэнерго» в разрезе котельных филиала «Находкинский» на 2026 год; показатели котельных производственного участка №4;

| Наименование расходов | Ед.изм. | Котельная 4/13 г.Находка, ул.Малиновского, 30а | АМК 4/14 г.Находка, ул.Береговая, 14а | АМК 4/16 г.Находка, 65 м на с-в от ул.Перевальная, 106 | Котельная 4/17 г.Находка, ул. Станционная, 1 ("Приморский транзит") | Котельная 4/18 г.Находка, ул.Михайловская, 103 | АМК 4/20 г.Находка, ул.Надежды, 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработано тепловой энергии всего | Гкал | 13542,2 | 487,4 | 134,6 | 239,7 | 1802,4 | 432,1 |
| Собственные нужды | Гкал | 767,6 | 0,0 | 0,0 | 13,3 | 58,4 | 0,0 |
| Потери в сетях | Гкал | -986,3 | -141,5 | 25,7 | 167,9 | 383,2 | 35,7 |
| Отпущено тепловой энергии всего | Гкал | 13760,9 | 628,9 | 108,9 | 58,5 | 1360,8 | 396,5 |
| Материалы на текущий ремонт, техническое обслуживание, кап. ремонт собственными силами | тыс.руб. | 267,3 | 192,3 | 4,5 | 693,3 | 169,3 | 77,3 |
| Реагенты | тыс.руб. | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Кап. ремонт подрядными организациями, тыс.руб. | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс.руб. | 1935,6 | 110,0 | 71,9 | 89,4 | 334,0 | 126,8 |
| Расходы на оплату труда рабочих котельной: | тыс. руб. | 16660,8 | 585,5 | 355,5 | 2722,8 | 8012,4 | 1473,0 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 5123,7 | 178,7 | 108,5 | 862,7 | 2451,0 | 451,0 |
| Амортизация основных средств | тыс.руб. | 806,9 | 360,2 | 375,1 | 30,2 | 55,1 | 754,5 |
| Цеховые расходы | тыс.руб. | 2320,2 | 132,1 | 87,9 | 101,6 | 394,7 | 121,0 |
| Общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 2842,7 | 103,3 | 46,5 | 215,1 | 569,3 | 178,9 |
| Прочие | тыс.руб. | 117,2 | 2,2 | 1,9 | 4,5 | 24,7 | 4,4 |
| Расходы на топливо | тыс.руб. | 82018,0 | 831,9 | 215,3 | 508,5 | 8008,1 | 748,0 |
| Электроэнергия | тыс.руб. | 82016,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7287,8 | 0,0 |
| количество | т.кВт·ч | 0,0 | 831,9 | 215,3 | 508,5 | 720,3 | 748,0 |
| Покупная тепловая энергия | тыс.руб. | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| количество | Гкал | 4708,0 | 255,3 | 44,1 | 148,8 | 1339,7 | 144,0 |
| тариф | руб. | 694,7 | 38,4 | 6,5 | 21,9 | 197,7 | 21,2 |
| Холодная вода | тыс.руб. | 512,4 | 66,8 | 5,1 | 1,7 | 21,3 | 56,7 |
| количество | м³ | 12137,5 | 1530,5 | 117,8 | 41,6 | 495,8 | 1297,7 |
| тариф | руб. | 42,2 | 43,6 | 43,3 | 41,4 | 43,0 | 43,7 |
| Расходы на воду для ГВС | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Себестоимость | тыс.руб. | 117312,8 | 2818,5 | 1316,4 | 5378,6 | 21379,7 | 4135,6 |
| Себестоимость 1 Гкал | руб. | 5719,0 | 4481,2 | 12084,0 | 91930,4 | 15711,6 | 10431,3 |
| Установленный предельный уровень цены в соответствии с индексом (РЭК) с 01.01 по 30.06 без НДС | руб./Гкал | 5820,7 | 5820,7 | 5820,7 | 5820,7 | 5820,7 | 5820,7 |
| Установленный предельный уровень цены в соответствии с индексом (РЭК) с 01.07 по 31.12 без НДС | руб./Гкал | 6955,3 | 6955,3 | 6955,3 | 6955,3 | 6955,3 | 6955,3 |

Таблица 32. Показатели хозяйственной деятельности КГУП «Примтеплоэнерго» в разрезе котельных филиала «Находкинский» на 2026 год; показатели котельных производственного участка №5;

| Наименование расходов | Ед.изм. | Котельная 5/1 п.Врангель, ул.Первостроителей, 2б | Котельная 5/2 п.Врангель, ул.Васяновича, 11 | АМК 5/3 п.Козьмино, ул.Набережная, 115а | Котельная 5/4 п.Врангель, ул.Железнодорожников, 4 | Котельная 5/5 п.Врангель, "Общежитие", ул.Внутрипортовая, 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработано тепловой энергии всего | Гкал | 6583,83 | 37305,37 | 1175,50 | 3389,48 | 2,67 |
| Собственные нужды | Гкал | 689,99 | 2149,15 | 0,00 | 286,04 | 0,00 |
| Потери в сетях | Гкал | -77,88 | 8734,54 | 452,88 | -150,84 | 0,00 |
| Отпущено тепловой энергии всего | Гкал | 5971,72 | 26421,67 | 722,61 | 3254,28 | 2,67 |
| Материалы на текущий ремонт, техническое обслуживание, кап. ремонт собственными силами | тыс.руб. | 624,61 | 840,03 | 35,68 | 282,06 | 0,30 |
| Реагенты | тыс.руб. | 54,58 | 133,47 | 0,01 | 0,03 | 0,00 |
| Кап. ремонт подрядными организациями, тыс.руб. | тыс.руб. | 87,20 | 3941,24 | 0,00 | 147,31 | 0,00 |
| Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс.руб. | 1627,29 | 8664,73 | 819,46 | 711,71 | 0,15 |
| Расходы на оплату труда рабочих котельной: | тыс. руб. | 16027,18 | 30533,66 | 1990,50 | 7671,92 | 28,51 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 4915,13 | 9313,83 | 607,66 | 2357,94 | 8,69 |
| Амортизация основных средств | тыс.руб. | 47,20 | 94,97 | 925,46 | 95,10 | 0,00 |
| Цеховые расходы | тыс.руб. | 1086,52 | 2214,74 | 457,85 | 674,46 | 8,47 |
| Общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 1307,87 | 6816,60 | 255,88 | 1074,86 | 4,41 |
| Прочие | тыс.руб. | 32,28 | 110,46 | 6,30 | 19,16 | 0,02 |
| Расходы на топливо | тыс.руб. | 11074,21 | 212148,16 | 1809,79 | 21726,98 | 0,00 |
| ННЗТ (МАЗУТ) | тыс.руб. | 0,00 | 212139,14 | 0,00 | 21725,17 | 0,00 |
| УГОЛЬ | тыс.руб. | 11074,21 | 0,00 | 1809,79 | 0,00 | 0,00 |
| Дизельное топливо (зимнее) | тыс.руб. | 0,00 | 9,02 | 0,00 | 1,80 | 0,00 |
| Электроэнергия | тыс.руб. | 2511,13 | 12382,12 | 259,08 | 1342,40 | 187,91 |
| количество | т.кВт·ч | 369,94 | 1827,42 | 38,14 | 198,72 | 27,51 |
| Холодная вода | тыс.руб. | 211,00 | 926,18 | 12,06 | 24,80 | 1,76 |
| количество | м³ | 5664,77 | 26258,05 | 310,52 | 663,02 | 42,48 |
| тариф | руб. | 37,25 | 35,27 | 38,85 | 37,41 | 41,36 |
| Себестоимость | тыс.руб. | 39606,21 | 288120,20 | 7179,73 | 36128,71 | 240,22 |
| Себестоимость 1 Гкал | руб. | 6632,29 | 10904,69 | 9935,79 | 11101,90 | 90002,53 |
| Установленный предельный уровень цены в соответствии с индексом (РЭК) с 01.01 по 30.06 без НДС | руб./Гкал | 5820,66 | 5820,66 | 5820,66 | 5820,66 | 5820,66 |
| Установленный предельный уровень цены в соответствии с индексом (РЭК) с 01.07 по 31.12 без НДС | руб./Гкал | 6955,25 | 6955,25 | 6955,25 | 6955,25 | 6955,25 |

Таблица 33. Показатели хозяйственной деятельности КГУП «Примтеплоэнерго» в разрезе котельных филиала «Находкинский» на 2026 год; показатели котельных производственного участка №6;

| Наименование расходов | Ед.изм. | Котельная 6/1 п.Южно-Морской, ул.Центральная, 9ж ("Южморрыбфлот") | Котельная 6/2 п.Южно-Морской, ул.Набережная, 42 | АМК 6/5 с.Анна | Котельная 6/6 с.Душкино, ул.Ускова, 1б |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработано тепловой энергии всего | Гкал | 5877,35 | 40606,58 | 3928,42 | 408,14 |
| Собственные нужды | Гкал | 564,36 | 4297,42 | 0,00 | 15,36 |
| Потери в сетях | Гкал | 1602,90 | 11208,73 | 1907,69 | 269,40 |
| Отпущено тепловой энергии всего | Гкал | 3710,10 | 25100,43 | 2020,73 | 123,38 |
| Материалы на текущий ремонт, техническое обслуживание, кап. ремонт собственными силами | тыс.руб. | 712,45 | 3340,10 | 73,94 | 294,46 |
| Реагенты | тыс.руб. | 0,03 | 80,71 | -1,71 | 0,02 |
| Кап. ремонт подрядными организациями, тыс.руб. | тыс.руб. | 257,72 | 431,23 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс.руб. | 2678,54 | 9525,03 | 3577,22 | 142,04 |
| Расходы на оплату труда рабочих котельной: | тыс. руб. | 11667,70 | 43366,00 | 4730,47 | 3694,18 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 3560,03 | 13278,78 | 1443,46 | 1163,15 |
| Амортизация основных средств | тыс.руб. | 64,20 | 450,00 | 2086,70 | 101,23 |
| Цеховые расходы | тыс.руб. | 1253,78 | 2803,65 | 537,19 | 147,72 |
| Общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 1565,46 | 8080,88 | 601,54 | 320,22 |
| Прочие | тыс.руб. | 33,12 | 321,70 | 58,38 | 22,78 |
| Расходы на топливо | тыс.руб. | 35808,88 | 243906,35 | 5862,51 | 875,58 |
| ННЗТ (МАЗУТ) | тыс.руб. | 35808,88 | 243900,94 | 0,00 | 0,00 |
| УГОЛЬ | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 5862,51 | 875,58 |
| Дизельное топливо (зимнее) | тыс.руб. | 0,00 | 5,41 | 0,00 | 0,00 |
| Электроэнергия | тыс.руб. | 2519,07 | 9000,68 | 1710,29 | 199,96 |
| количество | т.кВт·ч | 370,30 | 1325,77 | 252,50 | 29,55 |
| Холодная вода | тыс.руб. | 346,70 | 6531,01 | 190,98 | 28,89 |
| количество | м³ | 6801,70 | 121976,58 | 5023,06 | 513,36 |
| тариф | руб. | 50,97 | 53,54 | 38,02 | 56,27 |
| Расходы на воду для ГВС | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 12,83 | 0,00 |
| Себестоимость | тыс.руб. | 60467,65 | 341116,13 | 20883,80 | 6990,22 |
| Себестоимость 1 Гкал | руб. | 16335,90 | 13590,05 | 10328,45 | 56656,50 |
| Установленный предельный уровень цены в соответствии с индексом (РЭК) с 01.01 по 30.06 без НДС | руб./Гкал | 5820,66 | 5820,66 | 5820,66 | 5820,66 |
| Установленный предельный уровень цены в соответствии с индексом (РЭК) с 01.07 по 31.12 без НДС | руб./Гкал | 6955,25 | 6955,25 | 6955,25 | 6955,25 |

Таблица 34. Показатели хозяйственной деятельности за 2026 год Находкинского филиала КГУП «Примтеплоэнерго» в части транспортировки и возмещения расходов за выработку тепловой энергии (покупка тепла), котельной ООО ""ВостокСервисБункер"" (АО ""НСРЗ"") (поставщик тепловой энергии) (С 01.10.2021);	котельной ОАО " НМТП" (Поставщик тепловой энергии) территория ОАО "НМТП"; котельной ООО "Техстройдом", ул.Шефнера 11а (Поставщик тепловой энергии без т/с); котельной ООО "Энергокомплекс" (поставщик тепловой энергии) ул.Судоремонтная,14.

| Наименование расходов | Ед.изм. | Бух. данные Котельная ООО "ВостокСервисБункер" (АО "НСРЗ") (поставщик тепловой энергии) (С 01.10.2021) | Котельная ОАО "ЕВРАЗ НМТП" (Поставщик тепловой энергии) территория ОАО "НМТП" | ООО "Техстройдом", г.Находка, ул.Шефнера 11а (Поставщик тепловой энергии без т/с) | Котельная ООО "Энергокомплекс" (поставщик тепловой энергии) ул.Судоремонтная,14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Покупка тепловой энергии | Гкал | 41806,5 | 3805,5 | 34438,0 | 32946,5 |
| Потери в сетях | Гкал | 9203,0 | 489,4 | 10880,4 | 8610,3 |
| Отпущено тепловой энергии всего | Гкал | 74410,0 | 7121,6 | 57995,6 | 57282,6 |
| Материалы на текущий ремонт, техническое обслуживание, кап. ремонт собственными силами | тыс.руб. | 2268,4 | 26,6 | 971,3 | 405,5 |
| Реагенты | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Кап. ремонт подрядными организациями, тыс.руб. | тыс.руб. | 6321,5 | 0,0 | 621,3 | 0,0 |
| Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс.руб. | 6789,0 | 4,5 | 274,2 | 681,1 |
| Расходы на оплату труда рабочих котельной: | тыс. руб. | 17654,7 | 558,3 | 15061,4 | 12486,3 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 5411,6 | 171,3 | 4631,9 | 3822,8 |
| Амортизация основных средств | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 213,2 | 0,0 |
| Цеховые расходы | тыс.руб. | 1153,9 | 25,5 | 937,0 | 457,2 |
| Общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 7287,4 | 313,7 | 5907,5 | 5278,4 |
| Прочие | тыс.руб. | 39,2 | 1,6 | 156,7 | 27,7 |
| Расходы на топливо | тыс.руб. | 251217,4 | 0,0 | 226441,1 | 204348,2 |
| ННЗТ (МАЗУТ) | тыс.руб. | 251217,4 | 0,0 | 226441,1 | 204348,2 |
| Электроэнергия | тыс.руб. | 4200,2 | 360,6 | 3192,3 | 1327,8 |
| количество | т.кВт·ч | 622,1 | 53,0 | 472,4 | 196,7 |
| Покупная тепловая энергия | тыс.руб. | 46668,4 | 14363,5 | 36743,3 | 40070,1 |
| количество | Гкал | 41806,5 | 3805,5 | 34438,0 | 32946,5 |
| тариф | руб. | 1116,3 | 3774,4 | 1066,9 | 1216,2 |
| Холодная вода | тыс.руб. | 6129,7 | 148,4 | 2576,1 | 1947,9 |
| количество | м³ | 141917,3 | 3664,2 | 50757,6 | 44968,6 |
| тариф | руб. | 43,2 | 40,5 | 50,8 | 43,3 |
| Расходы на воду для ГВС | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 9,3 | 0,0 |
| Себестоимость | тыс.руб. | 355141,3 | 15973,9 | 297736,7 | 270853,0 |
| Себестоимость 1 Гкал | руб. | 10892,7 | 4817,0 | 12638,3 | 11129,7 |
| Установленный предельный уровень цены в соответствии с индексом (РЭК) с 01.01 по 30.06 без НДС | руб./Гкал | 5820,7 | 5820,7 | 5820,7 | 5820,7 |
| Установленный предельный уровень цены в соответствии с индексом (РЭК) с 01.07 по 31.12 без НДС | руб./Гкал | 6955,3 | 6955,3 | 6955,3 | 6955,3 |

Таблица 35. Сводная таблица. Показатели хозяйственной деятельности Находкинского филиала «КГУП Примтеплоэнерго»

| Наименование показателей | Ед.изм. | Находкинский филиал «КГУП Примтеплоэнерго» |
| --- | --- | --- |
| Выработано тепловой энергии всего | Гкал | 495016,69 |
| Собственные нужды | Гкал | 34614,17 |
| то же в % | % | 6,99 |
| Отпущено тепловой энергии в сеть | Гкал | 573399,03 |
| Покупка тепловой энергии | Гкал | 112996,50 |
| Потери в сетях | Гкал | 135836,14 |
| то же в % | % | 23,69 |
| Отпущено тепловой энергии всего | Гкал | 550559,39 |
| Расход воды на ГВС | м³ | 3636,24 |
| Материалы на текущий ремонт, техническое обслуживание, кап. ремонт собственными силами | тыс.руб. | 24302,86 |
| Реагенты | тыс.руб. | 1405,04 |
| Кап. ремонт подрядными организациями, тыс.руб. | тыс.руб. | 53595,79 |
| Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс.руб. | 106014,51 |
| Расходы на оплату труда рабочих котельной: | тыс. руб. | 595251,18 |
| численность | чел. | 822,80 |
| средняя зарплата | руб. | 60287,15 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 182318,19 |
| Амортизация основных средств | тыс.руб. | 23339,77 |
| Цеховые расходы | тыс.руб. | 40411,90 |
| Общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 106048,36 |
| Прочие | тыс.руб. | 8837,94 |
| Налог на имущество | тыс.руб. | 5404,51 |
| Расходы на топливо | тыс.руб. | 2817400,44 |
| ННЗТ (МАЗУТ) | тыс.руб. | 2526433,51 |
| кол-во натурального топлива | тн | 52333,48 |
| цена за 1 м³ | руб. | 48275,66 |
| УГОЛЬ | тыс.руб. | 290920,93 |
| кол-во условного топлива | т у.т | 33842,70 |
| кол-во натурального топлива | т | 52477,56 |
| цена за 1 тонну | руб. | 5543,72 |
| Дизельное топливо (зимнее) | тыс.руб. | 46,00 |
| кол-во натурального топлива | т | 0,51 |
| цена за 1 тн | руб. | 90200,02 |
| Электроэнергия | тыс.руб. | 189862,45 |
| количество | т.кВт·ч | 28023,07 |
| цена за 1 кВт·ч | руб. | 6,78 |
| Покупная тепловая энергия | тыс.руб. | 137845,30 |
| количество | Гкал | 112996,50 |
| тариф | руб. | 1219,91 |
| Холодная вода | тыс.руб. | 57690,18 |
| количество | м³ | 1291714,04 |
| тариф | руб. | 44,66 |
| Расходы на воду для ГВС | тыс.руб. | 143,47 |
| количество | м³ | 3636,24 |
| тариф | руб. | 39,46 |
| Себестоимость | тыс.руб. | 4344467,39 |
| Выпадающие доходы/экономия средств |  | 0,00 |
| Доходы | тыс.руб. | 3023164,08 |
| Субвенции на возмещение убытков по тарифу для населения | тыс.руб. | 1347405,54 |
| Себестоимость 1 Гкал | руб. | 9931,33 |
| Установленный предельный уровень цены в соответствии с индексом (РЭК) с 01.01 по 30.06 без НДС | руб./Гкал | 5820,66 |
| Установленный предельный уровень цены в соответствии с индексом (РЭК) с 01.07 по 31.12 без НДС | руб./Гкал | 6955,25 |
| Прибыль/убытки по результатам операционной деятельности | тыс.руб. | 26102,23 |

Показатели деятельности в части теплоснабжения АО «Находкинский МТП»  указаны в таблице ниже.

Таблица 36. Показатели хозяйственной деятельности АО «Находкинский МТП»

| Наименование расходов | Ед.изм. | Факт за 2025 г. Котельная №2 | Факт за 2025 г. Котельная №4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Выработано тепловой энергии всего | Гкал | 5577,82 | 6664,10 |
| Собственные нужды | Гкал | 278,90 | 324,24 |
| Отпущено тепловой энергии в сеть | Гкал | 5298,92 | 6339,86 |
| Потери в сетях | Гкал | 2360,04 | 1518,50 |
| Отпущено тепловой энергии всего (полезная т/э) | Гкал | 2938,88 | 4821,36 |
| Расход воды на ГВС | м | 9548,00 | 8999,42 |
| Материалы на текущий ремонт, техническое обслуживание, кап. ремонт собственными силами | тыс.руб. | 1978,85 | 897,35 |
| Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс.руб. | 60,82 | 22,50 |
| Расходы на оплату труда рабочих котельной: | руб. | 19074095,13 | 13407906,71 |
| численность | чел. | 23,00 | 17,00 |
| средняя зарплата | руб. | 69109,04 | 65725,03 |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 5827,51 | 4136,45 |
| Амортизация основных средств | тыс.руб. | 759,16 | 9244,43 |
| Общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 967,67 | 794,18 |
| Прочие | тыс.руб. | 1,56 | 1549,13 |
| Налог на имущество | тыс.руб. |  | 1547,25 |
| Расходы на топливо | тыс.руб. | 28235,58 | 34163,56 |
| ННЗТ (мазут) | тыс.руб. | 28235,58 | 34163,56 |
| кол-во натурального топлива | тн | 656,64 | 793,00 |
| цена за 1 тн | руб. | 43000,09 | 43081,41 |
| Электроэнергия | тыс.руб. | 4111,90 | 3688,73 |
| количество | т.кВт·ч | 773,52 | 694,70 |
| цена за 1 кВт·ч | руб. | 5,31 | 5,31 |
| Холодная вода | тыс.руб. | 205,74 | 195,52 |
| количество | м | 5123,36 | 4901,64 |
| тариф | руб. | 40,16 | 39,89 |
| Расходы на воду для ГВС | тыс.руб. | 379,55 | 366,44 |
| количество | м | 9548,00 | 8999,42 |
| тариф | руб. | 39,75 | 40,72 |
| Себестоимость | тыс.руб. | 61602,43 | 68466,18 |
| Доходы (без учета НДС) | тыс.руб. | 1186,26 | 13352,29 |
| Себестоимость 1 Гкал | руб. | 20961,18 | 14200,58 |
| Установленный предельный уровень цены в соответствии с индексом (РЭК) с 01.01 по 30.06 | руб./Гкал | 3279,79 | 3279,79 |
| Установленный предельный уровень цены в соответствии с индексом (РЭК) с 01.07 по 31.12 | руб./Гкал | 3616,08 | 3616,08 |
| Прибыль/убытки по результатам операционной деятельности | тыс.руб. | -60416,17 | -55113,89 |

Показатели деятельности в части теплоснабжения ООО “Техстройдом” указаны в таблице ниже.

Таблица 37. Показатели деятельности по теплоснабжению ООО “Техстройдом”

| Наименование расходов | Ед.изм. | Показатели хозяйственной деятельности в 2025г |
| --- | --- | --- |
| Выработано тепловой энергии всего | Гкал | 40837,0 |  |
| Собственные нужды | Гкал | 1863,2 |  |
| то же в % | % | 4,6 |  |
| Отпущено тепловой энергии в сеть | Гкал | 38774,2 |  |
| Отпущено тепловой энергии всего | Гкал | 38774,2 |  |
| Материалы на текущий ремонт, техническое обслуживание, кап. ремонт собственными силами | тыс.руб. | 3158,3 |  |
| Реагенты | тыс.руб. | 33,6 |  |
| Кап. ремонт подрядными организациями, тыс.руб. | тыс.руб. | 6484,2 |  |
| Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс.руб. | 700,5 |  |
| Расходы на оплату труда рабочих котельной: | руб. | 19544,4 |  |
| Численность | чел. | 41,0 |  |
| средняя зарплата | руб. | 39724,4 |  |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 4830,8 |  |
| Амортизация основных средств | тыс.руб. | 1387,2 |  |
| Цеховые расходы | тыс.руб. | 526,7 |  |
| Общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 6345,2 |  |
| Прочие | тыс.руб. | 1152,9 |  |
| Налог на УСНО | тыс.руб. | 1423,5 |  |
| ННЗТ (мазут) | тыс.руб. | 216482,8 |  |
| кол-во натурального топлива | тн | 5294,6 |  |
| цена за 1 тнт | руб. | 40887,2 |  |
| Электроэнергия | тыс.руб. | 13094,8 |  |
| Количество | т.кВт·ч | 2056,7 |  |
| цена за 1 кВт·ч | руб. | 6,4 |  |
| Холодная вода | тыс.руб. | 4554,2 |  |
| Количество | м | 98725,0 |  |
| Тариф | руб. | 46,1 |  |
| Себестоимость | тыс.руб. | 279690,8 |  |
| Себестоимость 1 Гкал | руб. | 7213,3 |  |
| Установленный предельный уровень цены в соответствии с индексом (РЭК) с 01.01 по 30.06 | руб./Гкал | 5033,8 |  |
| Установленный предельный уровень цены в соответствии с индексом (РЭК) с 01.07 по 31.12 | руб./Гкал | 5498,3 |  |

Показатели деятельности в части теплоснабжения ООО “ВСБ” указаны в таблице ниже.

Таблица 38. Показатели деятельности в части теплоснабжения ООО “ВСБ”

| Наименование расходов | Ед.изм. | Показатели хозяйственной деятельности в 2025г |
| --- | --- | --- |
| Выработано тепловой энергии всего | Гкал | 57367,12 |
| Собственные нужды | Гкал | 3664,15 |
| то же в % | % | 6,82 |
| Отпущено тепловой энергии в сеть | Гкал | 53169,73 |
| Отпущено тепловой энергии всего | Гкал | 53169,73 |
| Расход воды на ГВС | м | 2518,06 |
| Материалы на текущий ремонт, техническое обслуживание, кап. ремонт собственными силами | тыс.руб. | 5424,23 |
| Реагенты | тыс.руб. | 120 |
| Кап. ремонт подрядными организациями, тыс.руб. | тыс.руб. | 14016,5 |
| Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс.руб. | 1461,12 |
| Расходы на оплату труда рабочих котельной: | руб. | 43013,7 |
| численность | чел. | 36 |
| средняя зарплата | руб. |  |
| Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 5795,68 |
| удельный расход условного топлива на отпущенную т/э | кг у.т/Гкал | 162,5 |
| кол-во условного топлива | т у.т | 9322,157 |
| кол-во натурального топлива | м | 6755,186 |
| Электроэнергия | тыс.руб. | 14829,84 |
| количество | т.кВт·ч | 2857,38 |
| цена за 1 кВт·ч | руб. | 5,19 |
| количество | м | 61830,6 |
| тариф | руб. | 38,02 |
| Установленный предельный уровень цены в соответствии с индексом (РЭК) с 01.01 по 30.06 | руб./Гкал | 1042,82 |
| Установленный предельный уровень цены в соответствии с индексом (РЭК) с 01.07 по 31.12 | руб./Гкал | 1093,78 |

Источник информации о показателях хозяйственной деятельности котельных эксплуатируемых ООО «Гранд»; ООО «Энергокомплекс»; ООО «ТБК» сайт Раскрытие информации Приморский край Федеральной антимонопольной службы.

Показатели деятельности в части теплоснабжения ООО «Гранд» указаны в таблице ниже.

Таблица 39. Показатели деятельности в части теплоснабжения ООО “Гранд”

| Наименование параметра | Единица измерения | Показатели хозяйственной деятельности в 2025г |
| --- | --- | --- |
| Выручка от регулируемого вида деятельности с распределением по видам деятельности | тыс. руб. | 3181,75 |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 6528,143 |
| Расходы на приобретаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0 |
| Расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки | тыс. руб. | 3757,043 |
| уголь бурый | х | х |
| Объём | тонны | 352,41 |
| стоимость за единицу объёма | тыс. руб. | 10,661 |
| Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 299,12 |
| Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 8,31 |
| Объём приобретения электрической энергии | тыс. кВт·ч | 35,995 |
| Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 0,85 |
| Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала, в том числе: | тыс. руб. | 894,89 |
| Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 682,08 |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 212,8 |
| Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала, в том числе: | тыс. руб. | 434,53 |
| Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 331,2 |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 103,33 |
| Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 864 |
| Расходы на амортизацию основных средств | тыс. руб. | 864 |
| Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 222,98 |
| Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 222,98 |
| Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 54,73 |
| Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 54,73 |
| Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -3346,39 |
| Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | -3346,39 |
| Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 1,39 |
| Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | Гкал/ч | 1,39 |
| Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. Гкал | 1,401 |
| Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, определенном в том числе | тыс. Гкал | 1,351 |
| По приборам учёта | тыс. Гкал | 1,249 |
| По нормативам потребления коммунальных услуг и нормативам потребления коммунальных ресурсов | тыс. Гкал | 0,103 |
| Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом | тыс. Гкал/год | 0,044 |
| Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 0,044 |
| Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 3 |
| Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | человек | 1 |
| Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, используемыми для осуществления регулируемых видов деятельности, в целом по регулируемой организации или с распределением по источникам тепловой энергии (в зависимости от показателя (показателей), утвержденного уполномоченным органом) | кг у. т./Гкал | 0,1786 |
| Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, используемыми для осуществления регулируемых видов деятельности, в целом по регулируемой организации или с распределением по источникам тепловой энергии (в зависимости от показателя (показателей), утвержденного уполномоченным органом) | кг усл. топл./Гкал | 0,1786 |
| Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. кВт.ч/Гкал | 25,69 |
| Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | куб.м/Гкал | 0,01 |

Показатели хозяйственной деятельности котельной ООО «Энергокомлекс» зотражены в таблице ниже, данные за 2024год.

Таблица 40. Показатели деятельности в части теплоснабжения ООО “Энергокомлекс”

| Наименование | Ед. измерения | Показатели хозяйственной деятельности в 2025г |
| --- | --- | --- |
| Выручка от регулируемого вида деятельности с распределением по видам деятельности | тыс. руб. | 40289,8 |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 50185,1 |
| Расходы на приобретаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0 |
| Расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки | тыс. руб. | 0 |
| Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 11515,87 |
| Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 5,66 |
| Объём приобретения электрической энергии | тыс. кВт·ч | 2034,7 |
| Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 1356,53 |
| Расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 721,28 |
| Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала, в том числе: | тыс. руб. | 15933,73 |
| Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 13264,52 |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 2669,207 |
| Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала, в том числе: | тыс. руб. | 2092,999 |
| Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 987,8961 |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 1105,103 |
| Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 92,79 |
| Расходы на амортизацию основных средств | тыс. руб. | 98,79 |
| Расходы на амортизацию нематериальных активов | тыс. руб. | 0 |
| Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 2916,66 |
| Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 5543,587 |
| Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 4957,909 |
| Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 585,678 |
| Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0 |
| Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0 |
| Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0 |
| Расходы на капитальный и текущий ремонт основных средств | тыс. руб. | 0 |
| Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов | x | отсутствует |
| Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | тыс. руб. | 10011,65 |
| Расходы отнесенные на себестоимость | тыс. руб. | 1219,84 |
| Налоги и обязательные платежи | тыс. руб. | 5896,85 |
| Добавить прочие расходы |  |  |
| Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 29601,22 |

Таблица 41. Показатели деятельности в части теплоснабжения ООО “БМК”

| Наименование параметра | Единица измерения | Показатели хозяйственной деятельности в 2025г |
| --- | --- | --- |
| Выручка от регулируемого вида деятельности с распределением по видам деятельности | тыс. руб. | 13254,00 |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 65313,29 |
| Расходы на приобретаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 24739,40 |
| Расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки | тыс. руб. | 7214,36 |
| уголь каменный | х | х |
| общая стоимость |  | 7214,36 |
| Объём | тонны | 1516,75 |
| стоимость за единицу объёма | тыс. руб. | 4,76 |
| стоимость доставки | тыс. руб. | 0,00 |
| Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 1210,73 |
| Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 6,72 |
| Объём приобретения электрической энергии | тыс. кВт·ч | 192,42 |
| Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 18,31 |
| Расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 0,00 |
| Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала, в том числе: | тыс. руб. | 6187,00 |
| Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 5121,00 |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 5121,00 |
| Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала, в том числе: | тыс. руб. | 708,00 |
| Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 3438,00 |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 3438,00 |
| Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 1484,55 |
| Расходы на амортизацию основных средств | тыс. руб. | 1484,55 |
| Расходы на амортизацию нематериальных активов | тыс. руб. | 0,00 |
| Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 143,06 |
| Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 8502,87 |
| Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 68,00 |
| Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 2251,67 |
| Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 12785,34 |
| Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 68,00 |
| Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 2251,67 |
| Расходы на капитальный и текущий ремонт основных средств | тыс. руб. | 2319,67 |
| Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -13,30 |
| Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 0,00 |
| Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0,00 |
| Изменение стоимости основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 15632,00 |
| Изменение стоимости основных фондов за счет: | тыс. руб. | 7248,36 |
| Изменения стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 3068,72 |
| Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 4,80 |
| Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | Гкал/ч | 6114,50 |
| Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. Гкал | 7,14 |
| Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, определенном в том числе | тыс. Гкал | 5,97 |
| По приборам учёта | тыс. Гкал | 1,19 |
| Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал | тыс. Гкал | 0,01 |
| Расчётным путём | тыс. Гкал | 4,78 |
| По нормативам потребления коммунальных услуг и нормативам потребления коммунальных ресурсов | тыс. Гкал | 4,78 |
| Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом | тыс. Гкал/год | 1,00 |
| Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 1,00 |
| Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 11,00 |
| Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | человек | 4,50 |
| Добавить производственный объект |  |  |
| Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, используемыми для осуществления регулируемых видов деятельности, в целом по регулируемой организации или с распределением по источникам тепловой энергии (в зависимости от показателя (показателей), утвержденного уполномоченным органом) | кг у. т./Гкал | 199,34 |
| Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, используемыми для осуществления регулируемых видов деятельности, в целом по регулируемой организации или с распределением по источникам тепловой энергии (в зависимости от показателя (показателей), утвержденного уполномоченным органом) | кг усл. топл./Гкал | 166,00 |
| Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. кВт.ч/Гкал | 0,03 |
| Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | куб.м/Гкал | 0,19 |

  - Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения изменений строительства, либо реконструкции источников и тепловых сетей, существенно повлиявших на технико-экономические показатели, не производилось.

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения Находкинского городского округа

  - Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 (трех) лет

Источник информации о утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов)» сайт Раскрытие информации Приморский край Федеральной антимонопольной службы.

Перечень регулируемых организаций:

- АО " Находкинский морской торговый порт"

- КГУП "Примтеплоэнерго"

- ООО "БМК"

- ООО "Техстройдом"

- ООО "Энергокомплекс"

Сведения о тарифах, на период регулирования с 2024 по 2028 годы приведены в таблице ниже.

Таблица 42. Сведения о тарифах, на период регулирования с 2024 по 2028 годы

| начало периода | окончание периода | АО"Находкинский морской торговый порт" | КГУП "Примтеплоэнерго" | ООО "Энергокомплекс" | ООО "Техстройдом" | ООО "БМК" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2024 | 3279,79 | 4 120,59 |  |  |  |
| 01.01.2024 | 30.06.2024 | 3 616,08 | 4 731,37 |  | 5033,78 |  |
| 01.07.2024 | 31.12.2024 | 3 616,08 | 4 731,37 | 4858,25 | 5498,3 |  |
| 01.01.2025 | 30.06.2025 | 3782,6 | 5 529,02 | 4913,22 | 5498,3 | 3133,79 |
| 01.07.2025 | 31.12.2025 | 3782,6 | 5 418,44 | 4913,22 | 6437,02 |  |
| 01.01.2026 | 30.06.2026 | 3881,77 | 5 620,48 | 5124,49 | 5960,07 |  |
| 01.07.2026 | 31.12.2026 | 3881,77 | 5 395,66 | 5124,49 | 6463,01 |  |
| 01.01.2027 | 30.06.2027 | 4093,41 | 5 581,81 | 5329,47 | 6398,38 |  |
| 01.07.2027 | 31.12.2027 | 4093,41 | 5 581,81 | 5329,47 | 6596,47 |  |
| 01.01.2028 | 30.06.2028 | 4282,83 | 5 851,00 | 5542,65 | 6596,47 |  |
| 01.07.2028 | 31.12.2028 |  |  | 5542,65 | 6795,9 |  |

  - Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Тарифы на услуги по видам деятельности для КГУП «Примтеплоэнерго» устанавливаются Агентством по тарифам Приморского края. Для КГУП «Примтеплоэнерго» утвержден единый тариф на производство и передачу тепловой энергии, который действует для потребителей на всей территории Приморского края, без разбивки на районы и округа.

  - Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Подключение к системам теплоснабжения осуществляется на основании договора о подключении к системам теплоснабжения (далее - договор о подключении).

По договору о подключении исполнитель (теплоснабжающая или теплосетевая организация, владеющая на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии, к которым непосредственно или через тепловые сети и (или) источники тепловой энергии иных лиц осуществляется подключение) обязуется осуществить подключение, а заявитель (лицо, имеющее намерение подключить объект к системе теплоснабжения, а также теплоснабжающая или теплосетевая организация) обязуется выполнить действия по подготовке объекта к подключению и оплатить услуги по подключению.

В соответствии с правилами заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры размер платы за подключение определяется следующим образом:

1)	если в утвержденную в установленном порядке инвестиционную программу организации коммунального комплекса - исполнителя по договору о подключении (далее - инвестиционная программа исполнителя) включены мероприятия по увеличению мощности и (или) пропускной способности сети инженерно-технического обеспечения, к которой будет подключаться объект капитального строительства, и установлены тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых (реконструируемых) объектов капитального строительства (далее - тариф на подключение), размер платы за подключение определяется расчетным путем как произведение заявленной нагрузки объекта капитального строительства (увеличения потребляемой нагрузки - для реконструируемого объекта капитального строительства) и тарифа на подключение. При включении мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности сети инженерно-технического обеспечения в утвержденную инвестиционную программу исполнителя, но в случае отсутствия на дату обращения заказчика, утвержденных в установленном порядке тарифов на подключение, заключение договора о подключении откладывается до момента установления указанных тарифов;

2)	при отсутствии утвержденной инвестиционной программы исполнителя или отсутствии в утвержденной инвестиционной программе исполнителя мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности сети инженерно-технического обеспечения, к которой будет подключаться объект капитального строительства, обязательства по сооружению необходимых для подключения объектов инженерно-технической инфраструктуры, не связанному с фактическим присоединением указанных объектов к существующим сетям инженерно- технического обеспечения в рамках договора о подключении, могут быть исполнены заказчиком самостоятельно. В этом случае исполнитель выполняет работы по фактическому присоединению сооруженных заказчиком объектов к существующим сетям инженерно-технического обеспечения, а плата за подключение не взимается;

3)	если для подключения объекта капитального строительства к сети инженерно-технического обеспечения не требуется проведения мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности этой сети, плата за подключение не взимается.

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого заказчиком и исполнителем, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению. В случае если выполнение этих работ возложено на исполнителя, размер платы за эти работы определяется соглашением сторон.

В обязанность исполнителя входит: осуществить действия по созданию (реконструкции) систем коммунальной инфраструктуры до точек подключения на границе земельного участка, а также по подготовке сетей инженерно-технического обеспечения к подключению объекта капитального строительства и подаче ресурсов, не позднее установленной договором о подключении даты подключения (за исключением случаев, предусмотренных п.2).

В обязанность заявителя входит: выполнить установленные в договоре о подключении условия подготовки внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования объектов капитального строительства к подключению (условия подключения).

В соответствии с Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: Точка подключения – место соединения сетей инженерно-технического обеспечения с устройствами и сооружениями, необходимыми для присоединения, строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к системам теплоснабжения.

В соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 №1075):

В случае если подключаемая тепловая нагрузка более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в состав платы за подключение, устанавливаемой органом регулирования с учетом подключаемой тепловой нагрузки, включаются средства для компенсации регулируемой организации расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе застройщика, расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, а также налог на прибыль, определяемый в соответствии с налоговым законодательством.

Стоимость мероприятий, включаемых в состав платы за подключение, определяется в соответствии с методическими указаниями и не превышает укрупненные сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры. Плата за подключение дифференцируется в соответствии с методическими указаниями, в том числе в соответствии с типом прокладки тепловых сетей (подземная: канальная, бесканальная и надземная).

При отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения плата за подключение для потребителя, суммарная подключаемая тепловая нагрузка которого превышает 1,5 Гкал/ч суммарной установленной тепловой мощности системы теплоснабжения, к которой осуществляется подключение, устанавливается в индивидуальном порядке.

В размер платы за подключение, устанавливаемой в индивидуальном порядке, включаются средства для компенсации регулируемой организации:

а) расходов на проведение мероприятий по подключению объекта капитального строительства потребителя, в том числе - застройщика;

б) расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта капитального строительства потребителя, рассчитанных в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции) соответствующих тепловых сетей;

в) расходов на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, необходимых для создания технической возможности такого подключения, в том числе в соответствии со сметной стоимостью создания (реконструкции, модернизации) соответствующих тепловых сетей и источников тепловой энергии;

г) налога на прибыль, определяемого в соответствии с налоговым законодательством. Стоимость мероприятий, включаемых в состав платы за подключение, устанавливаемой в индивидуальном порядке, не превышает укрупненные сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры.

  - Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не взымается.

  - Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Находкинский городской округ не относится к утвержденным ценовым зонам теплоснабжения.

  - Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Находкинский городской округ не относится к утвержденным ценовым зонам теплоснабжения.

  - Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменений в утвержденных ценах (тарифах), за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, не зафиксировано.

Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения Находкинского городского округа

- 10.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

В ходе анализа действующих систем централизованного теплоснабжения городского округа выявлены отдельные существующие проблемы организацию безопасного, качественного и надежного теплоснабжения.

К указанным проблемам относятся:

            - по источникам тепловой энергии:

- моральный и физический износ основного и вспомогательного оборудования котельных;

- источники тепловой энергии, работающие на неэффективном, в отличии от природного газа, – угле, мазуте, дизельном топливе;

- несоответствие состояния котельного оборудования современным требованиям технической оснащенности и уровня надежности;

- недостаток средств автоматики на котельных и центральных тепловых пунктах (далее – ЦТП);

            - по тепловым сетям:

- высокие потери в тепловых сетях при транспортировке, вызванные физическим износом и сверхрасчетным сроком службы изоляции;

- частая аварийность, высокие затраты на ремонт тепловых сетей, вызванные физическим износом трубопроводов, отработавших нормативный срок службы более 80% сетей.

            - по теплопотребляющим установкам потребителей:

- низкая степень охвата потребителей приборами учета тепла и средствами регулирования как следствие неточность в оценке тепловых нагрузок потребителей

- низкие характеристики теплозащиты ограждающих конструкций жилых и общественных зданий и их ухудшение из-за недостаточных и несвоевременных ремонтов;

- отсутствие у организаций, эксплуатирующих жилой фонд, стимулов к повышению эффективности использования коммунальных ресурсов при отсутствии приборов учета тепловой энергии у потребителей.

  - Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения Находкинского городского округа (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Основная причина, определяющая надежность и безопасность теплоснабжения поселения — это техническое состояние теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей. Высокая степень износа основного оборудования и недостаточное финансирование теплогенерирующих предприятий не позволяет своевременно модернизировать устаревающее оборудование и трубопроводы.

Наладка тепловой сети является ключевым фактором в обеспечении надежного функционирования системы «источник тепла - тепловая сеть - потребитель». От состояния и работы тепловой сети во многом зависит работа системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения потребителей тепла. При дальнейшей эксплуатации без проведения реконструкции, износе тепловых сетей более 80% количество аварий будет лавинообразно возрастать.

Система теплоснабжения городского округа практически выполняет свои функции, как системы жизнеобеспечения, но не в полной мере отвечает соответствующим техническим требованиям.

Основными существующими проблемами организации надежного и безопасного теплоснабжения Находкинского городского округа являются:

- высокая степень износа котельного оборудования, большая часть котлов имеет срок эксплуатации более 15 лет;

- высокий уровень износа трубопроводов тепловых сетей, нуждаются в замене не менее 80% тепловых сетей.

  - Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Основными существующими проблемами развития систем теплоснабжения Находкинского городского округа в их зоне ответственности являются:

- отсутствие возможности присоединения перспективной нагрузки в связи с отсутствием резерва пропускной способности существующих трубопроводов на котельных №№3.3, 1.3, 4.8 и 4.1, а также отсутствием резерва мощности на котельной №4.13;

  - Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы в организации надежного и эффективного снабжения топливом, действующих систем теплоснабжения городского округа, сводятся к основной причине – отсутствие практически на всех источниках тепла резервного и аварийного топлив.

Проблем в обеспечении действующих систем теплоснабжения топливом не наблюдалось, как в номинальном режиме работы источников тепловой энергии, так и в периоды резких похолоданий.

  - Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов к рассмотрению материалов, вносимых в Схему теплоснабжения не представлено.

  - Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения Находкинского городского округа, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения Находкинского городского округа за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, не зафиксировано.