СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА

(РАЗРАБОТКА НА 2027 ГОД)

Обосновывающие материалы схемы Теплоснабжения

Том 1

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Оглавление

Глава 2	СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	4

2.1.Данные генерального плана муниципального образования Находкинского городского округа	4

2.2.Численность постоянного населения	4

2.3.Функциональное зонирование территории	7

2.3.1. Жилые зоны	8

2.3.2.Общественно-деловые зоны	10

2.3.3.Производственная, коммунально-складская зона	12

2.3.4.Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры	13

2.4.Сведения «Департамента архитектуры, градостроительства и землепользования города Находка»	14

2.5.Приросты строительных фондов	21

2.5.1.Жилой фонд	22

2.5.2.Образование	25

2.5.3.Здравоохранение	28

2.5.4.Социальное обслуживание	29

2.5.5.Объекты торгового назначения, общественного питания, объектов бытового обслуживания и объектов административно-делового назначения	31

2.6.	Подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков к системе теплоснабжения	33

2.7.Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	41

2.8.Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	43

2.8.1.Отопление и вентиляция	43

2.8.2.Горячее водоснабжение	50

2.8.3.Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в зоне действия каждого из существующих источников тепловой энергии на каждом этапе в результате подключения зданий по действующим техническим условиям	52

2.9.Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе ….…………………………………………………………………………...58

2.10.Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.	58

2.11.Описание изменений показателей существующего и перспективного потреблениятепловой энергии на цели теплоснабжения при разработке схемы теплоснабжения на 2027 год…..	58

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

- 2.1.	Данные генерального плана муниципального образования Находкинского городского округа

Решением № 10 от 26 октября 2022 года Думой Находкинского городского округа приняты изменения Генерального плана Находкинского городского округа. Срок реализации решений генерального плана составляет:

- первая очередь - 2031 год;

- расчетный срок - 2041 год.

- 2.2.	Численность постоянного населения

Численность населения Находкинского городского округа на начало 2024 года составила 135 345 человек:

‒	г. Находка 134 315 чел.;

‒	с. Анна и с. Душкино 1 030 чел.

Численность населения неуклонно снижается с 1991 года (когда оно составляло 192 тыс. чел.). В СТП Приморского края округ отмечен признаком «активное снижение населения (более 10 %)».

Несмотря на постоянное снижение численности населения, программы развития Находкинского ГО и Приморского края закладывают оптимистичный сценарий с ростом населения в будущем. План комплексного социально-экономического развития Находкинского ГО Приморского края до 2030 года предполагает, что в 2026 году население составит 144,6 тыс. чел., а в 2030 — 146,2 тыс. чел., и прирост ожидается среди трудоспособного населения (76,3 тыс. чел. занятых в 2022 году, 86,5 тыс. чел в 2026 году, 89,0 тыс. чел. в 2030 году). Данный прогноз является оптимистичным и может быть реализован только при огромном положительном сальдо миграции, так как естественный прирост и в Приморском крае, и в Дальневосточном федеральном округе в целом в течение длительного срока остается отрицательным.

Основным фактором, влияющим на численность населения в последние 10 лет, являются миграционные потоки.

Выравнивание численности населения ожидается за счет положительного миграционного потока: население, особенно молодежь, будет перемещаться в районы с более развитой инфраструктурой и высокими доходами. Положительный естественный прирост населения восстановится за счет прибывших мигрантов. Для этого необходимо предоставить условия для комфортного проживания взрослых и детей и проводить целенаправленную политику по привлечению населения.

Прогнозное изменение численности населения в виде цифрового материала показано в таблице 1.

Таблица 1. Прогнозное изменение численности населения

| Наименование сельского поселения/ населенного пункта | Факт, 2026 г. | Срок первой очереди 2035 г. | Расчетный срок 2041 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Находкинский городской округ | 135345 | 135345 | 135345 |
| в том числе: |  |  |  |
| г. Находка | 134315 | 134315 | 134315 |
| с. Анна | 423 | 423 | 423 |

Площадь территории поселения

В соответствии с законом Приморского края № 183-КЗ от 06.12.2004 город Находка с рядом близлежащих территорий был наделен статусом городского округа. Закон установил существующие границы Находкинского городского округа, которые состоят из четырех участков, каждый из которых имеет сухопутные и водные границы. Общая протяженность границ составляет примерно 289,4 км, из них 133,4 км - сухопутная часть и 156,0 км - водная часть границы.

На севере и востоке Находкинский городской округ граничит с Партизанским муниципальным районом, на западе - с городским округом ЗАТО город Фокино.

В соответствии с законом №183-КЗ вся граница Находкинского городского округа разбита на четыре участка, которые в свою очередь имеют дробную структуру.

Участок № 1

Протяженность границы участка N 1 составляет 86,2 км, из которых 43,5 км - сухопутная часть и 42,7 км - водная часть границы. В состав участка №1 входят:

Участок: Находкинский городской округ - Партизанский муниципальный район;

Участок: Находкинский городской округ - береговая линия Японского моря (залив Восток - бухта Анна);

Участок: Находкинский городской округ - городской округ закрытое административно-территориальное образование город Фокино.

Участок № 2

Протяженность границы участка N 2 составляет 100,3 км, из которых 32,7 км - сухопутная часть и 67,6 км - водная часть границы. В состав участка №2 входят:

Участок: Находкинский городской округ - Партизанский муниципальный район;

Участок: Находкинский городской округ - береговая линия Японского моря (залив Находка - залив Восток).

Участок № 3

Протяженность границы участка N 3 составляет 72,0 км, из которых 43,4 км - сухопутная часть и 28,6 км - водная часть границы. В состав участка №3 входят:

Участок: Находкинский городской округ - Партизанский муниципальный район;

Участок: Находкинский городской округ - береговая линия Японского моря.

Участок № 4

Протяженность границы участка N 4 составляет 30,9 км, из которых 13,8 км - сухопутная часть и 17,1 км - водная часть границы.

Участок: Находкинский городской округ - Партизанский муниципальный район;

Участок: Находкинский городской округ - береговая линия Японского моря.

Баланс существующего и планируемого распределения земель по категориям в границах городского округа

Распределение земель по категориям представлено в таблице 2.

Таблица 2.	Распределение земель городского округа по категориям

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ (по официальным данным) | га | 36040,83 | 36040,83 |
|  | ТЕРРИТОРИЯ (измеренная в САПР ГИС по данным единого государственного реестра недвижимости) | га | 36883,3 | 36883,3 |
| 1.1 | Земли населенных пунктов | га | 21885,44 | 20700,94 |
|  | в том числе: | - | - | - |
| 1.1.1 | г. Находка | га | 19977,76 | 19266,13 |
| 1.1.2 | с. Анна | га | 239,39 | 239,39 |
| 1.1.3 | с. Душкина | га | 1668,99 | 1195,42 |
| 1.2 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 396,68 | 355,19 |
| 1.3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного | га | 1960,04 | 2340,8 |
| 1.4 | Земли лесного фонда | га | 7451,52 | 8380,43 |
| 1.5 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 2,28 | 2,28 |
| 1.6 | Земли запаса | га | 4593,88 | 4510,2 |
| 1.7 | Земли водного фонда | га | 593,46 | 593,46 |
| 2 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |
| 2.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 1981 | 2839,87 |
| 2.2 | Зона застройки малоэтажнымижилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | га | 153,52 | 115,85 |
| 2.3 | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | га | 356,15 | 366,59 |
| 2.4 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | га | 93 | 484,76 |
| 2.5 | Многофункциональная общественно-деловая зона | га | 272,73 | 464,82 |
| 2.6 | Зона специализированной общественной застройки | га | 236,45 | 219,35 |
| 2.7 | Производственная зона | га | 2237,37 | 1933,39 |
| 2.8 | Коммунально-складская зона | га | 229,45 | 744,13 |
| 2.9 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 476,88 | 790,3 |

  - Функциональное зонирование территории

Генеральным планом на территории населенного пункта с учетом приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» установлены следующие функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная, коммунально-складская зона;

- зона инженерной инфраструктуры;

- зона транспортной инфраструктуры;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона рекреационного назначения;

- зона специального назначения;

- зона режимных территорий;

- зона лесов.

Далее описаны территориальные зоны, в которых возможно размещение объектов, генерирующих и (или) потребляющих тепловую энергию

    - Жилые зоны

Одной из основных, стратегических установок в развитии города является повышение качества жизни жителей с достижением по основным показателям среднеевропейских стандартов, прежде всего по обеспечению жилым фондом – 30 кв. м на одного человека.

На расчетный срок Генерального плана планируемая численность населения городского округа составит 173 тыс. человек, показатель жилой обеспеченности возрастет до 30 кв. м общей площади на человека. Это потребует увеличения жилого фонда и соответственно территории жилой застройки.

Общественно-деловые центры и объекты первой необходимости создаются во вновь образуемых жилых ячейках. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена ее регенерация, уплотнение и упорядочение. На свободной территории этих кварталов предусматривается строительство небольшими группами индивидуальной, блокированной среднеэтажной застройкой.

В Находке вдоль новой (перспективной) магистральной улицы непрерывного движения с северной стороны от нее запланированы новые жилые кварталы, с организацией объектов первой необходимости (магазины, детские сады, поликлиники).

Свободные территории в центральной части города предназначаются под среднеэтажную и многоэтажную застройку и требуют инженерной подготовки. К ним относятся:

- реконструируемый участок под многоэтажную застройку в границах ул. Дзержинского, ул. Минская, в районе «Детско-юношеской спортивной школы «Юниор»;

- крупный многоэтажный жилой комплекс планируется построить в центральной части города в границах ул. Красноармейская, ул. Попова, вблизи озера Соленое;

- организация многоэтажной жилой зоны в границах ул. Добролюбова, ул. Дальная, ул. Сенявина и ул. Чапаево;

- застройка центральной части квартала, ограничивающейся ул. Спортивная, ул. Приморский бульвар и ул. Ореховая;

- в районе средней общеобразовательной школы №23.

Помимо освоения новых площадок, предлагается уплотнение существующей индивидуальной застройки, а также организация новых территорий: в границах ул. Некрасова и ул. Всеволода Сибирцева; границах ул. Канадская и планируемой объездной дороги; в границах ул. Березовая и планируемой объездной магистральной улицы. в границах ул. Капитанская и инженерных коридоров ЛЭП; уплотнение застройки на ул. Репина.

Внесением изменений в генеральный план предлагается застройка территории земельного участка 25:31:010304:10 вдоль улицы Западная многоэтажными жилыми домами, развитие многоэтажной жилой застройки в районе ул. Снеговая и ул. Зеленая, между улицами Угольная и Кирова, в районе ул. Астафьева.

В границах ул. Трудовая, ул. Угольная и ул. Шоссейная внесением изменений в генеральный план предлагается сохранить индивидуальную жилую застройку.

В микрорайоне «п. Ливадия» активное развитие территории жилой застройки планируется вдоль бухты Рифовая (м. Рифовый); вдоль ул. Вишневая и ул. Фруктовая. Проектами планировки предлагается развитие жилищного строительства преимущественно в восточной части микрорайона. Небольшое строительство планируется на территории бывшего посёлка Средний, вдоль ул. Ливадийская. Учтен и отображен проект планировки крупной жилой зоны для многодетных семей, южнее планируемой автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения. Кроме того, внесением изменений в генеральный план в микрорайоне «п. Ливадия» учтен проект планировки и межевания в границах дороги Душкино - Ливадия, ул. Подсобная в п. Средней, ул. Колхозная в п. Авангард для развития индивидуальной жилой застройки. В северной части микрорайона предлагается организация кварталов индивидуальной жилой застройки с увеличением границы населенного пункта.

Село Анна не подвергается сильным изменениям. Существующий коптильно- перерабатывающий комплекс так и останется единственным градообразующим предприятием. Строительство новых жилых домой и объектов общественно-делового назначения не предполагается, кроме развития жилой застройки вдоль автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения Душкино – Ливадия - Анна с подъездом к Южно-Морскому.

В селе Душкино планируется небольшое развитие зоны индивидуальной жилой застройки вдоль ул. Пионерская.

Развитие территорий жилой застройки в северной и северо-западной части микрорайона «п. Врангель», заложенное в предшествующем генеральном плане, будет сохраняться. Проектом предлагается завершить возведение существующих кварталов жилой застройки в районе ул. Беринга, ул. Луговая и ул. Осенняя. Предложенное развитие городского округа в части жилых и общественных зон в микрорайоне «п. Врангель» учитывается практически в полном объеме. Учтены большинство из утвержденных ранее проектов планировки и межевания. С учетом планов по размещению промышленных предприятий градостроительная емкость микрорайона «п. Врангель» соответствует поставленным задачам. Развитие индивидуальной жилой застройки предлагается в западной части микрорайона, в том числе у территории садоводческого товарищества Гигиенист. В целом можно отметить, что при значительном развитии производства, земельные ресурсы для жилищного строительства микрорайона «п. Врангель» ограничены.

    - Общественно-деловые зоны

Генеральный план предлагает формирование единой и непрерывной системы общественных социально-активных пространств, связывающих все компоненты общегородского центра, с жилыми образованиями, зонами отдыха и рекреации, коммунальными объектами, включающую учреждения обслуживания разного уровня.

Исходя из территориальной разбросанности жилых площадок и сложности рельефа, в Находке предлагается создать «узловой» принцип формирования рассредоточенного центра. Некоторые существующие и формируемые узлы общественно-делового значения должны более четко усилить свое функциональное значение.

Утвержденный генеральный план установил на территории г. Находка семь основных градостроительных центров:

- центр – проспект Северный и ул. Шевченко

- центр – проспект Мира и парк «Соленое озеро»

- центр – «мыс Шефнера»

- центр – ул. Ленинская и площадь Ленина

- центр – «Южный»

- центр – туристический в районе бухты Новицкого

- центр – «Промышленно-логистический парк»

- Центр – проспект Северный и ул. Шевченко. Внесением изменений в генеральный план предлагается сохранить индивидуальную жилую застройку южнее ул. Снеговая, объекты общественно-делового назначения в этом градостроительном центре разместятся на территориях вдоль Северного проспекта и ул. Перевальная.

- Центр – проспект Мира и парк «Соленое озеро». Наиболее крупный по масштабу территории и количеству учреждений центр общественно-делового значения. Он расположится на пересечении проспекта Мира и улицы Красноармейской. Этот центр предлагается дополнить благоустроенной территорией парка «Соленое озеро».

- Центр – мыс Шефнера, останется центром административно-деловой застройки, выполняя, преимущественно, транспортно-логистическую функцию.

- Центр – ул. Ленинская и площадь Ленина. Это культурно-исторический центр. Предлагается сохранение исторической застройки и реконструкция ул. Ленина с превращением ее в пешеходную с присвоением статуса градостроительного ансамбля «Квартал Ленинский». Особое внимание необходимо уделить развитию исторического центра Находки – комплекса застройки вдоль улицы Ленинской (включая ул. Владивостокскую и ул. Луначарского), где необходимо сохранить существующее планировочное решение и стиль зданий при их реконструкции и насыщении новыми функциями. Здесь имеется уникальная для Приморья ситуация, позволяющая создать активный общественный и культурный центр с историческими и музейными функциями. За счет малых архитектурных форм и специальных средств, возможно получить активно работающую музейную экспозицию в «живой» городской среде, демонстрирующую вехи становления и развития Находки.

- Центр – «Южный», располагается в районе стадиона Южный. Является центром притяжения населения с формированием общественно-деловых комплексов, обслуживающих близлежащие кварталы жилой застройки.

- Центр – туристический в районе бухты Новицкого. Узел будет представлять собой квартал жилой застройки с объектами обслуживания, и включать территорию отдыха и туризма

- Центр – «Промышленно-логистический парк». Узел, сформированный в юго-восточной части города, возьмет на себя функции промышленно-логистического парка.

В микрорайоне г. Находка «п. Врангель» предлагается сформировать общественно-деловые комплексы, обслуживающие близлежащие кварталы жилой застройки в районе ул. Беринга, ул. Луговая и ул. Осенняя, а также в районе ул. Железнодорожная.

В микрорайоне «п. Ливадия» основной функциональный и композиционный центр урбанизированной территории предлагается сформировать на её главной широтной оси (ул. Новая – ул. Набережная при пересечении её с ул. Заречная и ул. Ливадийская), вдоль которой располагаются градообразующие предприятия (ПАО «Находкинский судоремонтный завод» и рыболовецкий колхоз «Тихий океан»).

В селе Душкино в центре села предлагается развитие общественно-деловой застройки с выходом к проектируемой зоне отдыха.

Зона общественной застройки в части объектов спорта соответствует задачам строительства малых стадионов и спортивных площадок в связи с освоением новых участков под средне- и многоэтажное жилищное строительство. В климатических условиях Находки предлагается создание бассейнов общего пользования

    - Производственная, коммунально-складская зона

В центральной части города Генеральным планом предлагается вынести производственно-коммунальные объекты, так как в их санитарно-защитной зоне расположено большое количество жилой застройки. Восточная часть города, на въезде со стороны микрорайона «п. Врангель», выделена утвержденным генеральным планом под планируемую промышленно-коммунальную застройку с удобными транспортными развязками. В этом промышленном узле предлагается организация площадок под предприятия, выносимые из центральной части города.

На территории АО «Порт Восточные ворота – Приморский завод» рекомендуется разместить склады и места разгрузки грузов.

Проектируемые производственные территории в восточной части микрорайона «п. Врангель», размещены согласно земельным участкам. Постановлением Правительства РФ № 328 от 27.03.2019 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 марта 2017 г. № 272 «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Нефтехимический», земельный участок НЗМУ отнесен к территориям опережающего социально-экономического развития. На юге микрорайона «п. Врангель», в районе ул. Внутрипортовая, предлагается организовать территорию для обслуживания производственных площадок, которую рекомендуется использовать для размещения временного городка строителей, складских помещений, стоянки транспортных средств.

    - Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры

Зоны транспортной инфраструктуры предназначены для размещения и функционирования объектов, сооружений, коммуникаций внешнего и индивидуального, морского, воздушного, железнодорожного и автомобильного транспорта, а также производственных объектов, обеспечивающих хранение, переработку и погрузку грузов. Включаются территории, подлежащие благоустройству с учетом технических и эксплуатационных характеристик таких объектов, сооружений и коммуникаций, в том числе для создания санитарно-защитных зон. Внесением изменений в генеральный план предложено выделить зоны транспортной инфраструктуры под портовые территории, крупные гаражные комплексы, объекты транспорта, отвод железной дороги, причальные сооружения.

В части железнодорожного транспорта в границах Находкинского городского округа территориально предусмотрено:

- развитие станции Находка Восточная со строительством II соединительного железнодорожного пути общего пользования на участке ст. Хмыловский - ст. Находка Восточная мощностью 18 млн. тонн грузов в год (Партизанский район, г. Находка);

- строительство двух железнодорожных парков с 20 приемопередаточными путями общей полезной протяженностью 1050 м каждый;

- строительство соединительных железнодорожных путей между станцией Находка Восточная и районными парками (Находкинский городской округ) - II путь и мост через р. Партизанка.

В части развития воздушного транспорта проектом предусмотрено размещение посадочной площадки для вертолетов в районе в районе озера Соленое для удовлетворения потребностей Находкинской городской больницы.

Развитие транспортной системы порта Находка и Восточный осуществляется в рамках мероприятий, установленных Постановлением Правительства РФ от 20.12.2017 № 1596, в том числе комплексная модернизация и строительство новых портовых терминалов, железных и автомобильных дорог и подходов, мостовых переходов и тоннелей, информационно-коммуникационной инфраструктуры транспортного узла на базе порта Восточный.

За счет средств федерального бюджета осуществляется строительство соединительных железнодорожных путей, железнодорожного районного парка N 4, объектов автодорожной инфраструктуры, искусственных сооружений на автомобильных и железных дорогах, объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения федеральных объектов, а также удлинение железнодорожных путей в железнодорожном районном парке N 3.

Также за счет средств федерального бюджета осуществляется строительство причальных сооружений для транспортных судов (3 причала), причала портового флота, берегоукрепление территории, обустройство и дноуглубление операционной и маневровой акватории, подходного канала к порту с установкой средств навигационного обеспечения (СНО), строительство объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения федеральных объектов.

За счет средств внебюджетных источников осуществляется строительство нового угольного терминала мощностью около 20 млн. тонн в год (универсальный производственно-перегрузочный комплекс «Север»), включая строительство объектов автодорожной инфраструктуры - подходов к пунктам пропуска через государственную границу Российской Федерации.

Предусмотрено строительство объектов частной собственности, в том числе строительство объектов портовой инфраструктуры - новых портовых контейнерных терминалов, припортового логистического контейнерного терминала, 3-й очереди существующего угольного терминала мощностью около 6 млн. тонн угля в год; реконструкция действующих и создание новых объектов портовой, железнодорожной и автодорожной инфраструктуры, формирование региональной транспортно-логистической системы и интегрирование ее в международный транспортный коридор «Транссиб»; создание системы координации субъектов регионального транспортного рынка в пределах транспортного узла.

Планируется строительство в порту Находка нового морского терминала ВНХК мощностью 30,0 млн. тонн компанией АО «Восточная нефтехимическая компания», в порту Восточный планируется размещение терминала А.

Кроме этого, в соответствии с действующим генеральным планом проектом предусмотрено устройство новых причальных сооружений.

Зоны инженерной инфраструктуры предназначены для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций энергообеспечения, водоснабжения и очистки стоков, связи, а также включают в себя территории, необходимые для их технического обслуживания и охраны. Для развития зон инженерной инфраструктуры зарезервированы территории для размещения объектов инженерной инфраструктуры по утвержденному генеральному плану и разработанным проектам планировок.

  - Сведения «Департамента архитектуры, градостроительства и землепользования города Находка»

Сведения «Департамента архитектуры, градостроительства и землепользования города Находка» отражены в перечне перспективной застройки, в таблице ниже.

Таблица 3. Перечень перспективной застройки этапы и сроки сдачи объекта

| № | Застройщик | Адрес (местоположение) в г. Находка | Вид разрешенного использования | планируемый год | Площадьпланируемой планируемой застройки |  | Кадастровый квартал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ЗУ,га | жилая (м²) |  |
| 1 | ооо «Тавридажилстрой" | район Астафьева | Микрорайон «Парковый». строительство МКД | н/д | 180 | 300 000,00 | 25:31:010200 |
| 2 | - | Район ул. Дальняя (25,27,29) | Снос ветхого Строительство МКД | н/д | 0,5 | 10000 | 25:31:010208:886, |
|  |  |  |  |  |  |  | 25:31:010208:884, |
|  |  |  |  |  |  |  | 25:31:010208:920 |
| 3 | - | Район ул. Лермонтова (реновация) | Снос ветхого Строительство МКД | н/д | 3,6 | 23000 | 25:31:010208 |
| 4 | - | Район ул. Чернышевского (реновация) | Снос ветхого Строительство МКД | н/д | 3,7 | 20 000,00 | 25:31:010210 |
| 5 | - | Район ул. Седова | - | н/д | 3,5 | 30000 | 25:31:010210 |
| 6 | ООО «СЗ Молодежный» | Ул. Западная, 23 | Строительство МКД | н/д | 53, 7981 | 50000 | 25:31:О10304: 1О |
| 7 | - | Район ул. Минская (бульвар Энтузиастов, 14) | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) | н/д | 0,871 | 20000 | 25:31:010401:10643 |
|  |  |  |  |  |  |  | 25:31:000000:7377 |
| 8 | ООО «Алекс» | Район ул.Советская (дамба) | Строительство МКД | н/д | 38,66 | 240 000,00 | 25:31:010211 |
| 9 | ООО «Вива» | Район ул. Дзержинского, 18 | Строительство МКД(ЖК («Три богатыря») | н/д | 2,822 | 48000 (31845) | 25:31:010404:8884 |
| 10 | - | Район ул. Комсомольская (реновация) | Снос аварийного Строительство МКД | н/д | 8,93 | 3000 | 25:31:010404 |
| 11 | - | Район проспекта Северного- ул. Кирова (северный микрорайон) | Строительство МКД | н/д | 18,38 | 100000 | 25:31:010406 |
| 12 |  | Ул. Фрунзе, ул. Шевченко |  | н/д | 9 | 15000 | 25:31:010406 |
| 13 |  | Район ул. Фрунзе | Строительство МКД | н/д | 8,6 га | 50000 | Территория |
| 14 |  | Район ул. Сидоренко | Строительство МКД | н/д | 8,3 Га |  | 25:31:010404:7102 |
|  |  |  |  |  |  |  | 25:31:010404:8545 |
|  |  |  |  |  |  |  | 25:31:010404:6119 |
|  |  |  |  |  |  |  | 25:31:010404:8546 |
|  |  |  |  |  |  |  | 25:31:010404:8531 |
|  |  |  |  |  |  |  | 25:31:010404:6121 |
|  |  |  |  |  |  |  | 25:31:010404:6141 |
|  |  |  |  |  |  |  | 25:31:010404:6056 |
|  |  |  |  |  |  |  | 25:31:010404:6125 |
|  |  |  |  |  |  |  | 25:31:О10404:6026 |
|  |  |  |  |  |  |  | 25:31:010404:7108 |
|  |  |  |  |  |  |  | 25:31:010404:146 |
|  |  |  |  |  |  |  | 25:31:010404:8805 |
|  |  |  |  |  |  |  | 25:31:О10404:6027 |
| 15 | СЗ ООО «Афина» | 160 м на восток от ул.Спортивная, 26 | Строительство МКД, RU 25308000-41-2021 | н/д | 1,22 | ..... | 25:31:О10206:4206 |
|  |  |  |  |  | 0,75 | 13 100 | 25:31:010206:4208 |
| 16 | Д/А ООО"Владис "RU 25308000-51-2019 | 35 м наюг от ул.Добролюбова, 7 |  | н/д | 0,23 | 5200 | 25:31:010208:6255 |
| 17 | Д/АООО "Академия недвижимости" | Ул.Астафьева, 111а | Строительство МКД, RU 25308000-12-2022 | н/д | 0,29 | 3 090,00 | 25:31:010204:2149 |
| 18 | Д/А до 2015г., обременено (арест) собственность, есть незавершенка | район Астафьева | Строительство МКД | н/д | 5,66 | 10 000,00 | 25:31:010204:1918 |
|  |  | Район ул. Спортивная 15 | Строительство МКД | н/д | 0,2 | 4000 | 25:31:010206:4170 |
| 19 | Д/А (суб.Д/а Римэко) | Район ул. Бокситогорская 36 | Строительство МКД | н/д | 0,295 | 8 227,70 | 25:31:010206:1062 |
|  |  | Район ул. Бокситогорская 38 |  |  | 0,3 753 |  | 25:31:010206:4553 |
| 20 | аукцион 27.06.2023 | Район ул. Бокситогорская,51 | Строительство МКД | н/д | 1,5 | 10 000,00 | 25:31:010206:4921 |
| 21 | аукцион 27.06.2023 | Район ул. Бокситогорская,54 | Строительство МКД | н/д | 1,5 | 10 000,00 | 25:31:010206:4870 |
| 22 | Д/А (физ/л), незавершенка | Район ул. Спортивная 41 | Строительство МКД | н/д | 0,63 | 5 000,00 | 25:31:010206:1126 |
| 23 | Белфаст | Ул. Дальняя,1а | Строительство МКД Строительство МКД | н/д | 0,54 | 3 126,40 | 25:31:О10206:5815 (25:31:010206:756 25:31:О10206:2954) |
|  |  |  |  |  |  | 5 178,75 |  |
| 24 |  | Ул. Лермонтова | Строительство МКД | н/д | 2,44 | 15000 | 25:31:010208:903 |
| 25 | Д/А ООО"Владис" RU 25308000- 73- 2019 | Район ул. Горького | Строительство МКД | н/д | 0,27 | 5 070,00 | 25:31:010209:699 |
| 26 | Д/А | Район ул. Луначарского,lА | Строительство МКД | н/д | 0,96 | 5110 | 25:31:010210:7304 |
| 27 | ООО "Строй град" | Район ул. Маяковского | Строительство МКД | н/д | 1484 | 2 900,00 | 25:31:010210:1293 |
|  |  |  |  |  | 1338 |  | 25:31:010210:1294 |
|  |  |  |  |  | 1526 |  | 25:31:010210:1295 |
|  |  |  |  |  | 1385 |  | 25:31:010210:1296 |
|  |  |  |  |  | 1262 |  | 25:31:01021О:1297 |
|  |  |  |  |  | 1220 |  | 25:31:010210:1297 |
|  |  |  |  |  | 1785 |  | 25:31:010210:1298 |
|  |  |  |  |  | 1702 |  | 25:31:01021О:1299 |
|  |  |  |  |  | 629 |  | 25:31:010210: 1300 |
|  |  |  |  |  | 708 |  | 25:31:010210:7904 |
|  |  |  |  |  | 776 |  | 25:31:010210:7986 |
|  |  |  |  |  | 3358 |  | 25:31:010210:7985 |
|  |  |  |  |  | 0,54 |  | 25:31:010210:7984 |
| 28 | Игнатьев | район ул. Красноармейская,1О | Строительство МКД | н/д | 1,5 |  | 25:31:010211:13263 |
| 29 | Д/А ООО "Сити центр" RU 25308000-24-2022 | Район ул. Проспект Мира, 69 | Строительство МКД | н/д | 2,43 | 6 700,00 | 25:31:000000:7916 |
| 30 |  | Район ул. Советская,11 | Строительство МКД | н/д | 2,7 |  | 25:31:010211:12348 |
| 31 |  | Район ул. Советская,11 | Строительство МКД | н/д | 2 |  | 25:31:010211:12291 |
| 32 |  | Район ул. Советская,11 | Строительство МКД | н/д | 1,5 |  | 25:31:010211:12292 |
| 33 |  | район ул. Уссурийской,29 | Строительство МКД | н/д | 2,66 |  | 25:31:010401:703 |
| 34 | Д/А ООО СЗ "Римэко" RU 25-31-06-2023 | Район ул. Дзержинского, 13 | Строительство МКД | н/д | 0,31 | 7 110,00 | 25:31:000000:578 |
| 35 |  | Район ул. Дзержинского,9 | Строительство МКД | н/д | 1,32 Га | 6 600,00 | 25:31:000000:7494 |
| 36 |  | Почтовый пер.,1О | Строительство МКД | н/д | 0,34 | 50 000,00 | 25:31:010404:8023 |
| 37 | "Энтузиаст" RU 25-31-59-2021 | Район ул. Комсомольская, 34 а, | Строительство МКД | н/д | 0,65 Га | 17319,6 | 25:31:010404:86 |
| 38 |  | Район ул.Лебяжья 100 | Строительство МКД | н/д | 2,3317 |  | 25:31:О10404:7548 |
| 39 |  | Лебяжья, д. 96 | Строительство МКД | н/д | 2,2413 |  | 25:31:010404:7550 |
| 40 |  | Район ул. Кирова | Строительство МКД | н/д | 0,89 Га | 10 000,00 | 25:31:010406:4879 |
|  |  |  |  |  |  |  | 25:31:010406:4880 |
| 41 | Д/А | Район ул. Шоссейная | Строительство МКД | н/д | 1,1 Га | 16 455,40 | 25:31:010406:5436 |
| 42 |  | Микрорайон «поселок Врангель» | Строительство МКД | н/д | 0,49 Га | 6 000,00 | 25:31:070001:624 |
| 43 |  | Микрорайон «поселок Врангель» | Строительство МКД | н/д | 0,5423 | 6 000,00 | 25:31:070001:625 |

  - Приросты строительных фондов

Таблица 4. Объемы строительного фонда Находкинского городского округа

| Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| Объём жилищного фонда, всего, в том числе: | тыс. кв. м | 3944 | 4466,4 |
| Средняя жилищная обеспеченность | кв. м общей площади жилых помещений на человека | 29,1 | 33 |
| Убыль жилищного фонда | тыс. кв. м | - | 1300,4 |
| Общий объем нового жилищного строительства | тыс. кв. м | - | 1822,8 |
| ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |  |  |
| Образовательные организации |  |  |  |
| Дошкольные образовательные организации | Мест | 8613 | 12533 |
|  | мест/1000 чел. | 64,1 | 93,3 |
| Общеобразовательные организации | Мест | 14162 | 17471 |
|  | мест/1000 чел. | 105,4 | 13,1 |
| Организации дополнительного образования | Мест | 5074 | 6674 |
|  | мест/1000 чел. | 37,8 | 49,7 |
| Медицинские организации |  |  |  |
| Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных и амбулаторных условиях | Койка | 1196 | 1695 |
|  | койка/1000 чел. | 8,9 | 12,5 |
|  | посещ/смена | 986 | 1456 |
|  | посещ/смена на 1000 чел. | 7,3 | 10,8 |
| Медицинские организации скорой медицинской помощи | автомобиль | 26 | 26 |
| Фельдшерско-акушерские пункты | Объект | 5 | 5 |
| Объекты социального обслуживания населения | Объект | 5 | 5 |
| Физкультурно-спортивные залы | м2 площади пола | 15691,2 | 28591,2 |
| Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 84942,5 | 136742,5 |
| Плавательные бассейны | м2 зеркала воды | 1021 | 2021 |
| Стадионы с трибунами | ед. | 1 | 2 |
| Учреждения культуры |  |  |  |
| Дома культуры | ед. | 1 | 3 |
| Библиотеки общедоступные | ед. | 13 | 15 |
| Музеи | Объект | 4 | 4 |
| Кинотеатр | Объект | 2 | 2 |
| Театр | Объект | 2 | 2 |

    - Жилой фонд

Существующая структура жилищного фонда характеризуется преобладанием многоэтажной и среднеэтажной застройки, ее доля в общем объеме жилищного фонда составляет 70%. По состоянию на 01.01.2026 года количество домов на территории Находкинского городского округа составило 9014 ед. общей площадью 3944,0 тыс. м2.

Основная доля домов построена в период 1950-1989 гг., во время наиболее быстрого роста города, имеется также небольшое количество домов постройки до 1949 г. Среди многоквартирных домов по проценту износа преобладают здания с износом от 31 % до 65 %, среди индивидуальных — до 30 %, что связано с популярностью строительства индивидуальных домов в течение последних лет.

Среди многоквартирных домов преобладают капитальные, доля деревянных крайне незначительна (их всего 48 ед., часть признана аварийными). Среди индивидуальных домов, напротив, преобладают деревянные (2018 ед.). Строительство современных многоквартирных домов ведется только капитальное, так как эксплуатация деревянных многоквартирных домов по опыту использования в местных условиях обходится дороже, а срок их использования меньше. Индивидуальные деревянные дома, напротив, обладают высокими эксплуатационными характеристиками (при условии их правильного возведения и содержания).

Таблица 5.  Жилой фонд, динамика

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2026 г. | 2035 г. | 2046 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой фонд | тыс. м2 | 3944,0 | 4195,7 | 4466,4 |
| 2 | Население | чел. | 135345 | 135345 | 135345 |
| 3 | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 29,1 | 31,0 | 33,0 |
| 4 | Убыль жилого фонда | тыс. м2 | - | 619,2 | 1300,4 |
| 5 | Новое строительство | тыс. м2 | - | 870,9 | 1822,8 |
| 6 | Среднегодовой объем строительства | тыс. м2 | - | 87,1 | 86,8 |

Таблица 6. Жилой фонд, обеспеченный коммунальными услугами от централизованных источников на 01.01.2026

| Населенный пункт | Теплоснабжение, тыс. м2 | Водоснабжение, тыс. м2 | Горячее водоснабжение, тыс. м2 | Канализация, тыс. м2 | Газ, тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Находка | 3339,2 (85,2 %) | 3336,0 (85,1 %) | 1501,6 (38,3 %) | 3331,9 (85,0 %) | - |
| с. Анна | 2,3 (10,1 %) | 3,2 (14,1 %) | 0,9 (4,0 %) | 2,3 (10,1 %) | - |
| с. Душкино |  |  |  |  | - |

Обеспеченность жильем в Находкинском ГО составляет 29,1 м2/чел (в 2019 г. она была на уровне 25,4 м2/чел), среднекраевой уровень — 26,0 м2/чел. Согласно СТП Приморского края, к концу 2045 года обеспеченность жильем в среднем по Приморскому краю должна составить не менее 30 м2/чел. Более 80% прогнозируемой потребности Приморского края в новом жилье придется на Южное Приморье, в том числе на Находкинский ГО — 1,7 млн. м2.

Находкинский ГО имеет потенциал для дальнейшего быстрого роста многоквартирных домов, к застройке предлагаются территории на мысе Астафьева (128 га), на месте бывшей в/ч 2020 (35 га), на ул. Перевальной (50 га), на ул. Пограничной, в мкр Северном. Потенциал этих площадок достигает 650 тыс. м2 жилья на ближайшие 10 лет, в том числе 5% нового жилфонда предоставляются муниципалитету для осуществления целевых жилищных программ. Предоставление застройщику площадки проводится на условиях развития на ней социально-бытовой инфраструктуры и благоустройства территории.

Комплексное развитие территорий получило широкое распространение в крупных городах России, но в Приморском крае механизм КРТ начали внедрять только в 2024 г. В настоящее время в Находке выделено 5 участков:

‒	мыс Астафьева;

‒	участок между ул. Пржевальского и ул. Чернышевского;

‒	участок между Объездной дорогой и ул. Западная;

‒	участок Кедровый бор по ул. Перевальная;

‒	участок между пр-том Северный и ул. Первая.

Комплексное развитие территорий предполагает возведение жилищного фонда одновременно с постройкой необходимой городской инфраструктуры: объектов образования, медицины, культуры, спорта, торговли, бытового обслуживания при наличии удобных транспортных связей. Комплексная застройка значительно сокращает время доступности населения ко всем возведенным объектам и заменяет транспортную доступность на пешую. Размеры территорий комплексного развития должны быть достаточно велики для размещения всех необходимых объектов.

При выделении территории под комплексное развитие необходимо устанавливать в документации по отводу участка перечень объектов инфраструктуры с указанием параметров. Параметры рассчитываются по Местным нормативам градостроительного проектирования, утвержденных Решением Думы Находкинского городского округа от 25.09.2019 № 449-НПА (далее – МНГП) исходя из планируемого количества жителей объекта.

Таблица 7. Характеристики объектов КРТ

| Участок КРТ | Площадь участка, м2 | Этажность и площадь жилищного фонда, тыс. м2 | Планируемое количество проживающих, чел. | Запланированные объекты и их параметры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| мыс Астафьева | 100 га | 9 этажей 80000 м2 | 3000 | Отделение почты — 1 ед. ПВЗ — 2 ед. Магазин продовольственный 4200 м2 Магазин промтоварный 4200 м2 Отделение врача общей практики 100 приемов в день Детский сад 200 мест Школа 400 мест Кафе 4 ед., 200 мест Прачечная-автомат 1200 кг/смена Спортплощадка 1500 м2 Офисные помещения 1-2 этаж со входом с улицы 10000 м2 Сквер 8000 м2 |
| участок между ул. Пржевальского и ул. Чернышевского | 3 га | 5 этажей 20000 м2 | 800 | ПВЗ — 1 ед. Магазин продовольственный 1200 м2 Магазин промтоварный 1000 м2 Кафе или столовая 1 ед., 30 мест Спортплощадка 500 м2 Офисные помещения 1-2 этаж 3000 м2 Детский сад 100 мест |
| участок между Объездной дорогой и ул. Западная | 10 га | 9 этажей 50000 м2 | 2000 | Отделение почты — 1 ед. ПВЗ — 1 ед. Кафе 2 ед., 50 мест Магазин продовольственный 2200 м2 Магазин промтоварный 2200 м2 Офисные помещения 1-2 этаж 5000 м2 Спортплощадка 1200 м2 Тренажерный зал 100 мест Детский сад 150 мест Школа 300 мест Центр комплексного обслуживания населения |
| участок Кедровый бор по ул. Перевальная | 10 га | 9 этажей 50000 м2 | 2000 | Отделение почты — 1 ед. ПВЗ — 1 ед. Кафе 2 ед., 50 мест Магазин продовольственный 2200 м2 Магазин промтоварный 1200 м2 Офисные помещения 1-2 этаж 5000 м2 Спортплощадка 1200 м2 Тренажерный зал 100 мест Детский сад 150 мест Школа 200 мест Центр комплексного обслуживания населения |
| участок между пр-том Северный и ул. Первая | 20 га | 9 этажей 75000 м2 | 3000 | Отделение почты — 1 ед. ПВЗ — 1 ед. Кафе 2 ед., 50 мест Магазин продовольственный 2200 м2 Магазин промтоварный 1200 м2 Офисные помещения 1-2 этаж 5000 м2 Спортплощадка 1200 м2 Тренажерный зал 100 мест Детский сад 300 мест Центр комплексного обслуживания населения Сквер 3000 м2 |

Точные сроки строительства жилья будут устанавливаться с учетом фактических поступлений бюджетных средств, спроса и платежеспособности инвесторов, а также необходимого времени на подготовку строительной площадки. Конкретизация сроков по сносу и реконструкции существующего жилищного фонда устанавливается с учетом возможного предоставления жилья населению и установленных сроков строительства нового жилья на участках сносимых домов.

    - Образование

В сфере образования в течение расчетного срока предусмотрены к размещению учреждения образования местного уровня, перечень которых отражен в таблице ниже.

Таблица 8. Предлагаемые объекты образования местного уровня

| № п/п | Наименование объекта | Вид объекта | Характеристика объекта | Срок реализации | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство школы — детского сада | образовательные организации | 210 мест ДС, 802 места школа | 1 очередь | Квартал между объездной дорогой Находки, оз. Солёным, ул. Советской, Юго-западнее кв. МЖК |
| 2 | Строительство школы — детского сада | образовательные организации | 210 мест ДС,802 места школа | 1 очередь | Ул. Сидоренко |
| 3 | Строительство детского сада | Дошкольные образовательные организации | 400 мест | Расчетный срок | Квартал, ограниченный ул. маяковской, ул. Чернышевского и ул. Пржевальского |
| 4 | Строительство детского сада | Дошкольные образовательные организации | 400 мест | Расчетный срок | Квартал между ул. Известковой и ул. Полярной, во дворе дома, находящегося по адресу ул. Полярная, 6 |
| 5 | Строительство детского сада | Дошкольные образовательные организации | 400 мест | 1 очередь | Объект расположен в квартале Второй Южный, между ул. Ореховой и ул. Спортивной, во дворе дома, находящегося по адресу ул. Спортивная, 30 |
| 6 | Строительство детского сада | Дошкольные образовательные организации | 450 мест | Расчетный срок | Северный мкр-н, квартал между ул. Локомотивная и ул. Кирова |
| 7 | Строительство школы — детского сада | Общеобразовательные организации | 300 мест ДС | 1 очередь | г. Находка, в Южном микрорайоне |
|  |  |  | 120 мест школа |  |  |
| 8 | Строительство общеобразовательной организации | Общеобразовательные организации | 260 мест | 1 очередь | Квартал, ограниченный оз. Лебединым, Партизанским МР и СНТ Дноуглубитель |
| 9 | Строительство начальной школы — детского сада | Общеобразовательные организации | 400 мест ДС, 100 мест школа | 1 очередь | г. Находка, ул. Дальняя |
| 10 | Строительство детского сада | Дошкольные образовательные организации | 400 мест | 1 очередь | Квартал находится между ул. Русской и СНТ Приморец |
| 11 | Строительство детского сада | Дошкольные образовательные организации | 400 мест | 1 очередь | Мкр. поселок Ливадия, район, ограниченный с. Душкино, бух. Тихая Заводь, бух. Средняя |
| 12 | Строительство организации дополнительного образования | Организации дополнительного образования | 200 мест | Расчетный срок | Объект, ограниченный ул. Нахимовской и объездной дорогой Находки, Западнее Квартала 44-й Участок |
| 13 | Строительство организации дополнительного образования | Организации дополнительного образования | 200 мест | Расчетный срок | Квартал между просп. Северным и ул. Шоссейной, западнее Северного мкр-на |
| 14 | Строительство организации дополнительного образования | Организации дополнительного образования | 200 мест | Расчетный срок | Квартал находится между заливом Находка и бухтой Находка, Северо-западнее скалы Бахирева |
| 15 | Строительство организации дополнительного образования | Организации дополнительного образования | 200 мест | Расчетный срок | Объект находится между ул. Пирогова и ул. Спортивной, Северо-восточнее квартала Второй Южный |
| 16 | Строительство организации дополнительного образования | Организации дополнительного образования | 200 мест | Расчетный срок | Мкр. поселок Ливадия, квартал, ограниченный ул. Заречная, ул. Новая и ул. Луговая |
| 17 | Строительство Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа Ливадия | Организации дополнительного образования | 1 объект | Расчетный срок | Мкр. поселок Ливадия, п. Южно-Морской, квартал, ограниченный ул. Победы, ул. Зеленая и ул. Луговая |
| 18 | Строительство организации дополнительного образования | Организации дополнительного образования | 200 мест | Расчетный срок | Объект находится в кв. МПС по ул. Железнодороной |
| 19 | Строительство организации дополнительного образования | Организации дополнительного образования | 200 мест | Расчетный срок | Объект расположен по ул. Осенней в 650 м северо-восточнее КП Царское Село |
| 20 | Строительство организации дополнительного образования | Организации дополнительного образования | 200 мест | Расчетный срок | Объект находится между кв. Первостроителей и СНТ Автомобилист |

МУК УКС ведет строительство объектов образования:

‒школа – детский сад (1012 мест) в г. Находка, ул. Красноармейская, 25:31:010211:13344;

‒школа – детский сад (1012 мест) в г. Находка, ул. Сидоренко, 25:31:010404:8523.

    - Здравоохранение

Основными задачами в сфере развития здравоохранения в соответствии с государственной программой Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края», утвержденной постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 932-па (с изм. на 31.10.2022), являются:

- приведение мощности и структуры сети краевых государственных учреждений здравоохранения в соответствие с потребностями населения в медицинской помощи;

- совершенствование технологий оказания медицинской помощи на различных этапах;

- повышение эффективности системы организации медицинской помощи на территории Приморского края;

- создание единого информационного пространства здравоохранения Приморского края;

- ликвидация диспропорций в структуре и численности медицинских кадров, повышение квалификации медицинских кадров краевых государственных учреждений здравоохранения.

Объекты в области здравоохранения, предлагаемые СТП Приморского края:

1.	Строительство многопрофильного стационара на 419 коек, срок первой очереди (2030 г.).

2.	Строительство первичного сосудистого отделения КГБУЗ «Находкинская городская больница» на 50 коек, срок первой очереди.

3.	Строительство межмуниципального центра общественного здоровья на 30 коек, срок первой очереди.

4.	Строительство поликлиники для работников нефтегазового комплекса на 100 посещений в смену, срок первой очереди.

5.	Строительство детской поликлиники на 150 посещений в смену, срок первой очереди.

6.	Ликвидация поликлиники КГБУЗ «Находкинская городская больница» на 200 посещений в смену, срок первой очереди.

7.	Реконструкция ФАП КГБУЗ «Находкинская городская больница» (г. Находка, мкр. поселок Ливадия ул. Школьная, 6а) на 20 посещений в смену, срок первой очереди.

    - Социальное обслуживание

СТП Приморского края предлагает строительство следующих объектов культуры:

- Многофункциональный культурный центр на 150 мест, расчетный срок.

Местом размещения выбран квартал, ограниченный просп. Мира, просп. Находкинским и оз. Соленым.

Таблица 9. Предлагаемые к размещению объекты культуры местного значения

| п/п | Наименование объекта | Вид объекта | Характеристика объекта | Срок реализации | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Культурно-досуговый комплекс | Объект культурно-досугового (клубного) типа | 1 объект 150 мест | 1 очередь | Квартал, ограниченный просп. Мира, просп. Находкинским и оз. Соленым |
| 2 | Детский досуговый центр | Объект культурно-досугового (клубного) типа | 1 объект 100 мест | 1 очередь | Мкр. поселок Врангель, квартал Береговая |

В среднесрочной перспективе политика в сфере развития физкультуры и спорта будет направлена на пропаганду здорового образа жизни, обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом всех категорий граждан.

Одним из способов повышения спортивной культуры и охвата населения занятиями спортом является наличие нормативного количества оборудованных спортивных объектов, доступных жителям для посещения.

Согласно Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года в 2023 году доля населения, занимающегося физкультурой и спортом, достигла уровня 56,8%. Во многом это произошло благодаря совершенствованию структуры спортивных объектов, в том числе развитию сети объектов шаговой доступности.

СТП Приморского края содержит следующие объекты к размещению:

- Многофункциональный спортивный комплекс на 80 чел., срок первой очереди

- Спортивный зал для борьбы на 60 чел., срок первой очереди.

- Бассейн на 40 чел. (площадь зеркала воды не указана, по расчетам требуется 600 м2), срок первой очереди.

- Картодром на 30 чел., срок первой очереди.

Таблица 10. Предлагаемые объекты местного значения

| № | Наименование объекта | Вид объекта | Характеристика объекта | Срок реализации | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |  |
| 1 | Спортивно-развлекательный комплекс | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т.ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) | 1 объект | 1 очередь | Квартал между ул. Русской и СНТ Приморец |
|  |  |  | 5000 м2 плоскостных сооружений, |  |  |
|  |  |  | 2000 м2 спортзала |  |  |
| 2 | Спортивный клуб | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т.ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) | 1 объект | 1 очередь | Объект между объездной дорогой Находки и Пограничной улицей, 126 |
|  |  |  | 5000 м2 плоскостных сооружений, |  |  |
|  |  |  | 2000 м2 спортзала |  |  |
| 3 | Физкультурно-спортивный комплекс | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т.ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) | 1 объект | 1 очередь | Квартал, ограниченный оз. Лебединым, Партизанским районом и СНТ Дноуглубитель |
|  |  |  | 5000 м2 плоскостных сооружений, |  |  |
|  |  |  | 2000 м2 спортзала |  |  |
| 4 | Физкультурно-спортивный комплекс | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т.ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) | 1 объект | 1 очередь | Квартал между заливом находка и бух. Находка Северо-западнее скалы Бахирева |
|  |  |  | 5000 м2 плоскостных сооружений, |  |  |
|  |  |  | 2000 м2 спортзала |  |  |
| 5 | Универсальная площадка для игровых видов спорта | Спортивное сооружение | 1 объект | 1 очередь | г. Находка, ул. Арсеньева, 23 |
|  |  |  | 2000 м2 |  |  |
| 6 | Спортивная площадка | Спортивное сооружение | 3500 м2 | 1 очередь | Мкр. поселок Ливадия, квартал между ул. Лесная и ул. Озёрная, северо-восточнее оз. Ливадийского |
| 7 | Спортивная площадка | Спортивное сооружение | 1000 м2 | 1 очередь | Мкр. поселок Ливадия, Район, ограниченный с. Душкино, бух. Тихая Заводь, бух. Средняя |
| 8 | Хоккейная коробка | Спортивное сооружение | 1800 м2 | 1 очередь | г. Находка, мкр. поселок Ливадия, ул. Луговая, 27 |
| 10 | Спортивный комплекс | Объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т.ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) | 2000 м2 площади пола | 1 очередь | Мкр. поселок Врангель, Объект расположен в 200 м северо-западнее ул. Беринга, 3 |
|  |  |  |  |  | п. Береговой |
| 11 | Стадион | Спортивное сооружение | 1 объект | 1 очередь | Мкр. поселок Врангель, Объект расположен в 200 м северо-западнее ул. Беринга,3 |
|  |  |  | 2500 мест |  | п. Береговой |
| 12 | Спортивная площадка | Спортивное сооружение | 1000 м2 | 1 очередь | Мкр. поселок Врангель, зона жилой застройки |
| 13 | Спортивная площадка | Спортивное сооружение | 1000 м2 | 1 очередь | С. Душкино, ул. Светланка |

МУК УКС ведет строительство:

‒	физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Находка, 25:31:010208:7767;

‒	физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. поселок Ливадия, 25:31:050003:645; 25:31:050003:648;

    - Объекты торгового назначения, общественного питания, объектов бытового обслуживания и объектов административно-делового назначения

Основными направлениями в решении задач повышения качества торгового обслуживания в Находкинском ГО являются:

- разработка механизмов рационального размещения организаций потребительского рынка на территории МО;

- создание инвестиционной привлекательности организаций потребительского рынка;

- развитие рыночной инфраструктуры потребительского рынка, в том числе через создание рынка местной продукции.

Дальнейшее развитие торговой сети будет связано:

‒	с территориями комплексного развития;

‒	с распространением индивидуальной застройки, где фактор удаленности торговой точки играет преобладающую роль в конкурентной борьбе;

‒	с развитием туристических объектов.

Таблица 11. Предлагаемые объекты торговли местного значения

| № п/п | Наименование объекта | Вид объекта | Характеристика объекта | Срок реализации | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аптека | Объект торговли | 30 м2 | 1 очередь | С. Анна |
| 2 | Аптека | Объект торговли | 30 м2 | 1 очередь | С. Душкино |

Таблица 12. Предлагаемые местные объекты бытового обслуживания

| № п/п | Наименование объекта | Вид объекта | Характеристика объекта | Срок реализации | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс бытового обслуживания | Непроизводственные объекты коммунально-бытового обслуживания и предоставления персональных услуг | 1 объект | 1 очередь | между объездной дорогой Находки и Пограничной улицей, 126 |
| 2 | Комплекс бытового обслуживания | Непроизводственные объекты коммунально-бытового обслуживания и предоставления персональных услуг | 1 объект | 1 очередь | между объездной дорогой Находки, оз. Солёным, ул. Советской, Юго-западнее квартала МЖК |
| 3 | Административно-бытовой центр | Непроизводственные объекты коммунально-бытового обслуживания и предоставления персональных услуг | 1 объект | 1 очередь | Мкр. поселок Ливадия, п. Южно-Морской, квартал, ограниченный ул. Победы, ул. Зеленая и ул. Луговая |
| 4 | Административно-деловой центр | Административное здание | 1 объект | 1 очередь | Мкр. поселок Ливадия, квартал между оз. Ливадийское и ул. Заводской, в 160 м юго-западнее дома отдыха «Свои», находящегося по адресу ул. Олега Киселева,155 |
| 5 | Комплекс бытового обслуживания | Непроизводственные объекты коммунально-бытового обслуживания и предоставления персональных услуг | 1 объект | 1 очередь | Мкр. поселок Врангель, кв. МПС по ул. Железнодорожной |
| 6 | Комплекс бытового обслуживания | Непроизводственные объекты коммунально-бытового обслуживания и предоставления персональных услуг | 1 объект | 1 очередь | Мкр. поселок Врангель, по ул. Лесной п. Береговой |
| 7 | Комплекс бытового обслуживания | Непроизводственные объекты коммунально-бытового обслуживания и предоставления персональных услуг | 1 объект | ы | Мкр. поселок Врангель по ул. Беринга п. Береговой |
| 8 | Административно-деловой центр | Административное здание | 1 объект | 1 очередь | С. Анна, квартал, ограниченный ул. Набережная, ул. Заводская, ул. Пограничная |

МУК УКС ведет строительство бани в г. Находка, ул. Парковая, 14 (ориентировочно), 25:31:010401:62.

  - Подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков к системе теплоснабжения

При текущей актуализации теплоснабжающими организациями не были предоставлены сведения о выданных технических условий за предшествующий период, в связи с чем, анализ производился исходя имеющихся данных базовой схемы теплоснабжения.

Подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом и правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение (технологическое присоединение) осуществляется на основании договора на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения (далее также - договор на подключение (технологическое присоединение)), который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения лицам и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению (технологическому присоединению) и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения (технологического присоединения) отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения (технологического присоединения) на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение (технологическое присоединение) не допускается. Нормативные сроки его подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения (технологического присоединения) на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства, установленных правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае отказа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органа местного самоуправления, утвердившего схему теплоснабжения, во внесении изменений в схему теплоснабжения указанные органы обязаны обосновать отказ во внесении в нее таких изменений и предоставить потребителю, в том числе застройщику, информацию об иных возможностях теплоснабжения объекта капитального строительства. К иным возможностям теплоснабжения объекта капитального строительства относится, в частности, возможность его подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения в случае снижения тепловой нагрузки потребителями, объекты которых ранее были подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения в соответствии с положениями части 14 настоящей статьи.

Перечень действующих технических условий отражен в таблице ниже.

Таблица 13. Действующие договора и технические условия на подключение к тепловым сетям

| № | котельная | Адрес ориентира |  | Назначение объекта | Нагрузка (Гкал/час) |  |  |  | Дата выдачи тех условий | кадастровый номер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | улица | дом№ |  | отоп | вент | гвс | всего |  |  |
| 1 | 1.1 | Арсеньева | 15 | спорт (5.1) | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 | 08.04.2022 | 25:31:010205:576 |
| 2 | 2.1 | Тихоокеанская | в р-не 1и2 | морской пункт пропуска | 0,53 | 0 | 0 | 0,53 | 18.02.2022 | 25:31:010210:211, :7324, :7203 |
| 3 | 2.1 | Кольцевая | 68 | мед.центр | 0,0493 | 0 | 0 | 0,0493 | 16.06.2022 | 25:31:010210:1149 |
| 4 | 2.1 | Находкинский проспект | 36 | ТЦ в р-не ост. Тихоокеанская | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 19.08.2024 | 25:31:010210:7498 |
| 5 | 2.3 | Чернышевского | 13 | жилой дом многоквартирный | 0,304 | 0 | 0 | 0,304 | 07.02.2022 | 25:31:010210:1179 |
| 6 | 2.8 | Гагарина | 10 | спорт комплекс крытый | 0,35 | 0 | 0 | 0,35 | 13.07.2022 | 25:31:000000:7519 |
| 7 | 2.8 | Гагарина | 10 | АТЦ Колизей | 0,18 | 0 | 0 | 0,18 | 30.07.2024 | 25:31:010209:8536 |
| 8 | 3.1 | Пограничная | 62-Б | Административное здание | 0,05 | 0 | 0 | 0,05 | 01.01.2022 | 25:31:010211:0170 |
| 9 | 3.3 | Минская, Дзержинского |  | жилой МЖД (Три Богатыря) | 2,29 | 0 | 0 | 2,29 | 10.06.2022 | 25:31:010404:7755 |
| 10 | 3.3 | Северный | 18 | жилой дом | 0,15 | 0 | 0 | 0,15 | 07.12.2022 | 25:31:010407:3059 |
| 11 | 3.3 | Дзержинского | 18 | школа на 800 учащихся | 2,748 | 0,1773 | 0 | 2,9253 | 13.03.2023 | 25:31:010404:8878 |
| 12 | 3.4 | Тисовая | 20 | поликлиника КГБУЗ "Находкинская ГБ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.06.2022 | 25:31:010211:13035 |
| 13 | 3.4 | Пограничная | 1 | здание административное | 0,2046 | 0 | 0 | 0,2046 | 09.06.2023 | 25:31:010211:140 |
| 14 | 4.1 | Комсомольская | 34а | жилой дом многоквартирный (спортивного комплекса под эксплуатацию) | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 25.02.2022 | 25:31:010404:862 |
| 15 | 4.1 | Комсомольская | 34а | каток тренировочный крытый | 0,194 | 0,341 | 0 | 0,535 | 21.04.2022 | 25:31:010404:853 |
| 16 | 4.1 | Дзержинского | 13 | жилой дом многоквартирный с парковками | 0,2648 | 0 | 0 | 0,2648 | 31.05.2022 | 25:31:000000:579 |
| 17 | 4.1 | Комсомольская | 26 | деловое управледеловое управление (4.1) (обучение вождению)ние (4.1) (обучение вождению) | 0,18 | 0 | 0 | 0,18 | 13.02.2023 | 25:31:010404:7140 |
| 18 | 4.1 | Северный | 9 | жилой дом многоквартирный | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 | 21.06.2023 | 25:31:010404:6121 |
| 19 | 4.1 | Северный | 9 | жилой дом многоквартирный (19-эт, 2 МЖД) | 0,7 | 0 | 0 | 0,7 | 20.06.2024 | 25:31:010404:7108 и |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25:31:010404:6026 |
| 20 | 4.7 | Шоссейная | 22 В | жилой дом (АМК) | 0,035 | 0 | 0 | 0,035 | 29.12.2022 | 25:31:010407:1117 |
| 21 | 4.8 | 1-я Промышленная | 11 | строительная промышленность (6.6) - кирпичный завод | 1 | 0 | 0 | 1 | 14.04.2022 | 25:31:010406:5447 |
| 22 | 4.8 | Северный | 99 | склад с административными помещениями | 0,348 | 0 | 0 | 0,348 | 31.03.2022 | 25:31:010406:492 |
| 23 | 4.8 | Шоссейная | 173, кв.1 | жилой дом индивидуальный (часть) | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 | 23.01.2023 | 25:31:010407:2295 |
| 24 | 4.8 | Фрунзе | 11 | автостоянка | 0,01 | 0 | 0 | 0,01 | 14.02.2023 | 25:31:010406:5629 |
| 25 | 4.8 | Шоссейная | 183а | жилой дом многоэтажный | 0,608 | 0 | 0 | 0,608 | 07.04.2023 | 25:31:010406:5436 |
| 26 | 4.10 | Артёмовская | 1а | здание административное (магазин) | 0 | 0 | 0 | 0 | 05.10.2022 | 25:31:010407:3059 |
| 27 | 4.10 | Озерная | 2 | здание административное (учеб.) | 0,12 | 0 | 0 | 0,12 | 16.05.2023 | 25:31:010405:1056 |
| 28 | 5.2 | Невельского | 20 | бытовое обслуживание | 0,4 | 0 | 0 | 0,4 | 12.01.2023 | 25:31:070001:9372 |
| 29 | 5.2 | Невельского | 6 | жилой дом многоквартирный | 0,32 | 0 | 0 | 0,32 | 25.10.2023 | 25:31:070001:624 |
| 30 | 6.1 | Восточная (Ливадия) | 1 | очистные сооружения | 0,098 | 0,222 | 0 | 0,32 | 02.03.2023 | 25:31:050001:1489 |
| 31 | 6.2 | Совхозная | 11 | жилой дом индивидуальный | 0,01 | 0 | 0 | 0,01 | 22.09.2023 | 25:31:050002:1727 |
| 32 | 6.2 | 1-я Заводская | 19 Б | многофункциональный спортивный комплекс | 0,303 | 0 | 0 | 0,303 | 10.04.2024 | 25:31:050003:645, :648 |
| 33 | 6.5 АМК | Набережная, с. Анна | 15 | баня | 0,0099 | 0 | 0 | 0,0099 | 09.07.2024 | 25:31:030001:474 |

Таблица 14. Сводная таблица договора и технические условия на подключение к тепловым сетям от существующих, строящихся и запланированных к строительству источников тепловой энергии Находкинского городского округа

| Статус котельной | Котельная, наименование, № | Нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- |
| в работе | Котельная №1/1 | 1,2 |
| в работе | Котельная №1/3 | 6,616 |
| в работе | Котельная №1/4 | 2,605 |
| в работе | Котельная №1/5 | 0,3144 |
| в работе | Котельная №2/1 | 1,0793 |
| в работе | Котельная №2/3 | 0,424 |
| в работе | Котельная №2/8 | 0,665 |
| в работе | Котельная №3/1 | 0,05 |
| в работе | Котельная №3/3 | 6,9583 |
| в работе | Котельная №3/4 | 9,3026 |
| в работе | Котельная №4/1 | 3,0798 |
| в работе | БМК №4/7 | 0,035 |
| в работе | Котельная №4/8 | 5,931 |
| в работе | Котельная №4/10 | 0,12 |
| в работе | Котельная №5/2 | 0,978 |
| в работе | БМК №5/3 | 0,14064 |
| в работе | Котельная №5/4 | 0,14 |
| в работе | Котельная №6/1 | 0,32 |
| в работе | Котельная №6/2 | 0,313 |
| в работе | БМК №6/5 | 0,05376 |
| проектирование /строительство | "Лагерь приморский" | 0,54 |

При текущей актуализации КГУП «Примтеплоэнерго» не были предоставлены сведения о выданных технических условий за предшествующий период, в том числе о реализованных и о сроках планируемых к реализации подключений.

Согласно, сведениям поступившим от управления жилищно-коммунальных услуг администрации Находкинского городского округа:

ООО «Специализированный застройщик «Первый Южный» осуществляет подключение объекта капитального строительства «Многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: Приморский край, г. Находка, ул. Омская, д. 4а, кадастровый номер земельного участка 25:31:010205:487», к системе теплоснабжения КГУП «Примтеплоэнерго» в индивидуальном порядке с присоединяемой тепловой нагрузкой 1,008 Гкал/ч.

Для подключения данного объекта КГУП «Примтеплоэнерго» предлагает выполнить следующие мероприятия:

перекладка	трубопровода с Ду219	на Ду273 подземной прокладкой, протяженностью 81 м;

перекладка	трубопровода с Ду159 на Ду219 надземной прокладкой, протяженностью 308 м;

перекладка	трубопровода с Ду219 на Ду273 надземной прокладкой, протяженностью 29 м;

перекладка	трубопровода с Ду159	на Ду219 подземной прокладкой, протяженностью 38 м.

Данные о планируем сроке подключения вышеуказанного объекта отсутсвуют.

  - Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Централизованная система теплоснабжения Находкинского городского округа обеспечивает поставку тепловой энергии потребителям для нужд отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилого фонда, общественных зданий, а также обеспечивает тепловой энергией технологические процессы промышленных предприятий.

Значения присоединённой нагрузки, на базовый 2026 год указаны в таблице ниже.

Таблица 15. Распределение присоединенной нагрузки между источниками тепловой энергии Находкинского городского

| № | Наименование | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | объекта (котельной) | Qmax; всего от.+ гвс | Qmax отопл | Qmax гвс |
| 1 | Котельная №1/1 | 16,3 | 16,2 | 0,1 |
| 2 | Котельная №1/3 | 26,2 | 26,2 | 0,0 |
| 3 | Котельная №1/4 | 8,0 | 8,0 |  |
| 4 | Котельная №1/5 | 7,0 | 6,9 | 0,1 |
| 5 | БМК №1/7 | 0,3 | 0,3 |  |
| 6 | Котельная №2/1 | 3,8 | 3,8 |  |
| 7 | Котельная №2/2 | 1,2 | 1,2 |  |
| 8 | Котельная №2/3 | 15,7 | 15,7 |  |
| 9 | Котельная №2/8 | 14,4 | 14,4 | 0,0 |
| 10 | Котельная №3/1 | 4,0 | 4,0 |  |
| 11 | Котельная №3/2 | 0,2 | 0,2 |  |
| 12 | Котельная №3/3 | 47,9 | 47,9 | 0,0 |
| 13 | Котельная №3/4 | 0,0 | 0,0 |  |
| 14 | Котельная №3/6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | БМК №3/7 | 0,7 | 0,7 | 0,0 |
| 16 | Котельная №4/1 | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
| 17 | БМК №4/4 | 0,2 | 0,2 |  |
| 18 | БМК №4/7 | 0,1 | 0,1 |  |
| 19 | Котельная №4/8 | 10,2 | 10,2 |  |
| 20 | Котельная №4/9 | 0,1 | 0,1 |  |
| 21 | Котельная №4/10 | 0,4 | 0,4 |  |
| 22 | БМК №4/12 | 0,1 | 0,1 |  |
| 23 | Котельная №4/13 | 7,7 | 7,7 |  |
| 24 | БМК №4/14 | 0,2 | 0,2 |  |
| 25 | БМК №4/16 | 0,1 | 0,1 |  |
| 26 | Котельная №4/17 | 0,0 | 0,0 |  |
| 27 | Котельная №4/18 | 0,8 | 0,8 |  |
| 28 | Котельная №4/19 "Офис" | 0,1 | 0,1 |  |
| 29 | БМК №4.20 | 0,3 | 0,3 |  |
| 30 | Котельная №5/1 | 3,2 | 3,2 |  |
| 31 | Котельная №5/2 | 18,0 | 18,0 |  |
| 32 | БМК №5/3 | 0,5 | 0,5 |  |
| 33 | Котельная №5/4 | 2,0 | 2,0 |  |
| 34 | Котельная №5/5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 35 | Котельная №6/1 | 1,8 | 1,8 | 0,0 |
| 36 | Котельная №6/2 | 13,8 | 13,8 | 0,0 |
| 37 | БМК №6/5 | 1,1 | 1,1 | 0,0 |
| 38 | Котельная №6/6 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| 39 | ООО "Восток Сервис Бункер", котельная "НСРЗ" | 18,3 | 18,3 | 0,0 |
| 40 | ООО "БМК" | 2,9 | 2,9 |  |
| 41 | ООО "Техстройдом" | 15,4 | 15,4 | 0,0 |
| 42 | ООО "Энергокомплекс" | 16,4 | 16,4 | 0,0 |
| 43 | Военный городок № 75, Производственный участок № 2/2 Котельная инв. № 27 | 0,7 |  |  |
| 44 | ООО "Гранд" | 0,5 | 0,5 |  |
| 45 | Котельная №4 АО «НМТП» | 2,2 | 2,2 |  |
| 46 | Котельная №2 АО «НМТП» | 5,2 |  |  |
| 47 | АО "Восточный Порт" п. Врангель, ул. Внутрипортовая 47 (центр. котельная ППК-1) *** | 0,9 |  |  |
| 48 | АО "Восточный Порт" (режимная территория ППК-3) *** | 45,2 |  |  |
| 49 | АО "Восточный Порт" (не производственные объекты) *** | 11,9 |  |  |

  - Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Удельные расходы тепла на 1 кв. м общей площади намечаемых к строительству жилых и общественных зданий различные из-за отличия необходимых объемов вентилируемого воздуха и потребления горячей воды, и могут быть структурированы по видам потребления:

- отопление и вентиляция;

- горячее водоснабжение.

Постановлением Мэра г. Находки Приморского края от 14.10.2004 №2278 «О нормативах теплопотребления на нужды отопления и горячего водоснабжения жилищного фонда». Согласно документу, с 1 января 2005 года был установлен норматив теплопотребления на отопление 1 м² отапливаемой площади жилищного фонда в Находкинском городском округе

Также были определены схемы распределения норматива и соответствующие им значения:

1 схема — при равномерном распределении на 12 месяцев, среднемесячный норматив теплопотребления на 1 м² отапливаемой площади жилищного фонда составлял 0,01934 Гкал/м² месяц.

2 схема — при равномерном распределении на 7 месяцев, норматив теплопотребления на отопительный период 2004–2005 годов на 1 м² отапливаемой площади жилищного фонда составлял 0,03315 Гкал/м² месяц.

    - Отопление и вентиляция

Прогноз перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию выполнен с учетом требований к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Показателем расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилого или общественного здания, является удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания численно равная расходу тепловой энергии на 1 м3 отапливаемого объема здания в единицу времени при перепаде температуры в один градус. Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания определяется с учетом климатических условий района строительства, выбранных объемно-планировочных решений, ориентации здания, теплозащитных свойств ограждающих конструкций, принятой системы вентиляции здания, а также применения энергосберегающих технологий. Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания должно быть меньше или равно нормируемому значению.

Прогнозные перспективные удельные расходы тепловой энергии на отопление, вентиляцию приняты в соответствии со СП 50.13330.2012. «Свод правил. Тепловая защита зданий.

В качестве базового уровня для систем отопления и вентиляции была принята нормируемая удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий в соответствии СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003».

Нормируемые (базовые) удельные характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий представлены в таблице 16.

Нормируемые (базовые) удельные характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых многоквартирных и общественных зданий представлены в таблице 17.

Таблица 16. Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий, qтр от, Вт/(куб. м·С)

| Площадь здания, кв.м | Число этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 50 | 0,579 |  |  |  |
| 100 | 0,517 | 0,558 |  |  |
| 150 | 0,455 | 0,496 | 0,538 |  |
| 250 | 0,414 | 0,434 | 0,455 | 0,476 |
| 600 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,372 |
| 1000 и более | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |

Таблица 17. Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых многоквартирных и общественных зданий qтр от, Вт/(куб.м·С)

| № | Тип здания | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1 | Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 0,455 | 0,414 | 0,372 | 0,359 | 0,336 | 0,319 | 0,301 | 0,29 |
| 2 | Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 0,487 | 0,44 | 0,417 | 0,371 | 0,359 | 0,342 | 0,324 | 0,311 |
| 3 | Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 0,394 | 0,382 | 0,371 | 0,359 | 0,348 | 0,336 | 0,324 | 0,311 |
| 4 | Дошкольные учреждения, хосписы | 0,521 | 0,521 | 0,521 | - | - | - | - | - |
| 5 | Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 0,266 | 0,255 | 0,243 | 0,232 | 0,232 | - | - | - |
| 6 | Административного назначения (офисы) | 0,417 | 0,394 | 0,382 | 0,313 | 0,278 | 0,255 | 0,232 | 0,232 |

Пересчет нормируемой (базовой) удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий в ккал/ч на 1 кв. м выполнен по формуле:

qот.внор=qот.внор∙0,86∙tвнр-tнвр∙с , ккал/(ч·кв.м)

где: qот.внор  - нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий, Вт/(куб.м·С);

0,86 – коэффициент перевода «Вт» в «ккал/ч»;

с – высота потолков зданий в м.

Результаты выполненного пересчета нормируемой удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий приведены в таблице 18, жилых многоквартирных и общественных зданий – в таблице 19.

Таблица 18. Пересчет нормируемой (базовой) удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий, qтр от, ккал/ч на 1 кв. м

| Площадь здания, кв.м | число этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 50 | 82,16 |  |  |  |
| 100 | 73,36 | 79,18 |  |  |
| 150 | 64,56 | 70,38 | 76,34 |  |
| 250 | 58,75 | 61,58 | 64,56 | 67,54 |
| 600 | 50,94 | 50,94 | 50,94 | 52,79 |
| 1000 и более | 47,68 | 47,68 | 47,68 | 47,68 |

Таблица 19. Пересчет нормируемой (базовой) удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых многоквартирных и общественных зданий qтр от, ккал/ч на 1 кв. м

| № | Тип здания | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1 | Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 64,6 | 58,7 | 52,8 | 50,9 | 47,7 | 45,3 | 42,7 | 41,2 |
| 2 | Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 69,1 | 62,4 | 59,2 | 52,6 | 50,9 | 48,5 | 46,0 | 44,1 |
| 3 | Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 55,9 | 54,2 | 52,6 | 50,9 | 49,4 | 47,7 | 46,0 | 44,1 |
| 4 | Дошкольные учреждения, хосписы | 73,9 | 73,9 | 73,9 |  |  |  |  |  |
| 5 | Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 37,7 | 36,2 | 34,5 | 32,9 | 32,9 |  |  |  |
| 6 | Административного назначения (офисы) | 59,2 | 55,9 | 54,2 | 44,4 | 39,4 | 36,2 | 32,9 | 32,9 |

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 января 2011 года №18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений и сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов», удельная годовая величина расхода энергетических ресурсов в новых, реконструируемых, капитально ремонтируемых и модернизируемых отапливаемых жилых зданиях и зданиях общественного назначения должна уменьшаться не реже, чем 1 раз в 5 лет:

а) для вновь создаваемых зданий, строений, сооружений:

- с 1 января 2018 г. - не менее чем на 20 % по отношению к базовому уровню;

- с 1 января 2023 г. - не менее чем на 40% по отношению к базовому уровню;

- с 1 января 2028 г. - не менее чем на 50 % по отношению к базовому уровню.

б) для реконструируемых или проходящих капитальный ремонт зданий (за исключением многоквартирных домов), строений, сооружений:

- с 1 января 2018 г. - не менее чем на 20 % по отношению к базовому уровню.

Таким образом, удельные характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий, жилых многоквартирных и общественных зданий представлены в таблицах ниже.

Таблица 20. Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий с учетом энергосбережения, qтр от, ккал/ч на 1 кв. м

| Площадь здания, кв.м | С числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 50 | 64,6 | 58,7 | 52,8 | 50,9 |
| 100 | 69,1 | 62,4 | 59,2 | 52,6 |
| 150 | 55,9 | 54,2 | 52,6 | 50,9 |
| 250 | 73,9 | 73,9 | 73,9 |  |
| 600 | 37,7 | 36,2 | 34,5 | 32,9 |
| 1000 и более | 59,2 | 55,9 | 54,2 | 44,4 |
| с 1 января 2018 г. (на 20 % по отношению к базовому уровню) |  |  |  |  |
| 50 | 51,7 | 47,0 | 42,2 | 40,8 |
| 100 | 55,3 | 49,9 | 47,3 | 42,1 |
| 150 | 44,7 | 43,4 | 42,1 | 40,8 |
| 250 | 59,1 | 59,1 | 59,1 |  |
| 600 | 30,2 | 28,9 | 27,6 | 26,3 |
| 1000 и более | 47,3 | 44,7 | 43,4 | 35,5 |
| с 1 января 2023 г. (на 40% по отношению к базовому уровню) |  |  |  |  |
| 50 | 38,7 | 35,2 | 31,7 | 30,6 |
| 100 | 41,5 | 37,5 | 35,5 | 31,6 |
| 150 | 33,5 | 32,5 | 31,6 | 30,6 |
| 250 | 44,4 | 44,4 | 44,4 |  |
| 600 | 22,6 | 21,7 | 20,7 | 19,8 |
| 1000 и более | 35,5 | 33,5 | 32,5 | 26,6 |
| с 1 января 2028 г. (на 50 % по отношению к базовому уровню) |  |  |  |  |
| 50 | 32,3 | 29,4 | 26,4 | 25,5 |
| 100 | 34,6 | 31,2 | 29,6 | 26,3 |
| 150 | 28,0 | 27,1 | 26,3 | 25,5 |
| 250 | 37,0 | 37,0 | 37,0 |  |
| 600 | 18,9 | 18,1 | 17,2 | 16,5 |
| 1000 и более | 29,6 | 28,0 | 27,1 | 22,2 |

Таблица 21. Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых многоквартирных и общественных зданий qтр от, ккал/ч на 1 кв. м

| № | Тип здания | Этажность здания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4,5 | 6,7 | 8,9 | 10,11 | 12 и выше |
| 1 | Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 64,6 | 58,7 | 52,8 | 50,9 | 47,7 | 45,3 | 42,7 | 41,2 |
| 2 | Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 69,1 | 62,4 | 59,2 | 52,6 | 50,9 | 48,5 | 46,0 | 44,1 |
| 3 | Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 55,9 | 54,2 | 52,6 | 50,9 | 49,4 | 47,7 | 46,0 | 44,1 |
| 4 | Дошкольные учреждения, хосписы | 73,9 | 73,9 | 73,9 |  |  |  |  |  |
| 5 | Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 37,7 | 36,2 | 34,5 | 32,9 | 32,9 |  |  |  |
| 6 | Административного назначения (офисы) | 59,2 | 55,9 | 54,2 | 44,4 | 39,4 | 36,2 | 32,9 | 32,9 |
|  | с 1 января 2018 г. (на 20 % по отношению к базовому уровню) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 51,7 | 47,0 | 42,2 | 40,8 | 38,1 | 36,2 | 34,2 | 32,9 |
| 2 | Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 55,3 | 49,9 | 47,3 | 42,1 | 40,8 | 38,8 | 36,8 | 35,3 |
| 3 | Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 44,7 | 43,4 | 42,1 | 40,8 | 39,5 | 38,1 | 36,8 | 35,3 |
| 4 | Дошкольные учреждения, хосписы | 59,1 | 59,1 | 59,1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 30,2 | 28,9 | 27,6 | 26,3 | 26,3 |  |  |  |
| 6 | Административного назначения (офисы) | 47,3 | 44,7 | 43,4 | 35,5 | 31,6 | 28,9 | 26,3 | 26,3 |
|  | с 1 января 2023 г. (на 40% по отношению к базовому уровню) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 38,7 | 35,2 | 31,7 | 30,6 | 28,6 | 27,2 | 25,6 | 24,7 |
| 2 | Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 41,5 | 37,5 | 35,5 | 31,6 | 30,6 | 29,1 | 27,6 | 26,5 |
| 3 | Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 33,5 | 32,5 | 31,6 | 30,6 | 29,6 | 28,6 | 27,6 | 26,5 |
| 4 | Дошкольные учреждения, хосписы | 44,4 | 44,4 | 44,4 |  |  |  |  |  |
| 5 | Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 22,6 | 21,7 | 20,7 | 19,8 | 19,8 |  |  |  |
| 6 | Административного назначения (офисы) | 35,5 | 33,5 | 32,5 | 26,6 | 23,7 | 21,7 | 19,8 | 19,8 |
|  | с 1 января 2028 г. (на 50 % по отношению к базовому уровню) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития | 32,3 | 29,4 | 26,4 | 25,5 | 23,8 | 22,6 | 21,4 | 20,6 |
| 2 | Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 34,6 | 31,2 | 29,6 | 26,3 | 25,5 | 24,3 | 23,0 | 22,1 |
| 3 | Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 28,0 | 27,1 | 26,3 | 25,5 | 24,7 | 23,8 | 23,0 | 22,1 |
| 4 | Дошкольные учреждения, хосписы | 37,0 | 37,0 | 37,0 |  |  |  |  |  |
| 5 | Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 18,9 | 18,1 | 17,2 | 16,5 | 16,5 |  |  |  |
| 6 | Административного назначения (офисы) | 29,6 | 28,0 | 27,1 | 22,2 | 19,7 | 18,1 | 16,5 | 16,5 |

Удельные тепловые характеристики промышленных зданий не нормируются. Справочные значения удельных тепловых характеристик промышленных зданий представлены в таблице справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей» В.И. Манюк.

    - Горячее водоснабжение

Базовым показателем для определения удельного суточного расхода воды является норматив потребления холодной и горячей воды на одного жителя, принятый в соответствии с рекомендациями СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети» Приложение Г.

В соответствии с Постановлением правительства Амурской области N 466 от 30 августа 2012 года «О нормативах потребления коммунальных услуг и нормативах потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Амурской области (с изменениями на 16 апреля 2018 года)» норма суточного расхода воды на нужды горячего водоснабжения в жилых зданиях на одного проживающего составляет 80 л/сут.

Тогда среднечасовой расход тепла на горячее водоснабжение, приходящийся на одного проживающего в жилом доме, можно вычислить по формуле:

Qгвсср.ч=Gв∙с∙ρ∙tгв-tхв∙kпот/24,ккал/ч

где Gв – расход горячей воды на человека, л/сут;

с – удельная теплоемкость воды, ккал/(кгС), с=1,002 ккал/(кгС);

- плотность воды, кг/л, 0,998 кг/л;

tгв – температура горячей воды, С, tгв=67,5С;

tхв – температура холодной воды, С, tхв=5С;

кпот – коэффициент тепловых потерь, кпот=1,2.

Фактическая обеспеченность жилой площадью в г. Благовещенске на начало 2020 года составила 26,3 кв.м/чел. На перспективу до 2042 года при переходе к концепции расширенного малоэтажного и среднеэтажного строительства ожидается улучшение этого показателя до 35 кв.м/чел.

Учитывая значения обеспеченности жилой площадью, удельный расход тепла на горячее водоснабжение на 1 кв.м общей площади жилых зданий составит:

qГВСср.ч=QГВСср.чz, ккал/(ч∙м2)

где z - обеспеченность жилой площадью, кв.м/чел.

Результаты выполненных расчетов, отражающих ожидаемое изменение удельного расхода тепла на горячее водоснабжение на 1 кв. м общей площади жилых зданий, приведен в таблице 22.

Таблица 22. Удельный расход тепла на горячее водоснабжение на 1 кв. м общей площади жилых зданий, ккал/(ч∙кв.м)

| № п/п | Наименование | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2034 | 2039 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Норма суточного расхода воды на нужды горячего водоснабжения в жилых зданиях на одного проживающего, л/сут | 105 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 2 | Среднечасовой расход тепла на горячее водоснабжение, приходящийся на одного проживающего в жилом доме, ккал/ч | 288,7 | 248,0 | 248,0 | 248,0 | 248,0 | 248,0 | 248,0 | 248,0 | 248,0 | 248,0 | 248,0 | 248,0 | 248,0 | 248,0 |
| 3 | Обеспеченность жилой площадью, кв.м/чел | 23,5 | 26,3 | 26,7 | 27,1 | 27,5 | 27,9 | 28,3 | 28,7 | 29,1 | 29,5 | 29,9 | 31,9 | 33,9 | 35 |
| 4 | Удельный расход тепла на горячее водоснабжение на 1 м² общей площади жилых зданий составит, ккал/(ч·кв.м) | 12,3 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,0 | 8,9 | 8,8 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 7,8 | 7,3 | 7,1 |

    - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в зоне действия каждого из существующих источников тепловой энергии на каждом этапе в результате подключения зданий по действующим техническим условиям

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в зоне действия каждого из существующих источников тепловой энергии на каждом этапе в результате подключения зданий по действующим техническим условиям указаны в таблице ниже.

Таблица 23. Прогноз прироста присоединённой нагрузки в результате подключения зданий по действующим техническим условиям на подключение.

| № | Наименование | Присоединенная договорная нагрузка на 01.01.2026, Гкал/ч | Прирост нагрузки по ТУ, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  | объекта (котельной) |  |  |
| 1 | Котельная №1/1 | 16,327 | 1,2 |
| 2 | Котельная №1/3 | 26,219 | 6,616 |
| 3 | Котельная №1/4 | 8,019 | 2,605 |
| 4 | Котельная №1/5 | 7,015 | 0,3144 |
| 5 | БМК №1/7 | 0,338 | 0 |
| 6 | Котельная №2/1 | 3,847 | 1,0793 |
| 7 | Котельная №2/2 | 1,236 | 0 |
| 8 | Котельная №2/3 | 15,723 | 0,424 |
| 9 | Котельная №2/8 | 14,402 | 0,665 |
| 10 | Котельная №3/1 | 3,954 | 0,05 |
| 11 | Котельная №3/2 | 0,173 | 0 |
| 12 | Котельная №3/3 | 47,919 | 6,9583 |
| 13 | Котельная №3/4 | 0,000 | 9,3026 |
| 14 | Котельная №3/6 | 0,022 | 0 |
| 15 | БМК №3/7 | 0,731 | 0 |
| 16 | Котельная №4/1 | 20,033 | 3,0798 |
| 17 | БМК №4/4 | 0,175 | 0 |
| 18 | БМК №4/7 | 0,083 | 0,035 |
| 19 | Котельная №4/8 | 10,162 | 5,931 |
| 20 | Котельная №4/9 | 0,050 | 0 |
| 21 | Котельная №4/10 | 0,419 | 0,12 |
| 22 | БМК №4/12 | 0,124 | 0 |
| 23 | Котельная №4/13 | 7,685 | 0 |
| 24 | БМК №4/14 | 0,247 | 0 |
| 25 | БМК №4/16 | 0,067 | 0 |
| 26 | Котельная №4/17 | 0,046 | 0 |
| 27 | Котельная №4/18 | 0,774 | 0 |
| 28 | Котельная №4/19 "Офис" | 0,095 | 0 |
| 29 | БМК №4.20 | 0,310 | 0 |
| 30 | Котельная №5/1 | 3,154 | 0 |
| 31 | Котельная №5/2 | 18,007 | 0,978 |
| 32 | БМК №5/3 | 0,476 | 0,14064 |
| 33 | Котельная №5/4 | 2,044 | 0,14 |
| 34 | Котельная №5/5 | 0,001 | 0 |
| 35 | Котельная №6/1 | 1,792 | 0,32 |
| 36 | Котельная №6/2 | 13,761 | 0,313 |
| 37 | БМК №6/5 | 1,064 | 0,05376 |
| 38 | Котельная №6/6 | 0,086 | 0 |
| 39 | ООО "Восток Сервис Бункер", котельная "НСРЗ" | 18,324 | 0 |
| 40 | ООО "БМК" | 2,900 | 0 |
| 41 | ООО "Техстройдом" | 15,363 | 3,92 |
| 42 | ООО "Энергокомплекс" | 16,411 | 5,382 |
| 43 | Военный городок № 75, Производственный участок № 2/2 Котельная инв. № 27 | 0,700 | 0 |
| 44 | ООО "Гранд" | 0,500 |  |
| 45 | Котельная №4 АО «НМТП» | 2,186 |  |
| 46 | Котельная №2 АО «НМТП» | 5,200 | 0 |
| 47 | АО "Восточный Порт" п. Врангель, ул. Внутрипортовая 47 (центр. котельная ППК-1) *** | 0,900 | 0 |
| 48 | АО "Восточный Порт" (режимная территория ППК-3) *** | 45,200 | 0 |
|  | АО "Восточный Порт" (не производственные объекты) *** | 11,900 |  |
| 51 | "Лагерь приморский" | Запланированная к строительству | 0,54 |

Перечень зданий, запланированных к строительству в зоне действия новых и существующих источников тепловой энергии указан в таблице 24.

Полезный отпуск с учетом прироста нагрузки тепловой энергии Гкал в год указан в таблице 25.

Таблица 24. Перечень зданий, запланированных к строительству в зоне действия новых источников тепловой энергии.

| котельная | Адрес ориентира строящегося здания потребителя |  | Назначение объекта | Нагрузка (Гкал/час) |  |  |  |  | Дата выдачи тех условий | кадастровый номер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | улица | дом№ |  | отоп | вент | гвс | всего |  |  |  |
| АМК | Тисовая | 20 | поликлиника КГБУЗ "Находкинская ГБ" | 0,2889 | 0,6449 | 0 | 0,9338 |  | 22.08.2022 | 25:31:010211:13035 |
| Ввод в эксплуатацию запланирован в IV квартале 2024 года, АМК (3.7) |  |  |  |  |  |  |  | 0,9338 |  |  |
| АМК "Лагерь Приморский" | Вознесенская | 8 | «детский оздоровительный лагерь «Приморский» |  |  |  | 0,54 |  |  |  |
| Ввод в эксплуатацию запланирован в IV квартале 2024 года |  |  |  |  |  |  |  | 0,54 |  |  |

Таблица 25.	 Полезный отпуск с учетом прироста нагрузки тепловой энергии (Отопление и ГВС), Гкал в год (данные по полезному отпуску тепловой энергии в год указаны без учета источников Военный городок № 75Котельная инв. № 27 и котельной АО "Восточный Порт")

| Наименование источника | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2036 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "ВСБ" | 46866,405 | 49490,92368 | 49490,92368 | 49490,92368 | 49490,92368 | 49490,92368 | 49490,92368 | 49490,92368 | 49490,92368 |
| ОА «Находкинский МТП» | 7620,16 | 7620,16 | 7620,16 | 7620,16 | 7620,16 | 7620,16 | 7620,16 | 7620,16 | 7620,16 |
| ООО "Энергокомплекс" (кот 1.6) | 32541,375 | 32541,375 | 32541,375 | 32541,375 | 32541,375 | 32541,375 | 32541,375 | 32541,375 | 32541,375 |
| ООО "Техстройдом" (кот 3.5) | 22544,86 | 22544,86 | 24136,6 | 24136,6 | 24136,6 | 24136,6 | 24136,6 | 24136,6 | 24136,6 |
| Котельная 1.1 | 22734,675 | 24405,67361 | 24405,67361 | 24405,67361 | 24405,67361 | 24405,67361 | 24405,67361 | 24405,67361 | 24405,67361 |
| Котельная 1.3 | 40194,06 | 48867,93815 | 48867,93815 | 48867,93815 | 48867,93815 | 72744,81273 | 72744,81273 | 72744,81273 | 72744,81273 |
| Котельная 1.4 | 12454,438 | 16499,63946 | 16499,63946 | 16499,63946 | 16499,63946 | 16499,63946 | 16499,63946 | 16499,63946 | 16499,63946 |
| Котельная 1.5 | 10563,874 | 11037,13556 | 11037,13556 | 11037,13556 | 11037,13556 | 11037,13556 | 11037,13556 | 11037,13556 | 11037,13556 |
| Котельная 2.1 | 6522,202 | 8352,331881 | 8352,331881 | 8352,331881 | 8352,331881 | 8352,331881 | 10721,18588 | 10721,18588 | 10721,18588 |
| Котельная 2.2 | 2368,854 | 2368,854 | 2368,854 | 2368,854 | 2368,854 | 2368,854 | 2368,854 | 2368,854 | 2368,854 |
| Котельная 2.3 | 26093,514 | 26797,25607 | 26797,25607 | 26797,25607 | 26797,25607 | 26797,25607 | 26797,25607 | 26797,25607 | 26797,25607 |
| Котельная 3.1 | 6237,946 | 6316,793637 | 6316,793637 | 6316,793637 | 6316,793637 | 6316,793637 | 6316,793637 | 6316,793637 | 6316,793637 |
| Котельная 3.4 | 1834,517 | 1834,517 | 1834,517 | 1834,517 | 1834,517 | 1834,517 | 1834,517 | 1834,517 | 1834,517 |
| Котельная 3.6 | 260,882 | 260,882 | 260,882 | 260,882 | 260,882 | 260,882 | 260,882 | 260,882 | 260,882 |
| Котельная 4.13 | 13885,465 | 13885,465 | 51501,18969 | 51501,18969 | 51501,18969 | 51501,18969 | 51501,18969 | 51501,18969 | 51501,18969 |
| Котельная 5.2 | 26101,067 | 27513,13472 | 27513,13472 | 27513,13472 | 27513,13472 | 27513,13472 | 27513,13472 | 27513,13472 | 27513,13472 |
| Котельная 5.4 | 3112,513 | 3112,513 | 3112,513 | 3112,513 | 3112,513 | 3112,513 | 3112,513 | 3112,513 | 3112,513 |
| Котельная 6.1 | 3607,86 | 4252,11556 | 4252,11556 | 4252,11556 | 4252,11556 | 4252,11556 | 13248,98987 | 13248,98987 | 13248,98987 |
| Котельная 6.2 | 25908,56 | 26497,97974 | 26497,97974 | 26497,97974 | 26497,97974 | 26497,97974 | 17501,10543 | 17501,10543 | 17501,10543 |
| Котельная 4.18 Водоканал | 1344,016 | 1344,016 | 1344,016 | 1344,016 | 1344,016 | 1344,016 | 1344,016 | 1344,016 | 1344,016 |
| Котельная 2.8 | 22930,122 | 22930,122 | 22930,122 | 22930,122 | 22930,122 | 22930,122 | 22930,122 | 22930,122 | 22930,122 |
| Котельная 3,2 | 220,866 | 220,866 | 220,866 | 220,866 | 220,866 | 220,866 | 220,866 | 220,866 | 220,866 |
| Котельная 3,3 | 71848,705 | 71848,705 | 71848,705 | 71848,705 | 71848,705 | 71848,705 | 71848,705 | 71848,705 | 71848,705 |
| Котельная 4.1 | 28188,338 | 32522,01308 | 32522,01308 | 32522,01308 | 32522,01308 | 32522,01308 | 32522,01308 | 32522,01308 | 32522,01308 |
| БМК 4.4 | 519,87 | 519,87 | 519,87 | 519,87 | 519,87 | 519,87 | 519,87 | 519,87 | 519,87 |
| БМК 4.7 | 142,497 | 202,630734 | 202,630734 | 202,630734 | 202,630734 | 202,630734 | 202,630734 | 202,630734 | 202,630734 |
| Котельная 4.10 | 293,07 | 293,07 | 293,07 | 293,07 | 293,07 | 293,07 | 293,07 | 293,07 | 293,07 |
| БМК 4.12 | 290,702 | 290,702 | 290,702 | 290,702 | 290,702 | 290,702 | 290,702 | 290,702 | 290,702 |
| БМК 4.16 | 119,846 | 119,846 | 119,846 | 119,846 | 119,846 | 119,846 | 119,846 | 119,846 | 119,846 |
| Котельная 5.1 | 5947,276 | 5947,276 | 5947,276 | 5947,276 | 5947,276 | 5947,276 | 5947,276 | 5947,276 | 5947,276 |
| Котельная 6.6 | 126,689 | 126,689 | 126,689 | 126,689 | 126,689 | 126,689 | 126,689 | 126,689 | 126,689 |
| Котельная 4.17 (Аграрий) | 58,505 | 58,505 | 58,505 | 58,505 | 58,505 | 58,505 | 58,505 | 58,505 | 58,505 |
| БМК 4.20 | 526,632 | 526,632 | 526,632 | 526,632 | 526,632 | 526,632 | 526,632 | 526,632 | 526,632 |
| БМК 1.7 Проф | 732,244 | 732,244 | 732,244 | 732,244 | 732,244 | 732,244 | 732,244 | 732,244 | 732,244 |
| БМК 5.3 | 699,769 | 699,769 | 699,769 | 699,769 | 699,769 | 699,769 | 699,769 | 699,769 | 699,769 |
| Котельная 4.8 | 15680,026 | 24831,51637 | 24831,51637 | 24831,51637 | 24831,51637 | 24831,51637 | 24831,51637 | 24831,51637 | 24831,51637 |
| БМК 4.14 | 623,923 | 623,923 | 623,923 | 623,923 | 623,923 | 623,923 | 623,923 | 623,923 | 623,923 |
| БМК 6.5 | 1931,725 | 2030,242975 | 2030,242975 | 2030,242975 | 2030,242975 | 2030,242975 | 2030,242975 | 2030,242975 | 2030,242975 |
| Котельная 4.9. ул Линейная | 113,339 | 113,339 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 5.5 | 2,668 | 2,668 | 2,668 | 2,668 | 2,668 | 2,668 | 2,668 | 2,668 | 2,668 |
| Котельная ООО "Гранд" | 2,669088 | 2,669088 | 1577,6 | 1577,6 | 1577,6 | 1577,6 | 1577,6 | 1577,6 | 1577,6 |
| Котельная ООО "БМК" | 7917 | 7917 | 7917 | 7917 | 7917 | 7917 | 7917 | 7917 | 7917 |
| Запланированная к строительству АМК (3.7) | 2290,9 | 2290,9 | 2290,9 | 2290,9 | 2290,9 | 2290,9 | 2290,9 | 2290,9 | 2290,9 |
| Запланированная к строительству АМК Поликлиника | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 | 1478 |
| Запланированная к строительству АМК "Лагерь приморский" | 835,1 | 835,1 | 835,1 | 835,1 | 835,1 | 835,1 | 835,1 | 835,1 | 835,1 |

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Индивидуальное теплоснабжение предусматривается в районах малоэтажной застройки, которые не входят в радиус эффективного теплоснабжения источников теплоснабжения, отнесенных к централизованной системе теплоснабжения.

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.

По результатам сбора исходных данных проектов строительства новых промышленных предприятий с использованием тепловой энергии в технологических процессах в виде горячей воды или пара не предоставлено.

Как правило, при увеличении потребления тепловой энергии промышленные предприятия устанавливают собственный источник тепловой энергии, который работает для покрытия необходимых тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение производственных и административных корпусов, а также для выработки тепловой энергии в виде пара на различные технологические цели. Аналогичная ситуация характерна и для строительства новых промышленных предприятий в Находкинском городском округе.

  - Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения при разработке схемы теплоснабжения на 2027 год

Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения сформировано в соответствии с предоставленными данными о выданных технических условиях.