СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ПЕРИОД ДО 2041 ГОДА

(РАЗРАБОТКА НА 2027 ГОД)

Обосновывающие материалы схемы Теплоснабжения

Том1

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 4	«СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»	3

4.1	Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки.	5

4.2	Балансы существующей располагаемой тепловой мощности источников и перспективной тепловой нагрузки в существующих зонах действия за каждый год прогнозируемого периода.	7

4.3	Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	23

4.4	Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	31

4.5	Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	31

СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Базисными данными при формировании перспективного баланса тепловой мощности источников тепла Находкинского городского округа является:

- потери тепловой мощности в тепловых сетях

- тепловая нагрузка внешних потребителей в зоне действия источника тепловой энергии, прирост тепловой нагрузки

- затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды

Ключевую роль при расчете балансов играет стратегия развития, строительство новых, реконструкция и модернизация существующих источников.

На момент разработки схемы теплоснабжения ведется газификация Находкинского городского округа. Газоснабжение Находки будет поэтапным, предусмотрено три этапа, завершены проектно-изыскательские работы по прокладке газораспределительных сетей к котельным Находки первого этапа газификации

Исходящим письмом от 02.04.2024 № ХБ84-02-08Э/2910 на № 45/944 от 22.03.2024 АО «Газпром Газораспределение Дальний Восток» согласовало перечень первоочередных мероприятий по переводу котельных Находкинского городского округа на сжигание природного газа. Перечень первоочередных мероприятий из приложения №1; №2 выше указанного письма, отражен в таблице 1.

Таблица 1. Перечень первоочередных мероприятий по переводу котельных Находкинского городского округа на сжигание природного газа

| Наименование мероприятия | Адрес объекта |
| --- | --- |
| Первый этап - реконструкция котельной №3.3 с целью переподключения части мощности №3.4. Второй этап – строительство газовой котельной в существующих границах участка котельной №3.4, на построенную котельную переключается тепловая сеть от котельной №3.4 и частично от котельной №3.5; котельная №3.3 после переключения не используется в целях отопления зданий жилого и социального назначения | Котельная №3/4 г. Находка, ул. Красноармейская, 24 |
| Первый этап - реконструкция котельной №1.3 в существующих границах участка, запланировано отключение части нагрузки (ЦТП 1.8). Второй этап - на котельную №1.3 переключается тепловая сеть от котельной №1.6 | Котельная №1/3 г. Находка, ул. Судоремонтная, 5 |
| Первый этап - реконструкция котельной АО "Рыбный порт", (котельная № 2.8) - г. Находка, ул. Портовая, 22Б.Второй этап - строительство новой газовой котельной №2.7 в границах участка в районе ул. Зои Космодемьянской, переключение на котельную потребителей, присоединенных к котельной №2.8 | г. Находка, ул. Зои Космодемьянской |
| Первый этап - реконструкция котельной №4.13 в существующих границах участка, при этом ко тельная переводится на сжигание трубопроводного газа. Второй этап - на котельную №4.13 переключается часть теплосети от котельной №3.5 – район «Озерный бульвар»; котельная №3.5 после переключения не используется в целях отопления зданий жилого и социального назначения | Котельная №4/13 г. Находка, ул. Малиновского, 30а |
| Реконструкция котельной АО "НСРЗ" в существующих границах участка, при этом котельная переводится на сжигание трубопроводного газа (за счет средств собственника) | Котельная АО "НСРЗ", г. Находка, ул. Находкинский проспект, 59. |
| Реконструкция котельной №1.1 в существующих границах участка | Котельная №1/1 г. Находка, ул. Пирогова, 19 |
| Строительство новой газовой котельной №1.8 в границах участка по адресу ул. Парковая д.7, переключение на котельную потребителей, присоединенных к ЦТП 1.8 и к котельной №1.4; вывод из эксплуатации паропровода от котельной №1.3 до ЦТП 1.8 и котельной №1.4 | г. Находка, ул. Парковая д.7 |
| Второй этап - строительство новой газовой котельной № 1.9 для переподключения объектов, отапливаемых котельной АО «НМТП» | Котельная № 1/9 г. Находка в районе мыса Астафьева |
| Первый этап - реконструкция котельной № 3.5 ООО "Техстройдом" (за счет средств собственника) | г. Находка, ул. М. Шефнера, 11 |
| Реконструкция котельной №4.8 в существующих границах участка | Котельная №4/8 г. Находка, ул.2-я Промышленная, 14 |
| Реконструкция котельной №5.2 в существующих границах участка | Котельная №5/2 п. Врангель, ул. Васяновича, 11 |
| Строительство новой котельной № 4.1 работающей на газовом топливе взамен существующей угольной | Котельная №4/1 г. Находка, ул. Сидоренко, 11 |
| Реконструкция котельной №2.3 в существующих границах участка | Котельная №2/3 г. Находка, ул. Владивостокская, 34 |
| Строительство новой котельной в месте расположения ЦТП 6.2.2 (от котельной 6,2) ул. Набережная 8 | Котельная №6/2 п. Южно-Морской, ул. Набережная, 42 |
| Реконструкция котельной №1.5 в существующих границах участка | Котельная №1/5 г. Находка, ул. Макарова, 85 |
| Реконструкция котельной №2.1 в существующих границах участка, переподключение мощности котельной №2.2 | Котельная №2/1 г. Находка, ул. Кольцевая, 1а |
| Строительство газовой котельной взамен существующей угольной №5.1 п. Врангель | Котельная №5/1 п. Врангель, ул. Первостроителей, 2б |
| Реконструкция котельной №3.1 в существующих границах участка | Котельная №3/1 г. Находка, ул. Пограничная, 54а |
| Строительство новой котельной в месте расположения ЦТП 6.1 ул.Гайдамакская,14 Котельная №6.2.1 п. Южноморской | Котельная №6/1 п. Южно-Морской, ул. Центральная, 9ж (Южморрыбфлот) |
| Первый этап - реконструкция котельной АО "Находкинский МТП" (за счет средств собственника) | Котельная №2 г Находка ул. Портовая 30 |
| Первый этап - реконструкция котельной АО "Находкинский МТП" (за счет средств собственника) | ВРУ (Вагоноразмораживающее устройство) г. Находка ул. Портовая 30 |
| Первый этап - реконструкция котельной АО "Находкинский МТП" (за счет средств собственника) | Котельная 4 г Находка ул. Астафьева 1 "Ю". |
| Строительство котельной, работающей на газовом топливе взамен угольной котельной №5.4 п. Врангель | Котельная №5/4 п. Врангель, ул. Железнодорожников, 4 |
| Реконструкция котельной №4.18 в существующих границах участка | Котельная №4/18 г. Находка, ул. Михайловская, 103 (Водоканал) |
| Строительство новой котельной № 4.17 работающей на газовом топливе взамен существующей угольной | Котельная №4/17 г. Находка, ул. Станционная, 1 |
| Реконструкция котельной №6.6 в существующих границах участка | Котельная №6/6 с. Душкино, ул. Ускова, 1б |
| Реконструкция котельной ООО "Энергокомплекс" в существующих границах участка (за счет средств собственника) | г. Находка, ул. Судоремонтная, 14 |
| Реконструкция котельной ООО "БМК" в существующих границах участка (за счет средств собственника) | Котельная ООО "БМК" п. Врангель, ул. Внутрипортовая, 33 а |

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки.

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по каждой зоне действия источника тепловой энергии, систем теплоснабжения по годам определяются с учетом следующего балансового соотношения:

Qр.м.и.i-Qсоб.н.i-Qрез.i=Qнагр.2023+Qприростi+Qпот.тсi+Qхоз.тсi              (1)

где,  – располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии в рассматриваемом году, Гкал/ч;

– затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии в рассматриваемом году, Гкал/ч;

– резерв тепловой мощности источника тепловой энергии в рассматриваемом году, Гкал/ч.

– потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха принятой для проектирования систем отопления в рассматриваемом году, Гкал/ч;

Qнагр.2023 – тепловая нагрузка внешних потребителей в зоне действия источника тепловой энергии в отопительный период 2025 г., Гкал/ч;

– прирост тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии за счет нового строительства объектов жилого и нежилого фонда в рассматриваемом году, Гкал/ч;

– тепловая нагрузка объектов хозяйственных нужд в тепловых сетях в рассматриваемом году, Гкал/ч.

Тепловая нагрузка внешних потребителей на коллекторах ТЭЦ и котельных в i–ом году  определяется следующим образом:

Qкол.вн.i=Qрасч.нагр.2021+Qприростi+Qпот.тсi+Qхоз.тсi                                       (2)

Актуализация перспективных балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки выполнена в следующем порядке:

1. Установлены перспективные тепловые нагрузки в существующих зонах действия источников тепловой энергии в соответствии с данными, приведенными в главе 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»;

2. Составлены балансы существующей установленной, располагаемой, тепловой мощности «нетто» и перспективной тепловой нагрузки в существующих зонах действия источников тепловой энергии за каждый год прогнозируемого периода.

3. Определены дефициты (резервы) существующей располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии до конца прогнозируемого периода (до 2041 г.);

4. Установлены зоны развития Находкинского городского округа с перспективной тепловой нагрузкой, не обеспеченной тепловой мощностью;

5. Составлены балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии;

6. В существующих зонах действия источников тепловой энергии с перспективной тепловой нагрузкой выполнено моделирование присоединения тепловой нагрузки в каждом кадастровом квартале к магистральным тепловым сетям.

7. Выполнен расчет гидравлического режима тепловых сетей с перспективными тепловыми нагрузками, для определения зон с недостаточными располагаемыми напорами у потребителей.

Тепловая нагрузка теплоиспользующих установок внешних потребителей, определяется по формуле:

(3)

где – количество теплоиспользующих установок отдельно стоящих потребителей, присоединенных к тепловым сетям, Гкал/ч;

– тепловая нагрузка отопления (тепловая мощность теплоиспользующих установок отопления) i–го внешнего потребителя, Гкал/ч;

– тепловая нагрузка вентиляции (тепловая мощность теплоиспользующих установок вентиляции) i–го внешнего потребителя, Гкал/ч;

– тепловая нагрузка горячего водоснабжения (тепловая мощность теплоиспользующих установок горячего водоснабжения) i–го внешнего потребителя, Гкал/ч;

– тепловая нагрузка на технологические нужды i–го внешнего потребителя, Гкал/ч.

  - Балансы существующей располагаемой тепловой мощности источников и перспективной тепловой нагрузки в существующих зонах действия за каждый год прогнозируемого периода.

Балансы существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки в зоне действия источников тепловой энергии (прогнозируемые в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения) определяются по балансам существующей тепловой мощности «нетто» источников тепловой энергии и тепловой нагрузки на коллекторах источников.

Перспективные балансы тепловой мощности котельных представлены в таблицах ниже.

Таблица 2. Балансы тепловой мощности до 2041 года

| Наименование котельной | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2032 | 2037 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ООО «ВСБ» (ПАО «НСРЗ») ул. Находкинский проспект 59 (указаны показатели в части обеспечения услугами население НГО, производственные показатели не учтены) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 85,85 | 85,85 | 85,85 |  |  |  |  |  |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 82,05 | 82,05 | 82,05 |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 3,76 | 3,76 | 3,76 |  |  |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 19,57 | 20,73 | 20,73 |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 58,72 | 57,56 | 57,56 |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 71,6 | 70,2 | 70,2 |  |  |  |  |  |
| Котельная №2.4 ул. Заводская (строительство новой котельной на газовом топливе мощностью на территории ЦТП 2.3 (переподключение потребителей кот. НЦРЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч |  |  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч |  |  |  | 24,43 | 24,43 | 24,43 | 24,43 | 24,43 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч |  |  |  | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | 20,73 | 20,73 | 20,73 | 20,73 | 20,73 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч |  |  |  | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 | 4,27 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % |  |  |  | 17,49 | 17,49 | 17,49 | 17,49 | 17,49 |
| Котельная №1.1, ул. Пирогова, 19 (реконструкция перевод на газовое топливо) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 46,13 | 46,13 | 46,13 | 46,13 | 46,13 | 20 | 20 | 20 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 43,86 | 43,86 | 43,86 | 43,86 | 43,86 | 19,54 | 19,54 | 19,54 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 16,88 | 16,88 | 16,88 | 16,88 | 16,88 | 16,88 | 16,88 | 16,88 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 29,25 | 29,25 | 29,25 | 29,25 | 29,25 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 66,69 | 66,69 | 66,69 | 66,69 | 66,69 | 15,99 | 15,99 | 15,99 |
| Котельная №1.3 ул. Судоремонтная, 5 (реконструкция, перевод на газовое топливо, переподключение потребителей 1.6, отключение части нагрузки ЦТП 1.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 50,94 | 50,94 | 50,94 | 50,94 | 50,94 | 60 | 60 | 60 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 36,89 | 36,89 | 36,89 | 36,89 | 36,89 | 58,62 | 58,62 | 58,62 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 27,28 | 27,28 | 27,28 | 27,28 | 27,28 | 48,86 | 48,86 | 48,86 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 23,66 | 23,66 | 23,66 | 23,66 | 23,66 | 11,14 | 11,14 | 11,14 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 64,15 | 64,15 | 64,15 | 64,15 | 64,15 | 19,01 | 19,01 | 19,01 |
| Котельная №1.4 ул.Тимирязева,26а (консервация, мощности переподключены на новую газовую котельную 1.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 10,88 | 10,88 | 10,88 | 10,88 | 10,88 |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 5,6 | 6,85 | 8,1 | 9,35 | 10,6 |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 6,4 | 5,15 | 3,9 | 2,65 | 1,4 |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 58,84 | 47,33 | 35,82 | 24,31 | 12,8 |  |  |  |
| Котельная №1.8 адрес ориентира ул. Парковая 14 (строительство газовой котельной, переподключение мощностей 1.4 и переподключение части потребителей от 1.3, ЦТП 1.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч |  |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч |  |  |  |  |  | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  | 14 | 14 | 14 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч |  |  |  |  |  | 4,63 | 4,63 | 4,63 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % |  |  |  |  |  | 23,15 | 23,15 | 23,15 |
| Котельная №1.5 ул. Макарова, 85 (реконструкция перевод на газовое топливо) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 42 | 42 | 42 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 39,53 | 39,53 | 39,53 | 11,72 | 11,72 | 11,72 | 11,72 | 11,72 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 8,05 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 33,96 | 33,96 | 33,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 | 3,96 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 85,89 | 85,89 | 85,89 | 33,73 | 33,73 | 33,73 | 33,73 | 33,73 |
| Котельная №1.7 ул. Вознесенская, 8м (перевод на газ предусмотрен схемой газоснабжения, целесообразно по истечению срока службы котельной 2036г) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 52,79 | 52,79 | 52,79 | 52,79 | 52,79 | 52,79 | 52,79 | 52,79 |
| Котельная №2.1 ул.Кольцевая,2 (реконструкция, перевод на газовое топливо, переподключение мощности 2.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 29,82 | 29,82 | 29,82 | 29,82 | 29,82 | 40,7 | 40,7 | 40,7 |
| Котельная №2.2 ул.Седова,2а (консервация) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |  |  |  |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 23,69 | 23,69 | 23,69 | 23,69 | 23,69 |  |  |  |
| Котельная №2.3 ул.Владивостокская,34 (реконструкция, перевод на газовое топливо) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 25,81 | 25,81 | 25,81 | 25,81 | 25,81 | 25,81 | 25,81 | 25,81 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 25,35 | 25,35 | 25,35 | 25,35 | 25,35 | 25,35 | 25,35 | 25,35 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 15,72 | 15,72 | 15,72 | 15,72 | 15,72 | 15,72 | 15,72 | 15,72 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 10,09 | 10,09 | 10,09 | 10,09 | 10,09 | 10,09 | 10,09 | 10,09 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 39,82 | 39,82 | 39,82 | 39,82 | 39,82 | 39,82 | 39,82 | 39,82 |
| Котельная №2.8 ул.Портовая,226 (указаны показатели в части обеспечения услугами население НГО, производственные показатели не учтены) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 33,96 | 33,96 | 33,96 | 33,96 |  |  |  |  |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 20,69 |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |  |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 13,97 | 13,97 | 13,97 | 13,97 |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 19,99 | 19,99 | 19,99 | 19,99 |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 96,64 | 96,64 | 96,64 | 96,64 |  |  |  |  |
| Котельная 2.7 Строительство новой газовой котельной - местонахождение, ориентир ул. Зои Космодемьянской 3 (переподключение нагрузки с кот. 2.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч |  |  |  |  | 33,96 | 33,96 | 33,96 | 33,96 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч |  |  |  |  | 20,69 | 20,69 | 20,69 | 20,69 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч |  |  |  |  | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  | 13,97 | 13,97 | 13,97 | 13,97 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч |  |  |  |  | 19,99 | 19,99 | 19,99 | 19,99 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % |  |  |  |  | 96,64 | 96,64 | 96,64 | 96,64 |
| Котельная № 3.1 ул. Пограничная 54а (реконструкция, перевод на газовое топливо) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,88 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 3,95 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 56,82 | 56,82 | 56,82 | 56,82 | 56,82 | 56,82 | 56,82 | 56,82 |
| Котельная №3.2 ул. Пограничная 100 (перевод на газовое топливо предусмотрен схемой газоснабжения, целесообразно по истечению срока службы основного оборудования 2033г) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 48,29 | 48,29 | 48,29 | 48,29 | 48,29 | 48,29 | 48,29 | 48,29 |
| Котельная №3.3 ул. Школьная,24 (консервация) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 70,75 | 70,75 | 70,75 | 70,75 | 70,75 |  |  |  |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 53,49 | 53,49 | 53,49 | 53,49 | 53,49 |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 47,26 | 47,26 | 51,95 | 51,95 | 51,95 |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 23,49 | 23,49 | 18,8 | 18,8 | 18,8 |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 43,91 | 43,91 | 35,15 | 35,15 | 35,15 |  |  |  |
| Котельная №3.4 ул.Красноармейская,24 (строительство котельной, работающей на газовом топливе в границах участка котельной №3.4, переподключение мощности кот. №3.3; части мощностей кот. №3.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 39,15 | 39,15 | 39,15 | 39,15 | 39,15 | 100 | 100 | 100 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 38,28 | 38,28 | 38,28 | 38,28 | 38,28 | 97,7 | 97,7 | 97,7 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 4,33 | 4,33 | 4,33 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 22,66 | 22,66 | 22,66 | 22,66 | 22,66 | 81,21 | 81,21 | 81,21 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 16,49 | 16,49 | 16,49 | 16,49 | 16,49 | 18,79 | 18,79 | 18,79 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 43,08 | 43,08 | 43,08 | 43,08 | 43,08 | 19,23 | 19,23 | 19,23 |
| Котельная №3.6 ул.Постышева,20а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 | 1,78 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 96,62 | 96,62 | 96,62 | 96,62 | 96,62 | 96,62 | 96,62 | 96,62 |
| Котельная №4.1 ул. Сидоренко,11 (строительство котельной, работающей на газовом топливе, в границах участка котельной №4.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 23,22 | 24,92 | 24,92 | 26,63 | 26,63 | 26,63 | 26,63 | 26,63 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 16,79 | 15,08 | 15,08 | 13,37 | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,83 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 58,09 | 52,19 | 52,19 | 46,28 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| Котельная №4.4 ул. Садовая,1 (перевод на газовое топливо предусмотрен схемой газоснабжения, целесообразно по истечению срока службы основного оборудования 2036г) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 66,09 | 66,09 | 66,09 | 66,09 | 66,09 | 66,09 | 66,09 | 66,09 |
| Котельная №4.7 ул.Шоссейная,22б (перевод на газовое топливо предусмотрен схемой газоснабжения, целесообразно по истечению срока службы основного оборудования 2049г) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 65,56 | 65,56 | 65,56 | 65,56 | 65,56 | 65,56 | 65,56 | 65,56 |
| Котельная №4.8 ул.2-я Промышленная,14 (реконструкция, перевод на газовое топливо) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,64 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 21,93 | 21,93 | 21,93 | 21,93 | 22,6 | 22,6 | 22,6 | 22,6 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 15,21 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 5,46 | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 4,14 | 4,14 | 4,14 | 4,14 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 24,9 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 |
| Котельная №4.9 ул.Линейная,2б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | -21,2 | -21,2 | -21,2 | -21,2 | -21,2 | -21,2 | 25,0 | 25,0 |
| Котельная №4.10 ул.Шевченко,1а (перевод на газовое топливо предусмотрен схемой газоснабжения, целесообразно по истечению срока службы основного оборудования 2042г) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 0,47 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 0,46 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,16 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 0,31 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 66,59 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 |
| Котельная №4.12 ул.Угольная,53а (перевод на газовое топливо предусмотрен схемой газоснабжения, целесообразно по истечению срока службы основного оборудования 2038г) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 48,55 | 48,55 | 48,55 | 48,55 | 48,55 | 48,55 | 48,55 | 48,55 |
| Котельная №4.13 ул.Малиновского,30а (реконструкция, перевод на газовое топливо, присоединение части нагрузки 3.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 10 | 10 | 10 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 20,54 | 20,54 | 20,54 | 20,54 | 20,54 | 20,54 | 20,54 | 20,54 |
| Котельная №4.14 ул.Береговая,14а (перевод на газовое топливо предусмотрен схемой газоснабжения, целесообразно по истечению срока службы основного оборудования 2037г) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 54,46 | 54,46 | 54,46 | 54,46 | 54,46 | 54,46 | 54,46 | 54,46 |
| Котельная №4.16 ул.Перевальная,104 (перевод на газовое топливо предусмотрен схемой газоснабжения, целесообразно по истечению срока службы основного оборудования 2038г) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 | 72,2 |
| Котельная №4.17 ул. Станционная,1 (строительство газовой котельной) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 90,95 | 90,95 | 90,95 | 90,95 | 90,95 | 90,95 | 90,95 | 90,95 |
| Котельная №4.18 ул.Михайловская,103 (водоканал) (реконструкция, перевод на газовое топливо) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 |
| Котельная №4.19 Северный проспект,61 (перевод на газовое топливо предусмотрен схемой газоснабжения, целесообразно по истечению срока службы основного оборудования 2042г) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Котельная №4.20 ул.Надежды (перевод на газовое топливо предусмотрен схемой газоснабжения, целесообразно по истечению срока службы основного оборудования 2036г) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 85,6 | 85,6 |
| Котельная №5.1 ул.Первостроителей,2б, п. Врангель (строительство котельной, работающей на газовом топливе) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 47,05 | 47,05 | 47,05 | 47,05 | 47,05 | 47,05 | 47,05 | 47,05 |
| Котельная №5.2 ул.Васяновича,11, п. Врангель (реконструкция, перевод на газовое топливо) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 71,7 | 71,7 | 71,7 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 51,21 | 51,21 | 51,21 | 29,31 | 29,31 | 29,31 | 29,31 | 29,31 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 19,58 | 19,58 | 19,58 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 30,18 | 30,18 | 30,18 | 9,84 | 9,84 | 9,84 | 9,84 | 9,84 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 58,93 | 58,93 | 58,93 | 19,21 | 19,21 | 19,21 | 19,21 | 19,21 |
| Котельная №5.3 ул.Набережная,115а, п.Козьмино (перевод на газовое топливо предусмотрен схемой газоснабжения, целесообразно по истечению срока службы основного оборудования 2038г) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 53,88 | 53,88 | 53,88 | 53,88 | 53,88 | 53,88 | 53,88 | 53,88 |
| Котельная №5.4 ул. Железнодорожников,4 п. Врангель (строительство котельной, работающей на газовом топливе) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 43,69 | 43,69 | 43,69 | 43,69 | 43,69 | 43,69 | 43,69 | 43,69 |
| Котельная №6.1 ул. Центральная, 9Ж, п. Южно-Морской (консервация) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 |  |  |  |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 | 2,02 |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 | 5,34 |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 104,72 | 104,72 | 104,72 | 104,72 | 104,72 |  |  |  |
| Котельная №6.2 ул.Набережная,40, п. Южно-Морской (консервация) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 18,98 | 18,98 | 18,98 | 18,98 | 18,98 |  |  |  |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 17,56 | 17,56 | 17,56 | 17,56 | 17,56 |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,34 | 2,34 |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 13,94 | 13,94 | 13,94 | 15,96 | 15,96 |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 5,04 | 5,04 | 5,04 | -0,74 | -0,74 |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 28,68 | 28,68 | 28,68 | -4,2 | -4,2 |  |  |  |
| Котельная №6.2 (новая котельная в месте расположения ЦТП 6.1 ул.Гайдамакская,14) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч |  |  |  |  |  | 12 | 12 | 12 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч |  |  |  |  |  | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  | 8 | 8 | 8 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч |  |  |  |  |  | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % |  |  |  |  |  | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
| Котельная №6.2 (новая котельная в месте расположения ЦТП 6.2 ул.Набережная,8) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч |  |  |  |  |  | 14 | 14 | 14 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч |  |  |  |  |  | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч |  |  |  |  |  | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч |  |  |  |  |  | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % |  |  |  |  |  | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
| Котельная №6.5 с. Анна (перевод на газовое топливо предусмотрен схемой газоснабжения, целесообразно по истечению срока службы основного оборудования 2041г) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 82,13 | 82,13 | 82,13 | 82,13 | 82,13 | 82,13 | 82,13 | 82,13 |
| Котельная №6.6 ул. Ускова,1б с. Душкино (реконструкция, перевод на газовое топливо) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 72,22 | 72,22 | 72,22 | 72,22 | 72,22 | 72,22 | 72,22 | 72,22 |
| Котельная №1 ООО «Техстройдом» ул.Шефнера,11 (указаны показатели в части обеспечения услугами население НГО) нагрузка перераспределяется на котельную №3.4; №4.13) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 |  |  |  |  |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 13,2 | 13,2 | 13,2 | 13,2 |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 3,98 | 3,98 | 3,98 | 3,98 |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 |  |  |  |  |
| Котельная №1.6 ООО «Энергокомплекс» ул. Судоремонтная (указаны показатели в части обеспечения услугами население НГО,) нагрузка переподключается на котельную 1.3 (за исключением больничного комплекса, данные о больничном комплексе отсутствуют) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 36,69 | 36,69 | 36,69 | 36,69 | 36,69 |  |  |  |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 34,06 | 34,06 | 34,06 | 34,06 | 34,06 |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |  |  |  |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 19,64 | 19,64 | 21,58 | 21,58 | 21,58 |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 13,65 | 13,65 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 40,1 | 40,1 | 34,4 | 34,4 | 34,4 |  |  |  |
| Котельная №4 АО «Находкинский МТП» (указаны показатели в части обеспечения услугами население НГО) нагрузка переключается на газовую котельную запланированную к строительству в 2027г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |  |  |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 5,54 |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 38,44 | 38,44 | 38,44 | 38,44 | 38,44 | 38,44 |  |  |
| Котельная №2 АО «Находкинский МТП» (указаны показатели в части обеспечения услугами население НГО, ТЭП не учтены) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |  |  |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 41,44 | 41,44 | 41,44 | 41,44 | 41,44 | 41,44 |  |  |
| Новая котельная в месте расположения ЦТП (переподключение потребителей НМТП) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 3,8 | 3,8 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 0,38 | 0,38 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 2,4 | 2,4 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | 1,4 | 1,4 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % |  |  |  |  |  |  | 35 | 35 |
| ООО «БМК» перевод на газовое топливо предусмотрен схемой газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| ООО «Гранд» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 0,46 | 0,46 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч | 1,01 | 1,01 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % | 63,1 | 63,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 |
| АМК 3.8 (Подключение зданий "Три богатыря) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч |  |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч |  |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч |  |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % |  |  | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 |
| АМК 3.7 (Подключение больничного комплекса) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % |  | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 |
| АМК "Лагерь Приморский" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная мощность, Гкал/ч |  |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Мощность "нетто", Гкал/ч |  |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Потери в тепловых сетях, Гкал/ч |  |  | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |  |  | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», Гкал/ч |  |  | 0,633 | 0,633 | 0,633 | 0,633 | 0,633 | 0,633 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности «нетто», % |  |  | 52,75 | 52,75 | 52,75 | 52,75 | 52,75 | 52,75 |

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Гидравлические расчёты передачи теплоносителя с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей по мастер-плану, представлены в электронной модели.

Выполнен анализ пропускной способности трубопроводов Находкинского городского округа на перспективные тепловые нагрузки, результаты приведены в электронной модели.

Гидравлические расчеты выполнены с учетом присоединения перспективных объектов на следующие контрольные даты:

- 01.01.2026

- 01.01.2027

- 01.01.2028

- 01.01.2029

- 01.01.2030

- 01.01.2031

- 01.01.2036

- 01.01.2041

Основные результаты, полученные в процессе проведения гидравлических расчетов, приведены ниже.

Таблица 2. Результаты гидравлических расчетов по МО Находкинский городской округ 2026 год

| Наименование источника | Давление в подающем тр-де, м | Давление в обратном тр-де, м | Суммарный расход сетевой воды в под.тр., т/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №4.20 | 45,00 | 30,00 | 24,96 |
| Котельная №4.1 | 60,00 | 40,00 | 1291,90 |
| Котельная №4.16 | 30,00 | 20,00 | 2,19 |
| Котельная №4.4 | 30,00 | 20,00 | 6,99 |
| Котельная №3.6 | 70,00 | 46,00 | 0,00 |
| Котельная №4.9 | 12,00 | 10,00 | 2,00 |
| Котельная №4.13 | 60,00 | 30,00 | 307,33 |
| Котельная №3.3 | 109,00 | 20,00 | 1077,55 |
| Котельная №1 (Котельная 3.5) | 75,00 | 35,00 | 678,49 |
| Котельная №4.11 | 28,00 | 18,00 | 8,07 |
| Котельная №4.10 | 30,00 | 20,00 | 4,39 |
| Котельная №4.7 | 30,00 | 25,00 | 4,45 |
| Котельная №4.8 | 70,00 | 40,00 | 833,10 |
| Котельная №4.15 | 30,00 | 20,00 | 7,47 |
| Котельная №4.18 | 60,00 | 40,00 | 30,97 |
| Котельная №4.12 | 25,00 | 20,00 | 3,51 |
| Котельная №4.14 | 28,00 | 21,00 | 8,28 |
| Котельная №4.17 | 20,00 | 8,00 | 2,01 |
| Котельная №3.1 | 60,00 | 40,00 | 158,78 |
| Котельная №2.3 | 78,00 | 43,00 | 625,33 |
| Котельная №2.1 | 60,00 | 30,00 | 117,99 |
| Котельная №2.2 | 50,00 | 20,00 | 27,57 |
| Котельная ПАО «НСРЗ» | 98,00 | 36,00 | 543,49 |
| Котельная АО НМТП | 64,00 | 38,00 | 87,48 |
| Котельная №2.8 | 100,00 | 70,00 | 652,64 |
| Котельная №1.4 | 60,00 | 40,00 | 247,71 |
| Котельная №1.5 | 76,00 | 35,00 | 624,77 |
| Котельная №1.2 | 62,40 | 20,00 | 88,07 |
| Котельная №3.2 | 40,00 | 20,00 | 9,77 |
| Котельная №1.3 | 100,00 | 50,00 | 972,30 |
| Котельная №5.2 | 78,00 | 48,00 | 713,26 |
| Котельная №5.4 | 58,00 | 39,00 | 58,80 |
| Котельная №5.1 | 60,00 | 47,00 | 124,73 |
| Котельная №6.2 | 68,00 | 48,00 | 433,81 |
| Котельная №6.1 | 80,00 | 50,00 | 99,03 |
| Мазутная котельная №5.3 | 60,00 | 30,00 | 48,29 |
| котельная №5.3 | 58,00 | 47,00 | 38,78 |
| Котельная №6.6 | 35,00 | 8,00 | 12,47 |
| Котельная №6.5 | 100,00 | 50,00 | 95,24 |
| Котельная №1.1 | 75,18 | 40,18 | 687,08 |
| Котельная №1.6 | 76,00 | 48,00 | 754,22 |
| Котельная №3.4 | 65,10 | 47,00 | 1401,22 |

Таблица 3. Результаты гидравлических расчетов по МО Находкинский городской округ в 2027 году

| Наименование источника | Давление в подающем тр-де, м | Давление в обратном тр-де, м | Суммарный расход сетевой воды в под.тр., т/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №6.6 | 35,0 | 8,0 | 12,5 |
| Котельная №6.5 | 100,0 | 50,0 | 96,1 |
| Котельная №6.2 | 68,0 | 48,0 | 439,2 |
| Котельная №6.1 | 80,0 | 50,0 | 99,7 |
| Котельная №4.20 | 45,0 | 30,0 | 25,0 |
| Котельная №4.1 | 60,0 | 40,0 | 1295,2 |
| Котельная №4.16 | 30,0 | 20,0 | 2,2 |
| Котельная №4.4 | 30,0 | 20,0 | 7,0 |
| Котельная №3.6 | 70,0 | 46,0 | 0,0 |
| Котельная №3.3 | 99,0 | 20,0 | 1010,6 |
| Котельная №4.13 | 60,0 | 30,0 | 308,4 |
| Котельная №4.10 | 30,0 | 20,0 | 4,4 |
| Котельная №4.11 | 28,0 | 18,0 | 8,1 |
| Котельная №4.7 | 30,0 | 25,0 | 4,6 |
| Котельная №4.9 | 12,0 | 10,0 | 2,0 |
| Котельная №1 (Котельная 3.5) | 75,0 | 35,0 | 678,5 |
| Котельная №4.8 | 70,0 | 40,0 | 844,7 |
| Котельная №4.15 | 30,0 | 20,0 | 7,5 |
| Котельная №4.18 | 60,0 | 40,0 | 31,0 |
| Котельная №4.12 | 25,0 | 20,0 | 3,5 |
| Котельная №4.14 | 28,0 | 21,0 | 8,3 |
| Дизельная котельная №4.14 | 20,0 | 10,0 | 10,8 |
| Котельная №4.17 | 20,0 | 8,0 | 2,0 |
| Котельная №3.2 | 40,0 | 20,0 | 9,8 |
| Котельная №1.4 | 60,0 | 40,0 | 247,7 |
| Котельная №1.3 | 100,0 | 50,0 | 972,3 |
| Газовая котельная 140 Гкал/ч | 100,0 | 50,0 | 6514,1 |
| Котельная №3.1 | 60,0 | 40,0 | 158,8 |
| Котельная №2.3 | 78,0 | 43,0 | 627,1 |
| Газовая котельная 90 Гкал/ч | 65,1 | 47,0 | 4892,4 |
| Котельная №3.4 | 65,1 | 47,0 | 1396,0 |
| Котельная №2.1 | 60,0 | 30,0 | 118,1 |
| Котельная ПАО «НСРЗ» | 98,0 | 36,0 | 543,5 |
| Котельная №2.2 | 50,0 | 20,0 | 27,6 |
| Котельная АО НМТП | 64,0 | 38,0 | 87,5 |
| Котельная №2.8 | 100,0 | 70,0 | 652,6 |
| Котельная №1.5 | 76,0 | 35,0 | 624,8 |
| Котельная №1.6 | 76,0 | 48,0 | 754,2 |
| Котельная №1.1 | 75,0 | 40,0 | 1613,4 |
| Котельная №1.2 | 62,4 | 20,0 | 88,1 |
| Котельная №5.2 | 78,0 | 48,0 | 718,0 |
| Котельная №5.4 | 58,0 | 39,0 | 59,2 |
| Котельная №5.1 | 60,0 | 47,0 | 124,7 |
| Мазутная котельная №5.3 | 60,0 | 30,0 | 48,3 |
| котельная №5.3 | 58,0 | 47,0 | 38,8 |

Таблица 4. Результаты гидравлических расчетов по МО Находкинский городской округ в 2032 году

| Наименование источника | Давление в подающем тр-де, м | Давление в обратном тр-де, м | Суммарный расход сетевой воды в под.тр., т/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №4.20 | 45,00 | 30,00 | 24,96 |
| Котельная №4.1 | 60,00 | 40,00 | 1291,90 |
| Котельная №4.16 | 30,00 | 20,00 | 2,19 |
| Котельная №4.4 | 30,00 | 20,00 | 6,99 |
| Котельная №4.9 | 12,00 | 10,00 | 2,00 |
| Котельная №4.13 | 60,00 | 30,00 | 642,18 |
| Котельная №3.4 (2 оч) | 109,00 | 20,00 | 1657,05 |
| Котельная №1 (Котельная 3.5) | 75,00 | 35,00 | 678,49 |
| Котельная №4.11 | 28,00 | 18,00 | 8,07 |
| Котельная №4.10 | 30,00 | 20,00 | 4,39 |
| Котельная №4.7 | 30,00 | 25,00 | 4,45 |
| Котельная №4.8 | 70,00 | 40,00 | 833,10 |
| Котельная №4.15 | 30,00 | 20,00 | 7,47 |
| Котельная №4.18 | 60,00 | 40,00 | 30,97 |
| Котельная №4.12 | 25,00 | 20,00 | 3,51 |
| Котельная №4.14 | 28,00 | 21,00 | 8,28 |
| Котельная №4.17 | 20,00 | 8,00 | 2,01 |
| Котельная №3.1 | 60,00 | 40,00 | 158,78 |
| Котельная №2.3 | 78,00 | 43,00 | 623,54 |
| Котельная №2.1 | 60,00 | 30,00 | 194,66 |
| Котельная №2.2 | 60,60 | 30,60 | 65,99 |
| Котельная ПАО «НСРЗ» | 98,00 | 36,00 | 543,49 |
| Котельная АО НМТП | 64,00 | 38,00 | 88,95 |
| Котельная №2.8 | 100,00 | 70,00 | 718,33 |
| Котельная №2.7 | 96,00 | 46,00 | 790,72 |
| Котельная №1.4 | 59,60 | 39,60 | 371,62 |
| Котельная №1.5 | 76,00 | 35,00 | 726,59 |
| Котельная №1.2 | 62,40 | 20,00 | 88,07 |
| Котельная №3.2 | 40,00 | 20,00 | 9,05 |
| Котельная №1.3 | 100,00 | 40,00 | 1610,09 |
| Котельная №5.2 | 78,00 | 48,00 | 734,71 |
| Котельная №5.4 | 58,00 | 39,00 | 58,80 |
| Котельная №5.1 | 60,00 | 47,00 | 124,73 |
| Котельная 6/2 | 65,00 | 40,00 | 290,63 |
| Котельная №6.2 | 68,00 | 48,00 | 425,58 |
| Котельная 6/1 | 60,00 | 20,00 | 398,89 |
| Котельная №6.1 | 80,00 | 50,00 | 100,85 |
| Мазутная котельная №5.3 | 60,00 | 30,00 | 48,29 |
| котельная №5.3 | 58,00 | 47,00 | 38,78 |
| Котельная №6.6 | 35,00 | 8,00 | 12,47 |
| Котельная №6.5 | 100,00 | 50,00 | 95,24 |
| Котельная №1.1 | 75,18 | 40,18 | 688,83 |
| Котельная №1.6 | 76,00 | 48,00 | 770,00 |
| Котельная №3.4 (1 оч) | 65,10 | 47,00 | 767,19 |
| Котельная №6.5/1 | 92,00 | 22,00 | 114,27 |
| Котельная ООО "Гранд" | 36,00 | 16,00 | 40,26 |
| Котельная ООО "ТБК" №5.6 | 58,00 | 28,00 | 212,99 |
| Котельная №2.4 | 60,00 | 15,00 | 470,97 |
| Котельная №1.8 | 80,00 | 40,00 | 633,53 |

Таблица 5. Результаты гидравлических расчетов по МО Находкинский городской округ в 2037 году

| Наименование источника | Давление в подающем тр-де, м | Давление в обратном тр-де, м | Суммарный расход сетевой воды в под.тр., т/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №4.20 | 45,00 | 30,00 | 24,96 |
| Котельная №4.1 | 60,00 | 40,00 | 1291,90 |
| Котельная №4.16 | 30,00 | 20,00 | 2,19 |
| Котельная №4.4 | 30,00 | 20,00 | 6,99 |
| Котельная №4.9 | 12,00 | 10,00 | 2,00 |
| Котельная №4.13 | 60,00 | 30,00 | 642,18 |
| Котельная №3.4 (2 оч) | 109,00 | 20,00 | 1657,05 |
| Котельная №1 (Котельная 3.5) | 75,00 | 35,00 | 678,49 |
| Котельная №4.11 | 28,00 | 18,00 | 8,07 |
| Котельная №4.10 | 30,00 | 20,00 | 4,39 |
| Котельная №4.7 | 30,00 | 25,00 | 4,45 |
| Котельная №4.8 | 70,00 | 40,00 | 833,10 |
| Котельная №4.15 | 30,00 | 20,00 | 7,47 |
| Котельная №4.18 | 60,00 | 40,00 | 30,97 |
| Котельная №4.12 | 25,00 | 20,00 | 3,51 |
| Котельная №4.14 | 28,00 | 21,00 | 8,28 |
| Котельная №4.17 | 20,00 | 8,00 | 2,01 |
| Котельная №3.1 | 60,00 | 40,00 | 158,78 |
| Котельная №2.3 | 78,00 | 43,00 | 623,54 |
| Котельная №2.1 | 60,00 | 30,00 | 194,66 |
| Котельная №2.2 | 60,60 | 30,60 | 65,99 |
| Котельная ПАО «НСРЗ» | 98,00 | 36,00 | 543,49 |
| Котельная АО НМТП | 64,00 | 38,00 | 88,95 |
| Котельная №2.8 | 100,00 | 70,00 | 718,33 |
| Котельная №2.7 | 96,00 | 46,00 | 790,72 |
| Котельная №1.4 | 59,60 | 39,60 | 371,62 |
| Котельная №1.5 | 76,00 | 35,00 | 726,59 |
| Котельная №1.2 | 62,40 | 20,00 | 88,07 |
| Котельная №3.2 | 40,00 | 20,00 | 9,05 |
| Котельная №1.3 | 100,00 | 40,00 | 1610,09 |
| Котельная №5.2 | 78,00 | 48,00 | 734,71 |
| Котельная №5.4 | 58,00 | 39,00 | 58,80 |
| Котельная №5.1 | 60,00 | 47,00 | 124,73 |
| Котельная 6/2 | 65,00 | 40,00 | 290,63 |
| Котельная №6.2 | 68,00 | 48,00 | 425,58 |
| Котельная 6/1 | 60,00 | 20,00 | 398,89 |
| Котельная №6.1 | 80,00 | 50,00 | 100,85 |
| Мазутная котельная №5.3 | 60,00 | 30,00 | 48,29 |
| котельная №5.3 | 58,00 | 47,00 | 38,78 |
| Котельная №6.6 | 35,00 | 8,00 | 12,47 |
| Котельная №6.5 | 100,00 | 50,00 | 95,24 |
| Котельная №1.1 | 75,18 | 40,18 | 688,83 |
| Котельная №1.6 | 76,00 | 48,00 | 770,00 |
| Котельная №3.4 (1 оч) | 65,10 | 47,00 | 767,19 |
| Котельная №6.5/1 | 92,00 | 22,00 | 114,27 |
| Котельная ООО "Гранд" | 36,00 | 16,00 | 40,26 |
| Котельная ООО "ТБК" №5.6 | 58,00 | 28,00 | 212,99 |
| Котельная №2.4 | 60,00 | 15,00 | 470,97 |
| Котельная №1.8 | 80,00 | 40,00 | 633,53 |

Таблица 6. Результаты гидравлических расчетов по МО Находкинский городской округ в 2041 году

| Наименование источника | Давление в подающем тр-де, м | Давление в обратном тр-де, м | Суммарный расход сетевой воды в под.тр., т/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная №4.20 | 45,00 | 30,00 | 24,96 |
| Котельная №4.1 | 60,00 | 40,00 | 1291,90 |
| Котельная №4.16 | 30,00 | 20,00 | 2,19 |
| Котельная №4.4 | 30,00 | 20,00 | 6,99 |
| Котельная №4.9 | 12,00 | 10,00 | 2,00 |
| Котельная №4.13 | 60,00 | 30,00 | 642,18 |
| Котельная №3.4 (2 оч) | 109,00 | 20,00 | 1657,05 |
| Котельная №1 (Котельная 3.5) | 75,00 | 35,00 | 678,49 |
| Котельная №4.11 | 28,00 | 18,00 | 8,07 |
| Котельная №4.10 | 30,00 | 20,00 | 4,39 |
| Котельная №4.7 | 30,00 | 25,00 | 4,45 |
| Котельная №4.8 | 70,00 | 40,00 | 833,10 |
| Котельная №4.15 | 30,00 | 20,00 | 7,47 |
| Котельная №4.18 | 60,00 | 40,00 | 30,97 |
| Котельная №4.12 | 25,00 | 20,00 | 3,51 |
| Котельная №4.14 | 28,00 | 21,00 | 8,28 |
| Котельная №4.17 | 20,00 | 8,00 | 2,01 |
| Котельная №3.1 | 60,00 | 40,00 | 158,78 |
| Котельная №2.3 | 78,00 | 43,00 | 623,54 |
| Котельная №2.1 | 60,00 | 30,00 | 194,66 |
| Котельная №2.2 | 60,60 | 30,60 | 65,99 |
| Котельная ПАО «НСРЗ» | 98,00 | 36,00 | 543,49 |
| Котельная АО НМТП | 64,00 | 38,00 | 88,95 |
| Котельная №2.8 | 100,00 | 70,00 | 718,33 |
| Котельная №2.7 | 96,00 | 46,00 | 790,72 |
| Котельная №1.4 | 59,60 | 39,60 | 371,62 |
| Котельная №1.5 | 76,00 | 35,00 | 726,59 |
| Котельная №1.2 | 62,40 | 20,00 | 88,07 |
| Котельная №3.2 | 40,00 | 20,00 | 9,05 |
| Котельная №1.3 | 100,00 | 40,00 | 1610,09 |
| Котельная №5.2 | 78,00 | 48,00 | 734,71 |
| Котельная №5.4 | 58,00 | 39,00 | 58,80 |
| Котельная №5.1 | 60,00 | 47,00 | 124,73 |
| Котельная 6/2 | 65,00 | 40,00 | 290,63 |
| Котельная №6.2 | 68,00 | 48,00 | 425,58 |
| Котельная 6/1 | 60,00 | 20,00 | 398,89 |
| Котельная №6.1 | 80,00 | 50,00 | 100,85 |
| Мазутная котельная №5.3 | 60,00 | 30,00 | 48,29 |
| котельная №5.3 | 58,00 | 47,00 | 38,78 |
| Котельная №6.6 | 35,00 | 8,00 | 12,47 |
| Котельная №6.5 | 100,00 | 50,00 | 95,24 |
| Котельная №1.1 | 75,18 | 40,18 | 688,83 |
| Котельная №1.6 | 76,00 | 48,00 | 770,00 |
| Котельная №3.4 (1 оч) | 65,10 | 47,00 | 767,19 |
| Котельная №6.5/1 | 92,00 | 22,00 | 114,27 |
| Котельная ООО "Гранд" | 36,00 | 16,00 | 40,26 |
| Котельная ООО "ТБК" №5.6 | 58,00 | 28,00 | 212,99 |
| Котельная №2.4 | 60,00 | 15,00 | 470,97 |
| Котельная №1.8 | 80,00 | 40,00 | 633,53 |

Оценка пропускной способности оценивалась по величине удельных линейных потерь напора в подающем трубопроводе (мм/м) головных участков тепловых магистралей, присоединенных к источникам. Согласно СНиП II-Г.10-62 величины удельных линейных потерь напора для магистрального участка тепловой сети не должна превышать 8,0 мм/м.

Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

На источниках Находкинского городского округа при выполнении мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения (модернизация котельных, перевод на топливо природный газ) дефицита тепловой мощности не ожидается.

Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

- Актуализированы перспективные приросты тепловых нагрузок источников централизованного теплоснабжения.

- Актуализирован перечень действующих на территории Находкинского городского округа источников централизованного теплоснабжения.

- Заново выполнен расчет тепловых балансов источников централизованного теплоснабжения на период до 2041 г.

- Актуализирован гидравлический расчет тепловых сетей источников централизованного теплоснабжения после подключения новый тепловых нагрузок с целью проверки пропускной способности тепловых сетей.